## 系统故障汇总
系统故障汇总
序号 | 故障名称 | LC对应动作 | 风险分析 | 备注 | 英文名称 | 故障等级
1 | BMS通讯丢失 | ①使能告警灯 ②发送PCS停机，若输出停机后仍存在往电网放大于0.1kW的功率，超过20s，则交流脱扣; ③发送PCS停机，若输出停机后仍有直流侧电流绝对值超过2A且累计超过20s，断开直流断路器； |  | LC清除BMS的数据为全0 | BAT_ALARM_BMS_COMM_LOST_EVENT | 2
2 | PCS通讯丢失 | ①告警灯亮、运行灯灭 ②超时15s保护，PCS自己会停机（需要在LC保存模式下） |  | LC清除PCS的数据为全0 | BAT_WARN_PCS_COMM_LOST_EVENT | 2
3 | AC空调通讯丢失 | ①使能告警灯 ②逆变器相电压大于220V且空调通讯丢失5分钟，若发生并离网切换，则重新计数5分钟。发送PCS停机，若输出停机后仍存在往电网放大于0.1kW的功率，超过20s，则交流脱扣; ②并网状态下空调通讯丢失持续10分钟后，逆变器相电压大于200V，限制功率为零; ③若输出停机后仍有直流侧电流绝对值超过2A且累计超过20s，断开直流断路器； | LC清除AC的数据为全0 如果空调处于运行状态中，丢失通讯，空调根据LC配置的参数独立运行 BMS根据温度限功率 |  | SYS_ALARM_AC_COMM_LOST_EVENT | 1
4 | 客户选择电表通讯丢失 | ①运行灯亮，故障灯亮 |  | LC清除电表1的数据为全0 | SYS_ALARM_METER_1_COMM_LOST_EVENT | 1
5 | 辅电电表通讯丢失 | ①运行灯亮，故障灯亮 |  | LC清除电表2的数据为全0 | SYS_ALARM_METER_2_COMM_LOST_EVENT | 1
6 | 变压器电表通讯丢失 | ①使能告警灯 ②并网情况下，发送PCS停机，若输出停机后仍存在往电网放大于0.1kW的功率，超过20s，则交流脱扣; ③并网情况下，发送PCS停机，若输出停机后仍有直流侧电流绝对值超过2A且累计超过20s，断开直流断路器； ①使能电表，并网场景下，限制PCS功率为零； |  | 1.选配情况下，才判断 2.离网场景下不做判断 | SYS_ALARM_METER_3_COMM_LOST_EVENT | 2
7 | QF1控制失效 | ①使能告警灯、远程告警信号 ②断开QF2 |  | 如果QF1、QF2均控制失效，因为PCS会被控制为停机，风险可控。 但此时如果PCS通讯也失败，PCS必须要对BMS上报上来的电池信息进行极限保护。 | SYS_ALARM_QF1_AC_BREAKER_FAILURE_EVENT | 2
8 | QF2控制失效 | ①使能告警灯、远程告警信号 ②断开QF1 |  |  | SYS_ALARM_QF2_DC_BREAKER_FAILURE_EVENT = 1020100023, /*QF2直流断路器控制失效*/ | 2
9 | 固态硬盘挂载丢失 | ①运行灯亮，故障灯亮 |  | 活动事件提醒 | SYS_ALARM_SSD_LOST_EVENT | 1
10 | 4G模组挂载丢失 | ①运行灯亮，故障灯亮 |  | 活动事件提醒 | ACTIVE_NET_4G_MOUNT_IS_LOST | 1
11 | 历史数据库异常丢失 | ①运行灯亮，故障灯亮 |  | 活动事件提醒 | SYS_ALARM_HISTORY_DATABASE_LOST_EVENT | 1
12 | CPU核心1温度异常 | ①告警灯亮、运行灯灭； ②发送PCS停机； |  | 芯片温度大于105℃死机，故障触发温度为100℃ | SYS_ALARM_CPU_1_TEMP_HIGH_EVENT | 2
13 | CPU核心2温度异常 | ①运行灯亮，故障灯亮 ②发送PCS停机； |  | 活动事件提醒 | SYS_ALARM_CPU_2_TEMP_HIGH_EVENT | 2
14 | CPU核心3温度异常 | ①运行灯亮，故障灯亮 ②发送PCS停机； |  | 活动事件提醒 | SYS_ALARM_CPU_3_TEMP_HIGH_EVENT | 2
15 | 除湿机通信丢失 | ①运行灯亮，故障灯亮 |  |  |  | 1
16 | 电气舱门禁 | ①告警灯亮、运行灯亮 |  |  |  | 1
17 | 一氧化碳传感器通讯丢失 | ①运行灯亮，故障灯亮 |  |  | SYS_ALARM_GAS_DETECTOR_COMM_LOST_EVENT | 1
18 | IO板卡通讯丢失 | ①使能告警灯 ②发送PCS停机，若输出停机后仍存在往电网放大于0.1kW的功率，超过20s，则交流脱扣; ③发送PCS停机，若输出停机后仍有直流侧电流绝对值超过2A且累计超过20s，断开直流断路器； |  |  | IO_BOARD_ALARM_COMM_LOST_EVENT | 2
19 | MPPT通讯丢失 | ①告警灯亮、运行灯灭 |  | 1.LC检查到MPPT丢，PCS检查到MPPT丢，不上报； 2.LC检测到丢，PCS检查到在，上报； 3.LC检查到在，PCS检查到丢，不报 | MPPT_ALARM_MPPT_COMM_LOST_EVENT | 1
20 | 逆变器液晶板通讯丢失 | ①运行灯亮，故障灯亮 |  |  |  | 1
21 | PCS和BMS接线异常 | ①使能告警灯 ②发送PCS停机，若输出停机后仍存在往电网放大于0.1kW的功率，超过20s，则交流脱扣; ③发送PCS停机，若输出停机后仍有直流侧电流绝对值超过2A且累计超过20s，断开直流断路器； |  |  |  | 2
22 | 急停反馈 | ①告警灯亮、运行灯灭 ②PCS停机 ③空调停机 ④QF1、QF2脱扣 |  |  | SYS_ALARM_EMERGENCY_STOP_EVENT | 2
23 | 水浸反馈 | ①告警灯亮、运行灯灭 ②远程急停输出 ③PCS停机 ④空调停机 ⑤QF1、QF2脱扣 |  |  | SYS_ALARM_WATER_INGRESS_ALARM_EVENT | 2
24 | 电池舱气溶胶反馈 | ①告警灯亮、运行灯灭 ②排气扇启动，排气阀启动。 ③声光启动 ④远程急停输出 ⑤PCS停机 ⑥空调停机 ⑦QF1、QF2脱扣 ⑧STS柜电网断路器脱扣，STS柜油机断路器脱扣（单柜LC且电网、柴发、负载三相都没电，就可以不脱扣） |  |  | SYS_ALARM_BAT_AEROSOL_ALARM_EVENT | 2
25 | 电池舱门禁 | ①告警灯亮、运行灯灭 ②停止排气扇，停止排气阀。 ③PCS限制功率为零 ④空调停机 |  |  | SYS_ALARM_BATTERY_DOOR_OPEN_EVENT | 2
26 | 1、气体低报(可燃气体一级故障) 2、浓度大于200PPM气体低报 | ①告警灯亮、运行灯亮 ②排气扇启动，排气阀启动 |  |  | SYS_ALARM_GAS_CONCENTRTION_LEVEL_1_EVENT | 1
27 | 1、气体高报(可燃气体二级故障) 2、浓度大于500PPM气体高报 | ①告警灯亮、运行灯灭 ②排气扇启动，排气阀启动。 ③声光启动 ④远程急停输出 ⑤PCS停机 ⑥空调停机 ⑦QF1、QF2脱扣 |  |  | SYS_ALARM_GAS_CONCENTRTION_LEVEL_2_EVENT | 2
28 | 电气仓气溶胶反馈 | ①告警灯亮、运行灯灭 ②排气扇启动，排气阀启动。 ③声光启动 ④远程急停输出 ⑤PCS停机 ⑥空调停机 ⑦QF1、QF2脱扣 ⑧STS柜电网断路器脱扣，STS柜油机断路器脱扣（单柜LC且电网、柴发、负载三相都没电，就可以不脱扣）） |  |  | SYS_ALARM_ELECTRICAL_DOOR_OPEN_EVENT | 2
29 | 温感反馈 | ①告警灯亮、运行灯灭 ②排气扇启动，排气阀启动。 ③声光启动 ④PCS停机 ⑤空调停机 |  |  | SYS_ALARM_TEMPERATURE_HIGH_EVENT | 2
30 | 烟感反馈 | ①告警灯亮、运行灯灭 ②排气扇启动，排气阀启动。 ③声光启动 ④PCS停机 ⑤空调停机 |  |  | SYS_ALARM_SMOKE_HIGH_EVENT | 2
31 | 防雷信号反馈 | ①告警灯亮、运行灯灭 |  |  | SYS_ALARM_LIGHTNING_ALARM_EVENT | 1
32 | 火灾报警（温感+烟感） | ①告警灯亮、运行灯灭 ②排气扇启动，排气阀启动。 ③声光启动 ④远程急停输出 ⑤气溶胶喷发 ⑥PCS停机 ⑦空调停机 ⑧QF1、QF2脱扣 ⑨STS柜电网断路器脱扣，STS柜油机断路器脱扣（电网、柴发、负载三相都没电，就可以不脱扣） |  |  | SYS_ALARM_FIRE_ALARM_EVENT | 2
33 | 消防主机动作流程 | ①启用消防主机功能 ②烟或温触发，LC通过IO板卡DO2（感温）和DO3（感烟），分别上报给消防主机，单烟单温会引发消防主机报警 ③消防主机检测到烟+温触发，开始执行声光和气溶胶喷发 ④若消防主机30s不动作（IO板卡DI3（声光输入）DI4（气溶胶输入）输入为低电平，认为没有触发，30s后LC执行动作 ⑤若没有启用消防主机功能，LC按照正常逻辑执行 |  |  |  | 2
34 | STS通讯丢失 | ①运行灯亮，故障灯亮; |  |  | SYS_ALARM_STS_COMM_LOST_EVENT | 1
35 | STS柜除湿机通讯丢失 | ①运行灯亮，故障灯亮; |  |  | STS_ALARM_DEHUMI_COMM_LOST_EVENT | 1
36 | STS柜IO板卡通讯丢失 | ①运行灯亮，故障灯亮; |  |  | STS_ALARM_IO_BOARD_COMM_LOST_EVENT | 1
37 | STS柜电表通讯丢失 | ①运行灯亮，故障灯亮; |  |  | STS_ALARM_METER_COMM_LOST_EVENT | 1
38 | STS柜IO板卡进入手动控制模式 | ①运行灯亮，故障灯亮; |  |  | STS_ALARM_IO_BOARD_DIDO_LC_MANUAL_MODE | 1
39 | 配电柜电网断路器脱扣 | ①运行灯亮，故障灯亮; |  |  | STS_ALARM_STS_GRID_BREAKER_SWITCH_OFF_EVENT | 2
40 | 配电柜柴发断路器脱扣 | ①运行灯亮，故障灯亮; |  |  | STS_ALARM_STS_GEN_BREAKER_SWITCH_OFF_EVENT | 2
41 | STS柜防雷告警 | ①运行灯亮，故障灯亮; |  |  | STS_ALARM_STS_LIGHTNING_ALARM_EVENT | 1
42 | PCS开机失败 | ①告警灯亮、运行灯灭 |  |  | PCS_ALARM_PCS_START_FAILURE_EVENT | 2
43 | PCS关机失败 | ①告警灯亮、运行灯灭 |  |  | PCS_ALARM_PCS_STOP_FAILURE_EVENT | 2
44 | 配电柜电网脱扣控制失败 | ①运行灯亮，故障灯亮; |  |  | STS_ALARM_STS_CAB_GRID_BREAKER_CTRL_FAILURE_EVENT | 2
45 | 配电柜柴发脱扣控制失败 | ①运行灯亮，故障灯亮; |  |  | STS_ALARM_STS_CAB_GEN_BREAKER_CTRL_FAILURE_EVENT | 2
46 | QF1交流断路器断开故障 | ①运行灯亮，故障灯亮; |  |  | SYS_ALARM_QF1_AC_SWITCH_OFF | 2
47 | QF2直流断路器断开故障 | ①运行灯亮，故障灯亮; |  |  | SYS_ALARM_QF2_DC_SWITCH_OFF | 2
48 | 本地控制器开机 | / |  |  | ACTIVE_CAB_LC_BOOT_UP | 2
49 | 本地控制器关机 | / |  |  | ACTIVE_CAB_LC_SHUT_DOWN | 2
50 | 网口4通讯网线意外拔出 | / |  |  | ACTIVE_NET_PROT_4_CABLE_REMOVED | 1
51 | 除湿20分钟 | / |  |  | ACTIVE_DIDO_DEHUMIDIFICATION | 2
52 | LC排气中 | / |  |  | ACTIVE_DIDO_ELECTRICAL_EXHAULT | 1
53 | LC进入手动模式 | ①LC限制PCS功率为零； |  |  | ACTIVE_DIDO_LC_MANUAL_MODE | 2
54 | EMS通讯丢失 | ①LC限制PCS功率为零； |  |  | SYS_ALARM_EMS_COMM_LOST | 2

## BMS故障汇总
BMS故障汇总
序号 | 故障名称 | BMS对应动作 | LC对应动作 | 备注 | 英文名称 | 故障等级
1 | 单体欠压保护 | ①设置放电限制电流为0，通过PCS CAN向PCS发送停机指令,通过干节点使能PCS停机 ②若控制PCS停机之后仍然有电流按照1A以下累计20s、1~2A累计5s、2A以上累计2s进行脱扣保护（与LC通信存在，则告诉LC是否需要脱扣，若与LC通信丢失，则自己控制断路器是否脱扣），使用累减、不使用清零。 ③若存在放电故障且LC控制BMS屏蔽放电故障准备充电，若检测到有1A以下累计10s、1~2A累计5s、2A以上累计2s的放电电流，则进行脱扣保护 | ①使能告警灯 ②LC取PCS直流侧电流按-2A、-5A，5s、2s的阶梯分段式进行直流脱扣保护使用累减、不使用清零； ③接收BMS强制脱扣指令，直流侧直接脱扣； ④发送PCS停机后，若存在往电网放0.1kW，超过20s，则交流侧脱扣； | PCS在停机后，仍然会从直流侧取电。重点关注PCS关机下的功耗电流，防止电池过放 | BAT_ALARM_CELL_LOW_VOLT_LEV_2_EVENT | 2
2 | 总压欠压保护 | ①设置放电限制电流为0，通过PCS CAN向PCS发送停机指令,通过干节点使能PCS停机 ②若控制PCS停机之后仍然有电流按照1A以下累计20s、1~2A累计5s、2A以上累计2s进行脱扣保护（与LC通信存在，则告诉LC是否需要脱扣，若与LC通信丢失，则自己控制断路器是否脱扣），使用累减、不使用清零。 ③若存在放电故障且LC控制BMS屏蔽放电故障准备充电，若检测到有1A以下累计10s、1~2A累计5s、2A以上累计2s的放电电流，则进行脱扣保护 | ①使能告警灯 ②LC取PCS直流侧电流按绝对值-2A、-5A，5s、2s的阶梯分段式进行直流脱扣保护使用累减、不使用清零； ③接收BMS强制脱扣指令，直流侧直接脱扣； ④发送PCS停机后，若存在往电网放0.1kW，超过20s，则交流侧脱扣； | PCS在停机后，仍然会从直流侧取电。重点关注PCS关机下的功耗电流，防止电池过放 | BAT_ALARM_SUM_LOW_VOLT_LEV_2_EVENT | 2
3 | 单体过压保护 | ①设置充电限制电流为0，通过PCS CAN向PCS发送停机指令,通过干节点使能PCS停机 ②若控制PCS停机之后仍然有电流按照1A以下累计20s、1~2A累计5s、2A以上累计2s进行脱扣保护（与LC通信存在，则告诉LC是否需要脱扣，若与LC通信丢失，则自己控制断路器是否脱扣），使用累减、不使用清零。 ③若存在充电故障且LC控制BMS屏蔽充电故障准备放电，若检测到有1A以下累计10s、1~2A累计5s、2A以上累计2s的充电电流，则进行脱扣保护 | ①使能告警灯 ②LC取PCS直流侧电流按2A、5A，5s、2s的阶梯分段式进行直流脱扣保护使用累减、不使用清零； ③接收BMS强制脱扣指令，直流侧直接脱扣； ④发送PCS停机后，若存在往电池充0.1kW，超过20s，则交流侧脱扣； | PCS停机条件新增BMS检测电流大于2A 脱扣条件新增BMS检测电流大于0A | BAT_ALARM_CELL_OVER_VOLT_LEV_2_EVENT | 2
4 | 总压过压保护 | ①设置充电限制电流为0，通过PCS CAN向PCS发送停机指令,通过干节点使能PCS停机 ②若控制PCS停机之后仍然有电流按照1A以下累计20s、1~2A累计5s、2A以上累计2s进行脱扣保护（与LC通信存在，则告诉LC是否需要脱扣，若与LC通信丢失，则自己控制断路器是否脱扣），使用累减、不使用清零。 ③若存在充电故障且LC控制BMS屏蔽充电故障准备放电，若检测到有1A以下累计10s、1~2A累计5s、2A以上累计2s的充电电流，则进行脱扣保护 | ①使能告警灯 ②LC取PCS直流侧电流按2A、5A，5s、2s的阶梯分段式进行直流脱扣保护使用累减、不使用清零； ③接收BMS强制脱扣指令，直流侧直接脱扣； ④发送PCS停机后，若存在往电池充0.1kW，超过20s，则交流侧脱扣； | PCS因故障停机，MPPT同步停机 | BAT_ALARM_SUM_OVER_VOLT_LEV_2_EVENT | 2
5 | 充电过温保护 | ①设置充电限制电流为0，通过PCS CAN向PCS发送停机指令,通过干节点使能PCS停机 ②若控制PCS停机之后仍然有电流按照1A以下累计20s、1~2A累计5s、2A以上累计2s进行脱扣保护（与LC通信存在，则告诉LC是否需要脱扣，若与LC通信丢失，则自己控制断路器是否脱扣），使用累减、不使用清零。 ③若存在充电故障且LC控制BMS屏蔽充电故障准备放电，若检测到有1A以下累计10s、1~2A累计5s、2A以上累计2s的充电电流，则进行脱扣保护 | ①使能告警灯 ②LC取PCS直流侧电流按2A、5A，5s、2s的阶梯分段式进行直流脱扣保护使用累减、不使用清零； ③接收BMS强制脱扣指令，直流侧直接脱扣； ④发送PCS停机后，若存在往电池充0.1kW，超过20s，则交流侧脱扣； |  | BAT_ALARM_CHG_OVER_TEMP_LEV_2_EVENT | 2
6 | 放电过温保护 | ①设置放电限制电流为0，通过PCS CAN向PCS发送停机指令,通过干节点使能PCS停机 ②若控制PCS停机之后仍然有电流按照1A以下累计20s、1~2A累计5s、2A以上累计2s进行脱扣保护，使用累减、不使用清零。 ③若存在放电故障且LC控制BMS屏蔽放电故障准备充电，若检测到有1A以下累计10s、1~2A累计5s、2A以上累计2s的放电电流，则进行脱扣保护 | ①使能告警灯 ②LC取PCS直流侧电流按-2A、-5A，5s、2s的阶梯分段式进行直流脱扣保护使用累减、不使用清零； ③接收BMS强制脱扣指令，直流侧直接脱扣； ④发送PCS停机后，若存在往电网放0.1kW，超过20s，则交流侧脱扣； |  | BAT_ALARM_DSG_OVER_TEMP_LEV_2_EVENT | 2
7 | 充电过流保护 | ①设置充电限制电流为0，通过PCS CAN向PCS发送停机指令,通过干节点使能PCS停机 ②若控制PCS停机之后仍然有电流按照1A以下累计20s、1~2A累计5s、2A以上累计2s进行脱扣保护（与LC通信存在，则告诉LC是否需要脱扣，若与LC通信丢失，则自己控制断路器是否脱扣），使用累减、不使用清零。 ③若存在充电故障且LC控制BMS屏蔽充电故障准备放电，若检测到有1A以下累计10s、1~2A累计5s、2A以上累计2s的充电电流，则进行脱扣保护 | ①使能告警灯 ②LC取PCS直流侧电流按2A、5A，5s、2s的阶梯分段式进行直流脱扣保护使用累减、不使用清零； ③接收BMS强制脱扣指令，直流侧直接脱扣； ④发送PCS停机后，若存在往电池充0.1kW，超过20s，则交流侧脱扣； |  | BAT_ALARM_CHG_OVER_CUR_LEV_2_EVENT | 2
8 | 放电过流保护 | ①设置放电限制电流为0，通过PCS CAN向PCS发送停机指令,通过干节点使能PCS停机 ②若控制PCS停机之后仍然有电流按照1A以下累计20s、1~2A累计5s、2A以上累计2s进行脱扣保护，使用累减、不使用清零。 ③若存在放电故障且LC控制BMS屏蔽放电故障准备充电，若检测到有1A以下累计10s、1~2A累计5s、2A以上累计2s的放电电流，则进行脱扣保护 | ①使能告警灯 ②LC取PCS直流侧电流按-2A、-5A，5s、2s的阶梯分段式进行直流脱扣保护使用累减、不使用清零； ③接收BMS强制脱扣指令，直流侧直接脱扣； ④发送PCS停机后，若存在往电网放0.1kW，超过20s，则交流侧脱扣； |  | BAT_ALARM_DSG_OVER_CUR_LEV_2_EVENT | 2
9 | 充电低温保护 | ①设置充电限制电流为0，通过PCS CAN向PCS发送停机指令,通过干节点使能PCS停机 ②若控制PCS停机之后仍然有电流按照1A以下累计20s、1~2A累计5s、2A以上累计2s进行脱扣保护（与LC通信存在，则告诉LC是否需要脱扣，若与LC通信丢失，则自己控制断路器是否脱扣），使用累减、不使用清零。 ③若存在充电故障且LC控制BMS屏蔽充电故障准备放电，若检测到有1A以下累计10s、1~2A累计5s、2A以上累计2s的充电电流，则进行脱扣保护 | ①使能告警灯 ②LC取PCS直流侧电流按2A、5A，5s、2s的阶梯分段式进行直流脱扣保护使用累减、不使用清零； ③接收BMS强制脱扣指令，直流侧直接脱扣； ④发送PCS停机后，若存在往电池充0.1kW，超过20s，则交流侧脱扣； |  | BAT_ALARM_CHG_LOW_TEMP_LEV_2_EVENT | 2
10 | 放电低温保护 | ①设置放电限制电流为0，通过PCS CAN向PCS发送停机指令,通过干节点使能PCS停机 ②若控制PCS停机之后仍然有电流按照1A以下累计20s、1~2A累计5s、2A以上累计2s进行脱扣保护，使用累减、不使用清零。 ③若存在放电故障且LC控制BMS屏蔽放电故障准备充电，若检测到有1A以下累计10s、1~2A累计5s、2A以上累计2s的放电电流，则进行脱扣保护 | ①使能告警灯 ②LC取PCS直流侧电流按-2A、-5A，5s、2s的阶梯分段式进行直流脱扣保护使用累减、不使用清零； ③接收BMS强制脱扣指令，直流侧直接脱扣； ④发送PCS停机后，若存在往电网放0.1kW，超过20s，则交流侧脱扣； |  | BAT_ALARM_DSG_LOW_TEMP_LEV_2_EVENT | 2
11 | 压差过大保护 | ①设置充、放电限制电流为0，通过PCS CAN向PCS发送停机指令,通过干节点使能PCS停机 ②若控制PCS停机之后仍然有电流按照1A以下累计20s、1~2A累计5s、2A以上累计2s进行脱扣保护（与LC通信存在，则告诉LC是否需要脱扣，若与LC通信丢失，则自己控制断路器是否脱扣），使用累减、不使用清零。 | ①使能告警灯 ②LC取PCS直流侧电流按绝对值2A、5A，5s、2s的阶梯分段式进行直流脱扣保护使用累减、不使用清零； ③接收BMS强制脱扣指令，直流侧直接脱扣； ④发送PCS停机后，若存在PCS功率绝对值大于0.1kW，超过20s，则交流侧脱扣； | 800mV | BAT_ALARM_OVER_DIFF_VOLT_LEV_2_EVENT | 2
12 | 温差过大保护 | ①设置充、放电限制电流为0，通过PCS CAN向PCS发送停机指令,通过干节点使能PCS停机 ②若控制PCS停机之后仍然有电流按照1A以下累计20s、1~2A累计5s、2A以上累计2s进行脱扣保护（与LC通信存在，则告诉LC是否需要脱扣，若与LC通信丢失，则自己控制断路器是否脱扣），使用累减、不使用清零。 | ①使能告警灯 ②LC取PCS直流侧电流按绝对值2A、5A，5s、2s的阶梯分段式进行直流脱扣保护使用累减、不使用清零； ③接收BMS强制脱扣指令，直流侧直接脱扣； ④发送PCS停机后，若存在PCS功率绝对值大于0.1kW，超过20s，则交流侧脱扣； | 0.15℃ | BAT_ALARM_OVER_DIFF_TEMP_LEV_2_EVENT | 2
13 | BMS动力连接器过温保护 | ①设置充、放电限制电流为0，通过PCS CAN向PCS发送停机指令,通过干节点使能PCS停机 ②若控制PCS停机之后仍然有电流按照1A以下累计20s、1~2A累计5s、2A以上累计2s进行脱扣保护（与LC通信存在，则告诉LC是否需要脱扣，若与LC通信丢失，则自己控制断路器是否脱扣），使用累减、不使用清零。 | ①使能告警灯 ②故障发生后，若输出停机后仍有直流侧电流不为0且累计超过5s，断开直流断路器 ③发送PCS停机后，若存在往电网放0.1kW，超过20s，则交流侧脱扣； | GS215无该故障 | BAT_ALARM_BMS_CONNECTOR_OVER_TEMP_LEV_2_EVENT | 2
14 | BMU动力连接器过温保护 | ①设置充、放电限制电流为0，通过PCS CAN向PCS发送停机指令,通过干节点使能PCS停机 ②若控制PCS停机之后仍然有电流按照1A以下累计20s、1~2A累计5s、2A以上累计2s进行脱扣保护（与LC通信存在，则告诉LC是否需要脱扣，若与LC通信丢失，则自己控制断路器是否脱扣），使用累减、不使用清零。 ③需人为清除故障 | ①使能告警灯 ②LC取PCS直流侧电流按绝对值2A、5A，5s、2s的阶梯分段式进行直流脱扣保护使用累减、不使用清零； ③接收BMS强制脱扣指令，直流侧直接脱扣； ④发送PCS停机后，若存在PCS功率绝对值大于0.1kW，超过20s，则交流侧脱扣； | 和测试部确定绝对温度，出货前根据测试结果修改配置，暂定70摄氏度 | BAT_ALARM_BMU_CONNECTOR_OVER_TEMP_LEV_2_EVENT | 2
15 | 绝缘故障 | ①设置充、放电限制电流为0 ②输出DO停机PCS ③触发LC通信丢失故障时，断开直流断路器 | ①使能告警灯 ②发送PCS停机 ③断开直流断路器 |  | BAT_ALARM_INSULATION_FAULT_TWO_EVENT | 2
16 | 供电电压异常保护 | ①设置充、放电限制电流为0，通过PCS CAN向PCS发送停机指令,通过干节点使能PCS停机 ②若控制PCS停机之后仍然有电流按照1A以下累计20s、1~2A累计5s、2A以上累计2s进行脱扣保护（与LC通信存在，则告诉LC是否需要脱扣，若与LC通信丢失，则自己控制断路器是否脱扣），使用累减、不使用清零。 | ①使能告警灯 ②LC取PCS直流侧电流按绝对值2A、5A，5s、2s的阶梯分段式进行直流脱扣保护使用累减、不使用清零； ③接收BMS强制脱扣指令，直流侧直接脱扣； ④发送PCS停机后，若存在PCS功率绝对值大于0.1kW，超过20s，则交流侧脱扣； |  | BAT_ALARM_POWER_SUPPLY_FAULT_EVENT | 2
17 | 内总压采集故障 | ①设置充、放电限制电流为0，通过PCS CAN向PCS发送停机指令,通过干节点使能PCS停机 ②若控制PCS停机之后仍然有电流按照1A以下累计20s、1~2A累计5s、2A以上累计2s进行脱扣保护（与LC通信存在，则告诉LC是否需要脱扣，若与LC通信丢失，则自己控制断路器是否脱扣），使用累减、不使用清零。 | ①使能告警灯 ②LC取PCS直流侧电流按绝对值2A、5A，5s、2s的阶梯分段式进行直流脱扣保护使用累减、不使用清零； ③接收BMS强制脱扣指令，直流侧直接脱扣； ④发送PCS停机后，若存在PCS功率绝对值大于0.1kW，超过20s，则交流侧脱扣； |  | BAT_ALARM_BAT_VOLT_SAMP_ERROR_EVENT | 2
18 | Fuse总压采集故障 | ①设置充、放电限制电流为0，通过PCS CAN向PCS发送停机指令,通过干节点使能PCS停机 ②若控制PCS停机之后仍然有电流按照1A以下累计20s、1~2A累计5s、2A以上累计2s进行脱扣保护（与LC通信存在，则告诉LC是否需要脱扣，若与LC通信丢失，则自己控制断路器是否脱扣），使用累减、不使用清零。 | ①使能告警灯 ②发送PCS停机，若输出停机后仍有功率绝对值大于0.0.1kw且超过6s，断开直流断路器 | GS215无该故障 | BAT_ALARM_FUSE_VOLT_SAMP_ERROR_EVENT | 2
19 | PCS总压采集故障 | ①设置充、放电限制电流为0，通过PCS CAN向PCS发送停机指令,通过干节点使能PCS停机 ②若控制PCS停机之后仍然有电流按照1A以下累计20s、1~2A累计5s、2A以上累计2s进行脱扣保护（与LC通信存在，则告诉LC是否需要脱扣，若与LC通信丢失，则自己控制断路器是否脱扣），使用累减、不使用清零。 | ①使能告警灯 ②发送PCS停机，若输出停机后仍有功率绝对值大于0.0.1kw且超过6s，断开直流断路器 | GS215无该故障 | BAT_ALARM_PCS_VOLT_SAMP_ERROR_EVENT | 2
20 | 加热总压采集故障 | / | ①使能告警灯 | GS215无该故障，是否将该类移入到告警？修改TCP协议？ | BAT_ALARM_HTP_VOLT_SAMP_ERROR_EVENT | 2
21 | 电芯电压采集断线 | ①设置充、放电限制电流为0，通过PCS CAN向PCS发送停机指令,通过干节点使能PCS停机 ②若控制PCS停机之后仍然有电流按照1A以下累计20s、1~2A累计5s、2A以上累计2s进行脱扣保护（与LC通信存在，则告诉LC是否需要脱扣，若与LC通信丢失，则自己控制断路器是否脱扣），使用累减、不使用清零。 | ①使能告警灯 ②LC取PCS直流侧电流按绝对值2A、5A，5s、2s的阶梯分段式进行直流脱扣保护使用累减、不使用清零； ③接收BMS强制脱扣指令，直流侧直接脱扣； ④发送PCS停机后，若存在PCS功率绝对值大于0.1kW，超过20s，则交流侧脱扣； |  | BAT_ALARM_CELL_VOLT_BREAKLINE_EVENT | 2
22 | 电芯温度采集断线 | ①设置充、放电限制电流为0，通过PCS CAN向PCS发送停机指令,通过干节点使能PCS停机 ②若控制PCS停机之后仍然有电流按照1A以下累计20s、1~2A累计5s、2A以上累计2s进行脱扣保护（与LC通信存在，则告诉LC是否需要脱扣，若与LC通信丢失，则自己控制断路器是否脱扣），使用累减、不使用清零。 | ①使能告警灯 ②LC取PCS直流侧电流按绝对值2A、5A，5s、2s的阶梯分段式进行直流脱扣保护使用累减、不使用清零； ③接收BMS强制脱扣指令，直流侧直接脱扣； ④发送PCS停机后，若存在PCS功率绝对值大于0.1kW，超过20s，则交流侧脱扣； |  | BAT_ALARM_CELL_TEMP_BREAKLINE_EVENT | 2
23 | 电流采集故障 | ①设置充、放电限制电流为0，通过PCS CAN向PCS发送停机指令,通过干节点使能PCS停机 ②若控制PCS停机之后仍然有电流按照1A以下累计20s、1~2A累计5s、2A以上累计2s进行脱扣保护（与LC通信存在，则告诉LC是否需要脱扣，若与LC通信丢失，则自己控制断路器是否脱扣），使用累减、不使用清零。 | ①使能告警灯 ②LC取PCS直流侧电流按绝对值2A、5A，5s、2s的阶梯分段式进行直流脱扣保护使用累减、不使用清零； ③接收BMS强制脱扣指令，直流侧直接脱扣； ④发送PCS停机后，若存在PCS功率绝对值大于0.1kW，超过20s，则交流侧脱扣； |  | BAT_ALARM_CURRENT_SAMPLE_ERROR_EVENT | 2
24 | 电流模块故障 | ①设置充、放电限制电流为0，通过PCS CAN向PCS发送停机指令,通过干节点使能PCS停机 ②若控制PCS停机之后仍然有电流按照1A以下累计20s、1~2A累计5s、2A以上累计2s进行脱扣保护（与LC通信存在，则告诉LC是否需要脱扣，若与LC通信丢失，则自己控制断路器是否脱扣），使用累减、不使用清零。 | ①使能告警灯 ②LC取PCS直流侧电流按绝对值2A、5A，5s、2s的阶梯分段式进行直流脱扣保护使用累减、不使用清零； ③接收BMS强制脱扣指令，直流侧直接脱扣； ④发送PCS停机后，若存在PCS功率绝对值大于0.1kW，超过20s，则交流侧脱扣； |  | BAT_ALARM_CURRENT_MODULE_FAULT_EVENT | 2
25 | 主正继电器粘连故障 | / | ①使能告警灯 | GS215无该故障 | BAT_ALARM_POS_RELAY_ADHESION_EVENT | 2
26 | 充电继电器粘连故障 | / | ①使能告警灯 | GS215无该故障 | BAT_ALARM_CHG_RELAY_ADHESION_EVENT | 2
27 | 放电继电器粘连故障 | / | ①使能告警灯 | GS215无该故障 | BAT_ALARM_DSG_RELAY_ADHESION_EVENT | 2
28 | 预充继电器粘连故障 | / | ①使能告警灯 | GS215无该故障 | BAT_ALARM_PRECHG_RELAY_ADHESION_EVENT | 2
29 | 加热继电器粘连故障 | / | ①使能告警灯 | GS215无该故障 | BAT_ALARM_HEAT_RELAY_ADHESION_EVENT | 2
30 | EEPROM故障 | ①设置充、放电限制电流为0，通过PCS CAN向PCS发送停机指令,通过干节点使能PCS停机 ②若控制PCS停机之后仍然有电流按照1A以下累计20s、1~2A累计5s、2A以上累计2s进行脱扣保护（与LC通信存在，则告诉LC是否需要脱扣，若与LC通信丢失，则自己控制断路器是否脱扣），使用累减、不使用清零。 | ①使能告警灯 ②LC取PCS直流侧电流按绝对值2A、5A，5s、2s的阶梯分段式进行直流脱扣保护使用累减、不使用清零； ③接收BMS强制脱扣指令，直流侧直接脱扣； ④发送PCS停机后，若存在PCS功率绝对值大于0.1kW，超过20s，则交流侧脱扣； |  | BAT_ALARM_EEPROM_ERROR_EVENT | 2
31 | RTC时钟故障 | / | / | 移入到告警 | BAT_WARN_RTC_ERROR_EVENT | 2
32 | 预充失败故障 | ①设置充、放电限制电流为0，通过PCS CAN向PCS发送停机指令 ②若输出停机后仍有不为0的电流累计超过5s，且触发LC通信丢失故障时，断开直流断路器 | ①使能告警灯 ②发送PCS停机，若输出停机后仍有功率绝对值大于0.0.1kw且超过6s，断开直流断路器 | GS215无该故障 | BAT_ALARM_PRECHAGE_FAILED_EVENT | 2
33 | 主正继电器驱动失败故障 | / | ①使能告警灯 | GS215无该故障 | BAT_ALARM_POS_RELAY_DRIVE_FAULT_EVENT | 2
34 | 充电继电器驱动失败故障 | / | ①使能告警灯 | GS215无该故障 | BAT_ALARM_CHG_RELAY_DRIVE_FAULT_EVENT | 2
35 | 放电继电器驱动失败故障 | / | ①使能告警灯 | GS215无该故障 | BAT_ALARM_DSG_RELAY_DRIVE_FAULT_EVENT | 2
36 | 预充继电器驱动失败故障 | / | ①使能告警灯 | GS215无该故障 | BAT_ALARM_PRECHG_RELAY_DRIVE_FAULT_EVENT | 2
37 | 加热继电器驱动失败故障 | / | ①使能告警灯 | GS215无该故障 | BAT_ALARM_HEAT_RELAY_DRIVE_FAULT_EVENT | 2
38 | BMU个数异常故障 | ①设置充、放电限制电流为0，通过PCS CAN向PCS发送停机指令,通过干节点使能PCS停机 ②若控制PCS停机之后仍然有电流按照1A以下累计20s、1~2A累计5s、2A以上累计2s进行脱扣保护（与LC通信存在，则告诉LC是否需要脱扣，若与LC通信丢失，则自己控制断路器是否脱扣），使用累减、不使用清零。 | ①使能告警灯 ②LC取PCS直流侧电流按绝对值2A、5A，5s、2s的阶梯分段式进行直流脱扣保护使用累减、不使用清零； ③接收BMS强制脱扣指令，直流侧直接脱扣； ④发送PCS停机后，若存在PCS功率绝对值大于0.1kW，超过20s，则交流侧脱扣； |  | BAT_ALARM_BMU_NUMBER_ERROR_EVENT | 2
39 | BMU通讯丢失故障 | ①设置充、放电限制电流为0，通过PCS CAN向PCS发送停机指令,通过干节点使能PCS停机 ②若控制PCS停机之后仍然有电流按照1A以下累计20s、1~2A累计5s、2A以上累计2s进行脱扣保护（与LC通信存在，则告诉LC是否需要脱扣，若与LC通信丢失，则自己控制断路器是否脱扣），使用累减、不使用清零。 | ①使能告警灯 ②LC取PCS直流侧电流按绝对值2A、5A，5s、2s的阶梯分段式进行直流脱扣保护使用累减、不使用清零； ③接收BMS强制脱扣指令，直流侧直接脱扣； ④发送PCS停机后，若存在PCS功率绝对值大于0.1kW，超过20s，则交流侧脱扣； |  | BAT_ALARM_BMU_COMM_LOST_EVENT | 2
40 | 保险丝熔断故障 | ①设置充、放电限制电流为0，通过PCS CAN向PCS发送停机指令,通过干节点使能PCS停机 ②若控制PCS停机之后仍然有电流按照1A以下累计20s、1~2A累计5s、2A以上累计2s进行脱扣保护（与LC通信存在，则告诉LC是否需要脱扣，若与LC通信丢失，则自己控制断路器是否脱扣），使用累减、不使用清零。 | ①使能告警灯 ②发送PCS停机，若输出停机后仍有功率大于0.0.1kw且超过6s，断开直流断路器 | GS215无该故障 | BAT_ALARM_FUSE_BLOWN_EVENT | 2
41 | BMS地址重复故障 | ①设置充、放电限制电流为0，通过PCS CAN向PCS发送停机指令,通过干节点使能PCS停机 ②若控制PCS停机之后仍然有电流按照1A以下累计20s、1~2A累计5s、2A以上累计2s进行脱扣保护（与LC通信存在，则告诉LC是否需要脱扣，若与LC通信丢失，则自己控制断路器是否脱扣），使用累减、不使用清零。 | ①使能告警灯 ②发送PCS停机，若输出停机后仍有功率大于0.0.1kw且超过6s，断开直流断路器 | GS215无该故障 | BAT_ALARM_BMS_ADDR_REPEAT_EVENT | 2
42 | BMU地址重复故障 | ①设置充、放电限制电流为0，通过PCS CAN向PCS发送停机指令,通过干节点使能PCS停机 ②若控制PCS停机之后仍然有电流按照1A以下累计20s、1~2A累计5s、2A以上累计2s进行脱扣保护（与LC通信存在，则告诉LC是否需要脱扣，若与LC通信丢失，则自己控制断路器是否脱扣），使用累减、不使用清零。 | ①使能告警灯 ②LC取PCS直流侧电流按绝对值2A、5A，5s、2s的阶梯分段式进行直流脱扣保护使用累减、不使用清零； ③接收BMS强制脱扣指令，直流侧直接脱扣； ④发送PCS停机后，若存在PCS功率绝对值大于0.1kW，超过20s，则交流侧脱扣； |  | BAT_ALARM_BMU_ADDR_REPEAT_EVENT | 2
43 | PCS通讯失败故障 | / | ①使能告警灯 ②LC取PCS直流侧电流按绝对值2A、5A，5s、2s的阶梯分段式进行直流脱扣保护使用累减、不使用清零； ③接收BMS强制脱扣指令，直流侧直接脱扣； ④发送PCS停机后，若存在PCS功率绝对值大于0.1kW，超过20s，则交流侧脱扣； |  | BAT_WARN_PCS_COMM_LOST_EVENT | 2
44 | BMS通讯丢失故障 | ①设置充、放电限制电流为0，通过PCS CAN向PCS发送停机指令,通过干节点使能PCS停机 ②若控制PCS停机之后仍然有电流按照1A以下累计20s、1~2A累计5s、2A以上累计2s进行脱扣保护（与LC通信存在，则告诉LC是否需要脱扣，若与LC通信丢失，则自己控制断路器是否脱扣），使用累减、不使用清零。 | ①使能告警灯 ②发送PCS停机，若输出停机后仍有功率绝对值大于0.0.1kw且超过6s，断开直流断路器 | GS215无该故障 | BAT_ALARM_BMS_MASTER_SLAVE_LOST_EVENT | 2
45 | 极限保护 | ①设置充、放电限制电流为0 ②输出DO停机PCS ③不允许自恢复，触发LC通信丢失故障时，断开直流断路器 | ①使能告警灯 ②发送PCS停机 ③断开直流断路器 | 如果直流断路器脱扣异常，则电池电量必定会被 | BAT_ALARM_ULTIMATE_PROTECTION_EVENT | 2
46 | BMS动力插件温度采集断线 | ①设置充、放电限制电流为0，通过PCS CAN向PCS发送停机指令,通过干节点使能PCS停机 ②若控制PCS停机之后仍然有电流按照1A以下累计20s、1~2A累计5s、2A以上累计2s进行脱扣保护（与LC通信存在，则告诉LC是否需要脱扣，若与LC通信丢失，则自己控制断路器是否脱扣），使用累减、不使用清零。 | ①使能告警灯 ②发送PCS停机，若输出停机后仍有功率绝对值大于0.0.1kw且超过6s，断开直流断路器 | GS215无该故障 | BAT_ALARM_BMS_CONNECTOR_TEMP_BREAKLINE_EVENT | 2
47 | BMU动力插件温度采集断线 | ①设置充、放电限制电流为0，通过PCS CAN向PCS发送停机指令,通过干节点使能PCS停机 ②若控制PCS停机之后仍然有电流按照1A以下累计20s、1~2A累计5s、2A以上累计2s进行脱扣保护（与LC通信存在，则告诉LC是否需要脱扣，若与LC通信丢失，则自己控制断路器是否脱扣），使用累减、不使用清零。 | ①使能告警灯 ②LC取PCS直流侧电流按绝对值2A、5A，5s、2s的阶梯分段式进行直流脱扣保护使用累减、不使用清零； ③接收BMS强制脱扣指令，直流侧直接脱扣； ④发送PCS停机后，若存在PCS功率绝对值大于0.1kW，超过20s，则交流侧脱扣； |  | BAT_ALARM_BMU_CONNECTOR_TEMP_BREAKLINE_EVENT | 2
48 | 电芯异常故障 | ①设置充、放电限制电流为0，通过PCS CAN向PCS发送停机指令,通过干节点使能PCS停机 ②若控制PCS停机之后仍然有电流按照1A以下累计20s、1~2A累计5s、2A以上累计2s进行脱扣保护（与LC通信存在，则告诉LC是否需要脱扣，若与LC通信丢失，则自己控制断路器是否脱扣），使用累减、不使用清零。 | ①使能告警灯、远程告警信号 | GS215无该故障 | BAT_ALARM_CELL_ABNORMAL_EVENT | 2
49 | 消防反馈（气溶胶喷发）故障 | ①设置充、放电限制电流为0，通过PCS CAN向PCS发送停机指令,通过干节点使能PCS停机 ②若控制PCS停机之后仍然有电流按照1A以下累计20s、1~2A累计5s、2A以上累计2s进行脱扣保护（与LC通信存在，则告诉LC是否需要脱扣，若与LC通信丢失，则自己控制断路器是否脱扣），使用累减、不使用清零。 ③pack风扇停机 | ①与电池仓气溶胶喷发相同 | BMU级、BMS级、LC级的所有消防故障均修改为不可恢复故障，修改为和系统气溶胶喷发相同处理策略 | BAT_1_ALARM_FIRE_PRETCTION_FEEDBACK_EVENT | 2
50 | LC通讯丢失 | / | / |  | BAT_WARN_LC_COMM_LOST_EVENT | 2
51 | BMU AFE通讯失败故障 | ①设置充、放电限制电流为0，通过PCS CAN向PCS发送停机指令,通过干节点使能PCS停机 ②若控制PCS停机之后仍然有电流按照1A以下累计20s、1~2A累计5s、2A以上累计2s进行脱扣保护（与LC通信存在，则告诉LC是否需要脱扣，若与LC通信丢失，则自己控制断路器是否脱扣），使用累减、不使用清零。 | ①使能告警灯 ②发送PCS停机 ③断开交、直流断路器 |  | BAT_1_ALARM_AFE_COMM_FAILED_EVENT | 2
52 | BMU风扇故障 | / | ①使能告警灯 |  |  | 1
53 | BMU热失控告警 | ①设置充、放电限制电流为0 ②输出DO停机PCS ③不允许自恢复，触发LC通信丢失故障时，断开直流断路器 | ①使能告警灯，声光告警启动，远程急停启动 ②发送PCS停机 ③空调停机 ④排气扇满速运行，BMU风扇同步 ⑤断开交、直流断路器 |  | BAT_1_ALARM_THERMAL_RUNAWAY_EVENT | 2
54 | 单体欠压告警 | / | / |  | BAT_WARN_CELL_LOW_VOLT_LEV_1_EVENT | 1
55 | 总压欠压告警 | / | / |  | BAT_WARN_SUM_LOW_VOLT_LEV_1_EVENT | 1
56 | 单体过压告警 | / | / |  | BAT_WARN_CELL_VOLT_BREAKLINE_EVENT | 1
57 | 总压过压告警 | / | / |  | BAT_WARN_CELL_OVER_VOLT_LEV_1_EVENT | 1
58 | 充电过温告警 | / | / |  | BAT_WARN_CHG_OVER_TEMP_LEV_1_EVENT | 1
59 | 放电过温告警 | / | / |  | BAT_WARN_DSG_OVER_TEMP_LEV_1_EVENT | 1
60 | 充电过流告警 | / | / |  | BAT_WARN_CHG_OVER_CUR_LEV_1_EVENT | 1
61 | 放电过流告警 | / | / |  | BAT_WARN_DSG_OVER_CUR_LEV_1_EVENT | 1
62 | 充电低温告警 | / | / |  | BAT_WARN_CHG_LOW_TEMP_LEV_1_EVENT | 1
63 | 放电低温告警 | / | / |  | BAT_WARN_DSG_LOW_TEMP_LEV_1_EVENT | 1
64 | 压差过大告警 | / | / |  | BAT_WARN_OVER_DIFF_VOLT_LEV_1_EVENT | 1
65 | 温差过大告警 | / | / |  | BAT_WARN_OVER_DIFF_TEMP_LEV_1_EVENT | 1
66 | BMS动力连接器过温告警 | / | ①使能告警灯 |  | BAT_WARN_BMS_CONNECTOR_OVER_TEMP_LEV_1_EVENT | 1
67 | BMU动力连接器过温告警 | / | / |  | BAT_WARN_BMU_CONNECTOR_OVER_TEMP_LEV_1_EVENT | 1
68 | 绝缘告警 | / | / |  | BAT_WARN_INSULATION_FAULT_ONE_EVENT | 1
69 | 供电电压异常告警 | / | / |  | BAT_WARN_POWER_SUPPLY_FAULT_EVENT | 1
70 | BMU版本异常 | / | / |  | BAT_SOFTWARE_VERSION_DIFFERENCE_EVENT | 1
71 | 绝缘自检中 | ①设置充、放电限制电流为0，通过PCS CAN向PCS发送停机指令,通过干节点使能PCS停机 ②若控制PCS停机之后仍然有电流按照1A以下累计20s、1~2A累计5s、2A以上累计2s进行脱扣保护（与LC通信存在，则告诉LC是否需要脱扣，若与LC通信丢失，则自己控制断路器是否脱扣），使用累减、不使用清零。 | ①使能告警灯 ②LC取PCS直流侧电流按绝对值2A、5A，5s、2s的阶梯分段式进行直流脱扣保护使用累减、不使用清零； ③接收BMS强制脱扣指令，直流侧直接脱扣； ④发送PCS停机后，若存在PCS功率绝对值大于0.1kW，超过20s，则交流侧脱扣； |  | BAT_ALARM_INSULATION_SELF_EVENT | 2
72 | 电池类型不匹配故障 | ①设置充、放电限制电流为0，通过PCS CAN向PCS发送停机指令,通过干节点使能PCS停机 ②若控制PCS停机之后仍然有电流按照1A以下累计20s、1~2A累计5s、2A以上累计2s进行脱扣保护（与LC通信存在，则告诉LC是否需要脱扣，若与LC通信丢失，则自己控制断路器是否脱扣），使用累减、不使用清零。 | ①使能告警灯 ②LC限制功率为零 |  | BAT_CORE_TYPE_MISMATCH_FAULT_EVENT | 2
73 | BMS通知LC脱扣故障 |  | ①使能告警灯 ②LC断开直流断路器 |  | BAT_QF2_DC_BREAKER_FAULT_EVENT | 2
74 | LC通知BMS脱扣故障 | ①BMS接收到来自LC的脱扣指令，BMS断开直流断路器 | ①使能告警灯 ②BMS断开直流断路器 |  | BAT_QF2_DC_LC_BMS_BREAKER_FAULT_EVENT | 2

## PCS故障汇总
PCS故障汇总
序号 | 故障名称 | PCS对应动作 | LC对应动作 | 备注 | 英文名称 | 故障等级
1 | F01光伏输入反接故障1 | ①PCS显示故障状态 ②PCS内部继电器断开 | ①使能告警灯。PCS主动停机 ②若PCS主动停机后仍有功率绝对值大于0.1kw且超过5min，断开交流断路器。 ③故障发生后，MPPT在线且MPPT为非运行状态情况下，若PCS主动停机后仍有直流侧电流绝对值超过20A且累计超过5min，断开直流断路器。 ④故障发生后，MPPT不在线情况下，若PCS主动停机后仍有直流侧电流绝对值超过20A且累计超过5分钟，断开直流断路器。 | PCS因故障停机，MPPT同步停机 | PCS_ALARM_DC_INVERSED_EVENT | 2
2 | F02辅助单片机故障2 | ①PCS显示故障状态 ②PCS内部继电器断开 | ①使能告警灯。PCS主动停机 ②若PCS主动停机后仍有功率绝对值大于0.1kw且超过5min，断开交流断路器。 ③故障发生后，MPPT在线且MPPT为非运行状态情况下，若PCS主动停机后仍有直流侧电流绝对值超过20A且累计超过5min，断开直流断路器。 ④故障发生后，MPPT不在线情况下，若PCS主动停机后仍有直流侧电流绝对值超过20A且累计超过5分钟，断开直流断路器。 |  | PCS_ALARM_SLAVE_MCU_FAIL_EVENT | 2
3 | STS断线 | ①PCS显示故障状态 ②PCS内部继电器断开 | ①使能告警灯。PCS主动停机 ②若PCS主动停机后仍有功率绝对值大于0.1kw且超过5min，断开交流断路器。 ③故障发生后，MPPT在线且MPPT为非运行状态情况下，若PCS主动停机后仍有直流侧电流绝对值超过20A且累计超过5min，断开直流断路器。 ④故障发生后，MPPT不在线情况下，若PCS主动停机后仍有直流侧电流绝对值超过20A且累计超过5分钟，断开直流断路器。 |  | PCS_ALARM_STS_DISCONNECTION_EVENT | 2
4 | 并联ID冲突 | ①PCS显示故障状态 ②PCS内部继电器断开 | ①使能告警灯。PCS主动停机 ②若PCS主动停机后仍有功率绝对值大于0.1kw且超过5min，断开交流断路器。 ③故障发生后，MPPT在线且MPPT为非运行状态情况下，若PCS主动停机后仍有直流侧电流绝对值超过20A且累计超过5min，断开直流断路器。 ④故障发生后，MPPT不在线情况下，若PCS主动停机后仍有直流侧电流绝对值超过20A且累计超过5分钟，断开直流断路器。 |  | PCS_ALARM_PARA_ID_DUP_WARNING_EVENT | 2
5 | F05读写存储器错误5 | ①PCS显示故障状态 ②PCS内部继电器断开 | ①使能告警灯。PCS主动停机 ②若PCS主动停机后仍有功率绝对值大于0.1kw且超过5min，断开交流断路器。 ③故障发生后，MPPT在线且MPPT为非运行状态情况下，若PCS主动停机后仍有直流侧电流绝对值超过20A且累计超过5min，断开直流断路器。 ④故障发生后，MPPT不在线情况下，若PCS主动停机后仍有直流侧电流绝对值超过20A且累计超过5分钟，断开直流断路器。 |  | PCS_ALARM_EEPROM_READ_EVENT | 2
6 | F06写存储器错误6 | ①PCS显示故障状态 ②PCS内部继电器断开 | ①使能告警灯。PCS主动停机 ②若PCS主动停机后仍有功率绝对值大于0.1kw且超过5min，断开交流断路器。 ③故障发生后，MPPT在线且MPPT为非运行状态情况下，若PCS主动停机后仍有直流侧电流绝对值超过20A且累计超过5min，断开直流断路器。 ④故障发生后，MPPT不在线情况下，若PCS主动停机后仍有直流侧电流绝对值超过20A且累计超过5分钟，断开直流断路器。 |  | PCS_ALARM_EEPROM_WRITE_EVENT | 2
7 | F07DCDC启动失败7 | ①PCS显示故障状态 ②PCS内部继电器断开 | ①使能告警灯。PCS主动停机 ②若PCS主动停机后仍有功率绝对值大于0.1kw且超过5min，断开交流断路器。 ③故障发生后，MPPT在线且MPPT为非运行状态情况下，若PCS主动停机后仍有直流侧电流绝对值超过20A且累计超过5min，断开直流断路器。 ④故障发生后，MPPT不在线情况下，若PCS主动停机后仍有直流侧电流绝对值超过20A且累计超过5分钟，断开直流断路器。 |  | PCS_ALARM_HV_SS_EVENT | 2
8 | 逆变器启动故障8 | ①PCS显示故障状态 ②PCS内部继电器断开 | ①使能告警灯。PCS主动停机 ②若PCS主动停机后仍有功率绝对值大于0.1kw且超过5min，断开交流断路器。 ③故障发生后，MPPT在线且MPPT为非运行状态情况下，若PCS主动停机后仍有直流侧电流绝对值超过20A且累计超过5min，断开直流断路器。 ④故障发生后，MPPT不在线情况下，若PCS主动停机后仍有直流侧电流绝对值超过20A且累计超过5分钟，断开直流断路器。 |  | PCS_ALARM_GFDI_RELAY_EVENT | 2
9 | PCS到LC通讯丢失 | ①PCS显示故障状态 ②PCS内部继电器断开 | ①使能告警灯。PCS主动停机 ②若PCS主动停机后仍有功率绝对值大于0.1kw且超过5min，断开交流断路器。 ③故障发生后，MPPT在线且MPPT为非运行状态情况下，若PCS主动停机后仍有直流侧电流绝对值超过20A且累计超过5min，断开直流断路器。 ④故障发生后，MPPT不在线情况下，若PCS主动停机后仍有直流侧电流绝对值超过20A且累计超过5分钟，断开直流断路器。 |  | PCS_ALARM_PCS_LC_COMM_ERROR_EVENT | 2
10 | F10辅助开关电源故障（辅助开关电源10 | ①PCS显示故障状态 ②PCS内部继电器断开 | ①使能告警灯。PCS主动停机 ②若PCS主动停机后仍有功率绝对值大于0.1kw且超过5min，断开交流断路器。 ③故障发生后，MPPT在线且MPPT为非运行状态情况下，若PCS主动停机后仍有直流侧电流绝对值超过20A且累计超过5min，断开直流断路器。 ④故障发生后，MPPT不在线情况下，若PCS主动停机后仍有直流侧电流绝对值超过20A且累计超过5分钟，断开直流断路器。 |  | PCS_ALARM_AUX_POWER_BOARD_EVENT | 2
11 | F11交流主接触器错误11 | ①PCS显示故障状态 ②PCS内部继电器断开 | ①使能告警灯。PCS主动停机 ②若PCS主动停机后仍有功率绝对值大于0.1kw且超过5min，断开交流断路器。 ③故障发生后，MPPT在线且MPPT为非运行状态情况下，若PCS主动停机后仍有直流侧电流绝对值超过20A且累计超过5min，断开直流断路器。 ④故障发生后，MPPT不在线情况下，若PCS主动停机后仍有直流侧电流绝对值超过20A且累计超过5分钟，断开直流断路器。 |  | PCS_ALARM_AC_MAINCONTACTOR11_EVENT | 2
12 | F12交流辅接触器错误12 | ①PCS显示故障状态 ②PCS内部继电器断开 | ①使能告警灯。PCS主动停机 ②若PCS主动停机后仍有功率绝对值大于0.1kw且超过5min，断开交流断路器。 ③故障发生后，MPPT在线且MPPT为非运行状态情况下，若PCS主动停机后仍有直流侧电流绝对值超过20A且累计超过5min，断开直流断路器。 ④故障发生后，MPPT不在线情况下，若PCS主动停机后仍有直流侧电流绝对值超过20A且累计超过5分钟，断开直流断路器。 |  | PCS_ALARM_AC_SLAVECONTACTOR12_EVENT | 2
13 | F13预留13 | ①PCS显示故障状态 ②PCS内部继电器断开 | ①使能告警灯。PCS主动停机 ②若PCS主动停机后仍有功率绝对值大于0.1kw且超过5min，断开交流断路器。 ③故障发生后，MPPT在线且MPPT为非运行状态情况下，若PCS主动停机后仍有直流侧电流绝对值超过20A且累计超过5min，断开直流断路器。 ④故障发生后，MPPT不在线情况下，若PCS主动停机后仍有直流侧电流绝对值超过20A且累计超过5分钟，断开直流断路器。 |  | PCS_ALARM_RESEVERD_EVENT | 2
14 | F14直流软件过流故障14 | ①PCS显示故障状态 ②PCS内部继电器断开 | ①使能告警灯。PCS主动停机 ②若PCS主动停机后仍有功率绝对值大于0.1kw且超过5min，断开交流断路器。 ③故障发生后，MPPT在线且MPPT为非运行状态情况下，若PCS主动停机后仍有直流侧电流绝对值超过20A且累计超过5min，断开直流断路器。 ④故障发生后，MPPT不在线情况下，若PCS主动停机后仍有直流侧电流绝对值超过20A且累计超过5分钟，断开直流断路器。 |  | PCS_ALARM_DC_OVERCURR_EVENT | 2
15 | F15交流软件过流故障15 | ①PCS显示故障状态 ②PCS内部继电器断开 | ①使能告警灯。PCS主动停机 ②若PCS主动停机后仍有功率绝对值大于0.1kw且超过5min，断开交流断路器。 ③故障发生后，MPPT在线且MPPT为非运行状态情况下，若PCS主动停机后仍有直流侧电流绝对值超过20A且累计超过5min，断开直流断路器。 ④故障发生后，MPPT不在线情况下，若PCS主动停机后仍有直流侧电流绝对值超过20A且累计超过5分钟，断开直流断路器。 |  | PCS_ALARM_AC_OVERCURR15_EVENT | 2
16 | F16GFCI(RCD)交流漏电流故障16 | ①PCS显示故障状态 ②PCS内部继电器断开 | ①使能告警灯。PCS主动停机 ②若PCS主动停机后仍有功率绝对值大于0.1kw且超过5min，断开交流断路器。 ③故障发生后，MPPT在线且MPPT为非运行状态情况下，若PCS主动停机后仍有直流侧电流绝对值超过20A且累计超过5min，断开直流断路器。 ④故障发生后，MPPT不在线情况下，若PCS主动停机后仍有直流侧电流绝对值超过20A且累计超过5分钟，断开直流断路器。 |  | PCS_ALARM_GFCI_EVENT | 2
17 | F17光伏硬件过流故障17 | ①PCS显示故障状态 ②PCS内部继电器断开 | ①使能告警灯。PCS主动停机 ②若PCS主动停机后仍有功率绝对值大于0.1kw且超过5min，断开交流断路器。 ③故障发生后，MPPT在线且MPPT为非运行状态情况下，若PCS主动停机后仍有直流侧电流绝对值超过20A且累计超过5min，断开直流断路器。 ④故障发生后，MPPT不在线情况下，若PCS主动停机后仍有直流侧电流绝对值超过20A且累计超过5分钟，断开直流断路器。 |  | PCS_ALARM_TZ_PV_OVERCURR_EVENT | 2
18 | F18交流硬件过流故障18 | ①PCS显示故障状态 ②PCS内部继电器断开 | ①使能告警灯。PCS主动停机 ②若PCS主动停机后仍有功率绝对值大于0.1kw且超过5min，断开交流断路器。 ③故障发生后，MPPT在线且MPPT为非运行状态情况下，若PCS主动停机后仍有直流侧电流绝对值超过20A且累计超过5min，断开直流断路器。 ④故障发生后，MPPT不在线情况下，若PCS主动停机后仍有直流侧电流绝对值超过20A且累计超过5分钟，断开直流断路器。 |  | PCS_ALARM_TZ_AC_OVERCURR_EVENT | 2
19 | F19硬件集成故障19 | ①PCS显示故障状态 ②PCS内部继电器断开 | ①使能告警灯。PCS主动停机 ②若PCS主动停机后仍有功率绝对值大于0.1kw且超过5min，断开交流断路器。 ③故障发生后，MPPT在线且MPPT为非运行状态情况下，若PCS主动停机后仍有直流侧电流绝对值超过20A且累计超过5min，断开直流断路器。 ④故障发生后，MPPT不在线情况下，若PCS主动停机后仍有直流侧电流绝对值超过20A且累计超过5分钟，断开直流断路器。 |  | PCS_ALARM_TZ_INTEG_EVENT | 2
20 | F20直流硬件过流故障20 | ①PCS显示故障状态 ②PCS内部继电器断开 | ①使能告警灯。PCS主动停机 ②若PCS主动停机后仍有功率绝对值大于0.1kw且超过5min，断开交流断路器。 ③故障发生后，MPPT在线且MPPT为非运行状态情况下，若PCS主动停机后仍有直流侧电流绝对值超过20A且累计超过5min，断开直流断路器。 ④故障发生后，MPPT不在线情况下，若PCS主动停机后仍有直流侧电流绝对值超过20A且累计超过5分钟，断开直流断路器。 |  | PCS_ALARM_TZ_DC_OVERCURR_EVENT | 2
21 | F21直流漏电流过流故障21 | ①PCS显示故障状态 ②PCS内部继电器断开 | ①使能告警灯。PCS主动停机 ②若PCS主动停机后仍有功率绝对值大于0.1kw且超过5min，断开交流断路器。 ③故障发生后，MPPT在线且MPPT为非运行状态情况下，若PCS主动停机后仍有直流侧电流绝对值超过20A且累计超过5min，断开直流断路器。 ④故障发生后，MPPT不在线情况下，若PCS主动停机后仍有直流侧电流绝对值超过20A且累计超过5分钟，断开直流断路器。 |  | PCS_ALARM_TZ_HV_OVERCURR_EVENT | 2
22 | F22急停故障22 | ①PCS显示故障状态 ②PCS内部继电器断开 | ①使能告警灯。PCS主动停机 ②若PCS主动停机后仍有功率绝对值大于0.1kw且超过5min，断开交流断路器。 ③故障发生后，MPPT在线且MPPT为非运行状态情况下，若PCS主动停机后仍有直流侧电流绝对值超过20A且累计超过5min，断开直流断路器。 ④故障发生后，MPPT不在线情况下，若PCS主动停机后仍有直流侧电流绝对值超过20A且累计超过5分钟，断开直流断路器。 |  | PCS_ALARM_TZ_EMERGSTOP_EVENT | 2
23 | F23交流漏电流瞬间过流故障23 | ①PCS显示故障状态 ②PCS内部继电器断开 | ①使能告警灯。PCS主动停机 ②若PCS主动停机后仍有功率绝对值大于0.1kw且超过5min，断开交流断路器。 ③故障发生后，MPPT在线且MPPT为非运行状态情况下，若PCS主动停机后仍有直流侧电流绝对值超过20A且累计超过5min，断开直流断路器。 ④故障发生后，MPPT不在线情况下，若PCS主动停机后仍有直流侧电流绝对值超过20A且累计超过5分钟，断开直流断路器。 |  | PCS_ALARM_TZ_GFCI_OC_EVENT | 2
24 | F24直流绝缘阻抗故障24 | ①PCS显示故障状态 ②PCS内部继电器断开 | ①使能告警灯。PCS主动停机 ②若PCS主动停机后仍有功率绝对值大于0.1kw且超过5min，断开交流断路器。 ③故障发生后，MPPT在线且MPPT为非运行状态情况下，若PCS主动停机后仍有直流侧电流绝对值超过20A且累计超过5min，断开直流断路器。 ④故障发生后，MPPT不在线情况下，若PCS主动停机后仍有直流侧电流绝对值超过20A且累计超过5分钟，断开直流断路器。 |  | PCS_ALARM_DC_INSULATION_EVENT | 2
25 | F25直流反灌故障25 | ①PCS显示故障状态 ②PCS内部继电器断开 | ①使能告警灯。PCS主动停机 ②若PCS主动停机后仍有功率绝对值大于0.1kw且超过5min，断开交流断路器。 ③故障发生后，MPPT在线且MPPT为非运行状态情况下，若PCS主动停机后仍有直流侧电流绝对值超过20A且累计超过5min，断开直流断路器。 ④故障发生后，MPPT不在线情况下，若PCS主动停机后仍有直流侧电流绝对值超过20A且累计超过5分钟，断开直流断路器。 |  | PCS_ALARM_DC_FEEDBACK_EVENT | 2
26 | F26直流母线不平衡故障26 | ①PCS显示故障状态 ②PCS内部继电器断开 | ①使能告警灯。PCS主动停机 ②若PCS主动停机后仍有功率绝对值大于0.1kw且超过5min，断开交流断路器。 ③故障发生后，MPPT在线且MPPT为非运行状态情况下，若PCS主动停机后仍有直流侧电流绝对值超过20A且累计超过5min，断开直流断路器。 ④故障发生后，MPPT不在线情况下，若PCS主动停机后仍有直流侧电流绝对值超过20A且累计超过5分钟，断开直流断路器。 |  | PCS_ALARM_BUSUNBALANCE_EVENT | 2
27 | F27平衡桥臂过流27 | ①PCS显示故障状态 ②PCS内部继电器断开 | ①使能告警灯。PCS主动停机 ②若PCS主动停机后仍有功率绝对值大于0.1kw且超过5min，断开交流断路器。 ③故障发生后，MPPT在线且MPPT为非运行状态情况下，若PCS主动停机后仍有直流侧电流绝对值超过20A且累计超过5min，断开直流断路器。 ④故障发生后，MPPT不在线情况下，若PCS主动停机后仍有直流侧电流绝对值超过20A且累计超过5分钟，断开直流断路器。 |  | PCS_ALARM_TZ_BALANCE_OVERCURR_EVENT | 2
28 | F28逆变128 | ①PCS显示故障状态 ②PCS内部继电器断开 | ①使能告警灯。PCS主动停机 ②若PCS主动停机后仍有功率绝对值大于0.1kw且超过5min，断开交流断路器。 ③故障发生后，MPPT在线且MPPT为非运行状态情况下，若PCS主动停机后仍有直流侧电流绝对值超过20A且累计超过5min，断开直流断路器。 ④故障发生后，MPPT不在线情况下，若PCS主动停机后仍有直流侧电流绝对值超过20A且累计超过5分钟，断开直流断路器。 |  | PCS_ALARM_DCIOVER_M1_EVENT = 1020600028, /*逆变128*/ | 2
29 | F29交流负荷开关故障29 | ①PCS显示故障状态 ②PCS内部继电器断开 | ①使能告警灯。PCS主动停机 ②若PCS主动停机后仍有功率绝对值大于0.1kw且超过5min，断开交流断路器。 ③故障发生后，MPPT在线且MPPT为非运行状态情况下，若PCS主动停机后仍有直流侧电流绝对值超过20A且累计超过5min，断开直流断路器。 ④故障发生后，MPPT不在线情况下，若PCS主动停机后仍有直流侧电流绝对值超过20A且累计超过5分钟，断开直流断路器。 |  | PCS_ALARM_AC_AIRSWITCH_EVENT | 2
30 | F30交流主接触器故障30 | ①PCS显示故障状态 ②PCS内部继电器断开 | ①使能告警灯。PCS主动停机 ②若PCS主动停机后仍有功率绝对值大于0.1kw且超过5min，断开交流断路器。 ③故障发生后，MPPT在线且MPPT为非运行状态情况下，若PCS主动停机后仍有直流侧电流绝对值超过20A且累计超过5min，断开直流断路器。 ④故障发生后，MPPT不在线情况下，若PCS主动停机后仍有直流侧电流绝对值超过20A且累计超过5分钟，断开直流断路器。 |  | PCS_ALARM_AC_MAINCONTACTOR30_EVENT | 2
31 | F31交流辅接触器故障31 | ①PCS显示故障状态 ②PCS内部继电器断开 | ①使能告警灯。PCS主动停机 ②若PCS主动停机后仍有功率绝对值大于0.1kw且超过5min，断开交流断路器。 ③故障发生后，MPPT在线且MPPT为非运行状态情况下，若PCS主动停机后仍有直流侧电流绝对值超过20A且累计超过5min，断开直流断路器。 ④故障发生后，MPPT不在线情况下，若PCS主动停机后仍有直流侧电流绝对值超过20A且累计超过5分钟，断开直流断路器。 |  | PCS_ALARM_AC_SLAVECONTACTOR31_EVENT | 2
32 | F32逆变232 | ①PCS显示故障状态 ②PCS内部继电器断开 | ①使能告警灯。PCS主动停机 ②若PCS主动停机后仍有功率绝对值大于0.1kw且超过5min，断开交流断路器。 ③故障发生后，MPPT在线且MPPT为非运行状态情况下，若PCS主动停机后仍有直流侧电流绝对值超过20A且累计超过5min，断开直流断路器。 ④故障发生后，MPPT不在线情况下，若PCS主动停机后仍有直流侧电流绝对值超过20A且累计超过5分钟，断开直流断路器。 |  | PCS_ALARM_DCIOVER_M2_EVENT | 2
33 | F33交流电流过高（软件报出的交流电流过流故障，133 | ①PCS显示故障状态 ②PCS内部继电器断开 | ①使能告警灯。PCS主动停机 ②若PCS主动停机后仍有功率绝对值大于0.1kw且超过5min，断开交流断路器。 ③故障发生后，MPPT在线且MPPT为非运行状态情况下，若PCS主动停机后仍有直流侧电流绝对值超过20A且累计超过5min，断开直流断路器。 ④故障发生后，MPPT不在线情况下，若PCS主动停机后仍有直流侧电流绝对值超过20A且累计超过5分钟，断开直流断路器。 |  | PCS_ALARM_AC_OVERCURR133_EVENT | 2
34 | F34交流过载34 | ①PCS显示故障状态 ②PCS内部继电器断开 | ①使能告警灯。PCS主动停机 ②若PCS主动停机后仍有功率绝对值大于0.1kw且超过5min，断开交流断路器。 ③故障发生后，MPPT在线且MPPT为非运行状态情况下，若PCS主动停机后仍有直流侧电流绝对值超过20A且累计超过5min，断开直流断路器。 ④故障发生后，MPPT不在线情况下，若PCS主动停机后仍有直流侧电流绝对值超过20A且累计超过5分钟，断开直流断路器。 |  | PCS_ALARM_AC_OVERLOAD_EVENT | 2
35 | F35交流端无市电错误35 | ①PCS显示故障状态 ②PCS内部继电器断开 | ①使能告警灯。PCS主动停机 ②若PCS主动停机后仍有功率绝对值大于0.1kw且超过5min，断开交流断路器。 ③故障发生后，MPPT在线且MPPT为非运行状态情况下，若PCS主动停机后仍有直流侧电流绝对值超过20A且累计超过5min，断开直流断路器。 ④故障发生后，MPPT不在线情况下，若PCS主动停机后仍有直流侧电流绝对值超过20A且累计超过5分钟，断开直流断路器。 |  | PCS_ALARM_AC_NOUTILITY_EVENT | 2
36 | F36交流电网相序错误36 | ①PCS显示故障状态 ②PCS内部继电器断开 | ①使能告警灯。PCS主动停机 ②若PCS主动停机后仍有功率绝对值大于0.1kw且超过5min，断开交流断路器。 ③故障发生后，MPPT在线且MPPT为非运行状态情况下，若PCS主动停机后仍有直流侧电流绝对值超过20A且累计超过5min，断开直流断路器。 ④故障发生后，MPPT不在线情况下，若PCS主动停机后仍有直流侧电流绝对值超过20A且累计超过5分钟，断开直流断路器。 |  | PCS_ALARM_AC_GRIDPHASESEQUE_EVENT | 2
37 | F37交流三相电压不平衡故障37 | ①PCS显示故障状态 ②PCS内部继电器断开 | ①使能告警灯。PCS主动停机 ②若PCS主动停机后仍有功率绝对值大于0.1kw且超过5min，断开交流断路器。 ③故障发生后，MPPT在线且MPPT为非运行状态情况下，若PCS主动停机后仍有直流侧电流绝对值超过20A且累计超过5min，断开直流断路器。 ④故障发生后，MPPT不在线情况下，若PCS主动停机后仍有直流侧电流绝对值超过20A且累计超过5分钟，断开直流断路器。 |  | PCS_ALARM_AC_VOLT_UNBALANCE_EVENT | 2
38 | F38交流三相电流不平衡故障38 | ①PCS显示故障状态 ②PCS内部继电器断开 | ①使能告警灯。PCS主动停机 ②若PCS主动停机后仍有功率绝对值大于0.1kw且超过5min，断开交流断路器。 ③故障发生后，MPPT在线且MPPT为非运行状态情况下，若PCS主动停机后仍有直流侧电流绝对值超过20A且累计超过5min，断开直流断路器。 ④故障发生后，MPPT不在线情况下，若PCS主动停机后仍有直流侧电流绝对值超过20A且累计超过5分钟，断开直流断路器。 |  | PCS_ALARM_AC_CURR_UNBALANCE_EVENT | 2
39 | F39交流过流故障（软件报出的过流故障，一个开关周期内报出)39 | ①PCS显示故障状态 ②PCS内部继电器断开 | ①使能告警灯。PCS主动停机 ②若PCS主动停机后仍有功率绝对值大于0.1kw且超过5min，断开交流断路器。 ③故障发生后，MPPT在线且MPPT为非运行状态情况下，若PCS主动停机后仍有直流侧电流绝对值超过20A且累计超过5min，断开直流断路器。 ④故障发生后，MPPT不在线情况下，若PCS主动停机后仍有直流侧电流绝对值超过20A且累计超过5分钟，断开直流断路器。 |  | PCS_ALARM_INT_AC_OVERCURR_EVENT | 2
40 | F40直流过流故障40 | ①PCS显示故障状态 ②PCS内部继电器断开 | ①使能告警灯。PCS主动停机 ②若PCS主动停机后仍有功率绝对值大于0.1kw且超过5min，断开交流断路器。 ③故障发生后，MPPT在线且MPPT为非运行状态情况下，若PCS主动停机后仍有直流侧电流绝对值超过20A且累计超过5min，断开直流断路器。 ④故障发生后，MPPT不在线情况下，若PCS主动停机后仍有直流侧电流绝对值超过20A且累计超过5分钟，断开直流断路器。 |  | PCS_ALARM_INT_DC_OVERCURR_EVENT | 2
41 | F41交流WU41 | ①PCS显示故障状态 ②PCS内部继电器断开 | ①使能告警灯。PCS主动停机 ②若PCS主动停机后仍有功率绝对值大于0.1kw且超过5min，断开交流断路器。 ③故障发生后，MPPT在线且MPPT为非运行状态情况下，若PCS主动停机后仍有直流侧电流绝对值超过20A且累计超过5min，断开直流断路器。 ④故障发生后，MPPT不在线情况下，若PCS主动停机后仍有直流侧电流绝对值超过20A且累计超过5分钟，断开直流断路器。 |  | PCS_ALARM_AC_WU_OVERVOLT_EVENT | 2
42 | F42交流WU42 | ①PCS显示故障状态 ②PCS内部继电器断开 | ①使能告警灯。PCS主动停机 ②若PCS主动停机后仍有功率绝对值大于0.1kw且超过5min，断开交流断路器。 ③故障发生后，MPPT在线且MPPT为非运行状态情况下，若PCS主动停机后仍有直流侧电流绝对值超过20A且累计超过5min，断开直流断路器。 ④故障发生后，MPPT不在线情况下，若PCS主动停机后仍有直流侧电流绝对值超过20A且累计超过5分钟，断开直流断路器。 |  | PCS_ALARM_AC_WU_UNDERVOLT_EVENT | 2
43 | F43交流VW43 | ①PCS显示故障状态 ②PCS内部继电器断开 | ①使能告警灯。PCS主动停机 ②若PCS主动停机后仍有功率绝对值大于0.1kw且超过5min，断开交流断路器。 ③故障发生后，MPPT在线且MPPT为非运行状态情况下，若PCS主动停机后仍有直流侧电流绝对值超过20A且累计超过5min，断开直流断路器。 ④故障发生后，MPPT不在线情况下，若PCS主动停机后仍有直流侧电流绝对值超过20A且累计超过5分钟，断开直流断路器。 |  | PCS_ALARM_AC_VW_OVERVOLT_EVENT | 2
44 | 离网丢失主机通讯 | ①PCS显示故障状态 ②PCS内部继电器断开 | ①使能告警灯。PCS主动停机 ②若PCS主动停机后仍有功率绝对值大于0.1kw且超过5min，断开交流断路器。 ③故障发生后，MPPT在线且MPPT为非运行状态情况下，若PCS主动停机后仍有直流侧电流绝对值超过20A且累计超过5min，断开直流断路器。 ④故障发生后，MPPT不在线情况下，若PCS主动停机后仍有直流侧电流绝对值超过20A且累计超过5分钟，断开直流断路器。 |  | PCS_ALARM_AC_VW_UNDERVOLT_EVENT | 2
45 | F45交流UV45 | ①PCS显示故障状态 ②PCS内部继电器断开 | ①使能告警灯。PCS主动停机 ②若PCS主动停机后仍有功率绝对值大于0.1kw且超过5min，断开交流断路器。 ③故障发生后，MPPT在线且MPPT为非运行状态情况下，若PCS主动停机后仍有直流侧电流绝对值超过20A且累计超过5min，断开直流断路器。 ④故障发生后，MPPT不在线情况下，若PCS主动停机后仍有直流侧电流绝对值超过20A且累计超过5分钟，断开直流断路器。 |  | PCS_ALARM_AC_UV_OVERVOLT_EVENT | 2
46 | STS模块报错 | ①PCS显示故障状态 ②PCS内部继电器断开 | ①使能告警灯。PCS主动停机 ②若PCS主动停机后仍有功率绝对值大于0.1kw且超过5min，断开交流断路器。 ③故障发生后，MPPT在线且MPPT为非运行状态情况下，若PCS主动停机后仍有直流侧电流绝对值超过20A且累计超过5min，断开直流断路器。 ④故障发生后，MPPT不在线情况下，若PCS主动停机后仍有直流侧电流绝对值超过20A且累计超过5分钟，断开直流断路器。 |  | PCS_ALARM_AC_STS_FAULT_EVENT | 2
47 | F47交流频率过高故障47 | ①PCS显示故障状态 ②PCS内部继电器断开 | ①使能告警灯。PCS主动停机 ②若PCS主动停机后仍有功率绝对值大于0.1kw且超过5min，断开交流断路器。 ③故障发生后，MPPT在线且MPPT为非运行状态情况下，若PCS主动停机后仍有直流侧电流绝对值超过20A且累计超过5min，断开直流断路器。 ④故障发生后，MPPT不在线情况下，若PCS主动停机后仍有直流侧电流绝对值超过20A且累计超过5分钟，断开直流断路器。 |  | PCS_ALARM_AC_OVERFREQ_EVENT | 2
48 | F48交流频率过低故障48 | ①PCS显示故障状态 ②PCS内部继电器断开 | ①使能告警灯。PCS主动停机 ②若PCS主动停机后仍有功率绝对值大于0.1kw且超过5min，断开交流断路器。 ③故障发生后，MPPT在线且MPPT为非运行状态情况下，若PCS主动停机后仍有直流侧电流绝对值超过20A且累计超过5min，断开直流断路器。 ④故障发生后，MPPT不在线情况下，若PCS主动停机后仍有直流侧电流绝对值超过20A且累计超过5分钟，断开直流断路器。 |  | PCS_ALARM_AC_UNDERFREQ_EVENT | 2
49 | F49相并网电流直流分量高49 | ①PCS显示故障状态 ②PCS内部继电器断开 | ①使能告警灯。PCS主动停机 ②若PCS主动停机后仍有功率绝对值大于0.1kw且超过5min，断开交流断路器。 ③故障发生后，MPPT在线且MPPT为非运行状态情况下，若PCS主动停机后仍有直流侧电流绝对值超过20A且累计超过5min，断开直流断路器。 ④故障发生后，MPPT不在线情况下，若PCS主动停机后仍有直流侧电流绝对值超过20A且累计超过5分钟，断开直流断路器。 |  | PCS_ALARM_AC_U_GRIDCURR_DCHIGH_EVENT | 2
50 | F50电池过流50 | ①PCS显示故障状态 ②PCS内部继电器断开 | ①使能告警灯。PCS主动停机 ②若PCS主动停机后仍有功率绝对值大于0.1kw且超过5min，断开交流断路器。 ③故障发生后，MPPT在线且MPPT为非运行状态情况下，若PCS主动停机后仍有直流侧电流绝对值超过20A且累计超过5min，断开直流断路器。 ④故障发生后，MPPT不在线情况下，若PCS主动停机后仍有直流侧电流绝对值超过20A且累计超过5分钟，断开直流断路器。 |  | PCS_ALARM_TZ_BAT_OVERCURR_EVENT | 2
51 | F51电池温度过高51 | ①PCS显示故障状态 ②PCS内部继电器断开 | ①使能告警灯。PCS主动停机 ②若PCS主动停机后仍有功率绝对值大于0.1kw且超过5min，断开交流断路器。 ③故障发生后，MPPT在线且MPPT为非运行状态情况下，若PCS主动停机后仍有直流侧电流绝对值超过20A且累计超过5min，断开直流断路器。 ④故障发生后，MPPT不在线情况下，若PCS主动停机后仍有直流侧电流绝对值超过20A且累计超过5分钟，断开直流断路器。 |  | PCS_ALARM_BATTERY_TEMP_HIGH_EVENT | 2
52 | F52电池电压过高52 | ①PCS显示故障状态 ②PCS内部继电器断开 | ①使能告警灯。PCS主动停机 ②若PCS主动停机后仍有功率绝对值大于0.1kw且超过5min，断开交流断路器。 ③故障发生后，MPPT在线且MPPT为非运行状态情况下，若PCS主动停机后仍有直流侧电流绝对值超过20A且累计超过5min，断开直流断路器。 ④故障发生后，MPPT不在线情况下，若PCS主动停机后仍有直流侧电流绝对值超过20A且累计超过5分钟，断开直流断路器。 |  | PCS_ALARM_BAT_OVERVOLTAGE_EVENT | 2
53 | F53电池辅助继电器故障53 | ①PCS显示故障状态 ②PCS内部继电器断开 | ①使能告警灯。PCS主动停机 ②若PCS主动停机后仍有功率绝对值大于0.1kw且超过5min，断开交流断路器。 ③故障发生后，MPPT在线且MPPT为非运行状态情况下，若PCS主动停机后仍有直流侧电流绝对值超过20A且累计超过5min，断开直流断路器。 ④故障发生后，MPPT不在线情况下，若PCS主动停机后仍有直流侧电流绝对值超过20A且累计超过5分钟，断开直流断路器。 |  | PCS_ALARM_BAT_SS_RELAY_EVENT | 2
54 | F54电池主继电器故障54 | ①PCS显示故障状态 ②PCS内部继电器断开 | ①使能告警灯。PCS主动停机 ②若PCS主动停机后仍有功率绝对值大于0.1kw且超过5min，断开交流断路器。 ③故障发生后，MPPT在线且MPPT为非运行状态情况下，若PCS主动停机后仍有直流侧电流绝对值超过20A且累计超过5min，断开直流断路器。 ④故障发生后，MPPT不在线情况下，若PCS主动停机后仍有直流侧电流绝对值超过20A且累计超过5分钟，断开直流断路器。 |  | PCS_ALARM_BAT_RELAY_EVENT | 2
55 | F55直流母线电压过高故障55 | ①PCS显示故障状态 ②PCS内部继电器断开 | ①使能告警灯。PCS主动停机 ②若PCS主动停机后仍有功率绝对值大于0.1kw且超过5min，断开交流断路器。 ③故障发生后，MPPT在线且MPPT为非运行状态情况下，若PCS主动停机后仍有直流侧电流绝对值超过20A且累计超过5min，断开直流断路器。 ④故障发生后，MPPT不在线情况下，若PCS主动停机后仍有直流侧电流绝对值超过20A且累计超过5分钟，断开直流断路器。 |  | PCS_ALARM_DC_VOLTHIGH_EVENT | 2
56 | F56直流母线电压过低故障56 | ①PCS显示故障状态 ②PCS内部继电器断开 | ①使能告警灯。PCS主动停机 ②若PCS主动停机后仍有功率绝对值大于0.1kw且超过5min，断开交流断路器。 ③故障发生后，MPPT在线且MPPT为非运行状态情况下，若PCS主动停机后仍有直流侧电流绝对值超过20A且累计超过5min，断开直流断路器。 ④故障发生后，MPPT不在线情况下，若PCS主动停机后仍有直流侧电流绝对值超过20A且累计超过5分钟，断开直流断路器。 |  | PCS_ALARM_DC_VOLTLOW_EVENT | 2
57 | F57交流反灌故障57 | ①PCS显示故障状态 ②PCS内部继电器断开 | ①使能告警灯。PCS主动停机 ②若PCS主动停机后仍有功率绝对值大于0.1kw且超过5min，断开交流断路器。 ③故障发生后，MPPT在线且MPPT为非运行状态情况下，若PCS主动停机后仍有直流侧电流绝对值超过20A且累计超过5min，断开直流断路器。 ④故障发生后，MPPT不在线情况下，若PCS主动停机后仍有直流侧电流绝对值超过20A且累计超过5分钟，断开直流断路器。 |  | PCS_ALARM_AC_BACKFEED_EVENT | 2
58 | F58BMS通讯故障58 | ①PCS显示故障状态 ②PCS内部继电器断开 | ①使能告警灯。PCS主动停机 ②若PCS主动停机后仍有功率绝对值大于0.1kw且超过5min，断开交流断路器。 ③故障发生后，MPPT在线且MPPT为非运行状态情况下，若PCS主动停机后仍有直流侧电流绝对值超过20A且累计超过5min，断开直流断路器。 ④故障发生后，MPPT不在线情况下，若PCS主动停机后仍有直流侧电流绝对值超过20A且累计超过5分钟，断开直流断路器。 |  | PCS_ALARM_BATTERY_COMM_LOSE_EVENT | 2
59 | F59电池过流故障59 | ①PCS显示故障状态 ②PCS内部继电器断开 | ①使能告警灯。PCS主动停机 ②若PCS主动停机后仍有功率绝对值大于0.1kw且超过5min，断开交流断路器。 ③故障发生后，MPPT在线且MPPT为非运行状态情况下，若PCS主动停机后仍有直流侧电流绝对值超过20A且累计超过5min，断开直流断路器。 ④故障发生后，MPPT不在线情况下，若PCS主动停机后仍有直流侧电流绝对值超过20A且累计超过5分钟，断开直流断路器。 |  | PCS_ALARM_BAT_OVERCURR_EVENT | 2
60 | F60交流电网W电流过流故障60 | ①PCS显示故障状态 ②PCS内部继电器断开 | ①使能告警灯。PCS主动停机 ②若PCS主动停机后仍有功率绝对值大于0.1kw且超过5min，断开交流断路器。 ③故障发生后，MPPT在线且MPPT为非运行状态情况下，若PCS主动停机后仍有直流侧电流绝对值超过20A且累计超过5min，断开直流断路器。 ④故障发生后，MPPT不在线情况下，若PCS主动停机后仍有直流侧电流绝对值超过20A且累计超过5分钟，断开直流断路器。 |  | PCS_ALARM_GEN_EVENT | 2
61 | F61手动关闭逆变器61 | ①PCS显示故障状态 ②PCS内部继电器断开 | ①使能告警灯。PCS主动停机 ②若PCS主动停机后仍有功率绝对值大于0.1kw且超过5min，断开交流断路器。 ③故障发生后，MPPT在线且MPPT为非运行状态情况下，若PCS主动停机后仍有直流侧电流绝对值超过20A且累计超过5min，断开直流断路器。 ④故障发生后，MPPT不在线情况下，若PCS主动停机后仍有直流侧电流绝对值超过20A且累计超过5分钟，断开直流断路器。 |  | PCS_ALARM_INVERTER_MANUAL_OFF_EVENT | 2
62 | F62澳洲DRM62 | ①PCS显示故障状态 ②PCS内部继电器断开 | ①使能告警灯。PCS主动停机 ②若PCS主动停机后仍有功率绝对值大于0.1kw且超过5min，断开交流断路器。 ③故障发生后，MPPT在线且MPPT为非运行状态情况下，若PCS主动停机后仍有直流侧电流绝对值超过20A且累计超过5min，断开直流断路器。 ④故障发生后，MPPT不在线情况下，若PCS主动停机后仍有直流侧电流绝对值超过20A且累计超过5分钟，断开直流断路器。 |  | PCS_ALARM_DRMS0_STOP_EVENT | 2
63 | F63拉弧故障63 | ①PCS显示故障状态 ②PCS内部继电器断开 | ①使能告警灯。PCS主动停机 ②若PCS主动停机后仍有功率绝对值大于0.1kw且超过5min，断开交流断路器。 ③故障发生后，MPPT在线且MPPT为非运行状态情况下，若PCS主动停机后仍有直流侧电流绝对值超过20A且累计超过5min，断开直流断路器。 ④故障发生后，MPPT不在线情况下，若PCS主动停机后仍有直流侧电流绝对值超过20A且累计超过5分钟，断开直流断路器。 |  | PCS_ALARM_PV_ARC_EVENT | 2
64 | F64逆变器温度过高64 | ①PCS显示故障状态 ②PCS内部继电器断开 | ①使能告警灯。PCS主动停机 ②若PCS主动停机后仍有功率绝对值大于0.1kw且超过5min，断开交流断路器。 ③故障发生后，MPPT在线且MPPT为非运行状态情况下，若PCS主动停机后仍有直流侧电流绝对值超过20A且累计超过5min，断开直流断路器。 ④故障发生后，MPPT不在线情况下，若PCS主动停机后仍有直流侧电流绝对值超过20A且累计超过5分钟，断开直流断路器。 |  | PCS_ALARM_HEATSINK_LOWTEMP_EVENT | 2

## MPPT故障汇总
MPPT故障汇总
序号 | 故障名称 | MPPT对应动作 | LC对应动作 | 英文名称 | 故障等级
1 | 光伏输入反接故障1 | / | ①使能告警灯 | MPPT_ALARM_DC_INVERSED_EVENT | 1
2 | 辅助单片机故障2 | / | ①使能告警灯 | MPPT_ALARM_SLAVE_MCU_FAIL_EVENT | 1
3 | 直流漏电流故障3 | / | ①使能告警灯 | MPPT_ALARM_GFDI_EVENT | 1
4 | GFDI（电池一端接地接地故障4 | / | ①使能告警灯 | MPPT_ALARM_GFDI_GROUND_EVENT | 1
5 | 读写存储器错误5 | / | ①使能告警灯 | MPPT_ALARM_EEPROM_READ_EVENT | 1
6 | 写存储器错误6 | / | ①使能告警灯 | MPPT_ALARM_EEPROM_WRITE_EVENT | 1
7 | DCDC启动失败7 | / | ①使能告警灯 | MPPT_ALARM_HV_SS_EVENT | 1
8 | GFDI（电池一端接地）接地接触器故障8 | / | ①使能告警灯 | MPPT_ALARM_GFDI_RELAY_EVENT | 1
9 | boost电路故障 | ①MPPT显示故障状态 ②MPPT停止工作 | ①使能告警灯 ②MPPT停止工作，逆变器正常运行。 ③若MPPT存在输出功率大于1kw且MPPT为非运行状态（运行状态为2），3s以上，PCS功率限零，发送MPPT停机。 ④若输出PCS功率限零且MPPT停机后，光伏侧仍有功率绝对值大于1kw且超过20s，断开BMS充放电继电器。 | MPPT_ALARM_BOOST_CIRCUIT_EVENT | 2
10 | 辅助开关电源故障（辅助开关电源10 | / | ①使能告警灯 | MPPT_ALARM_AUX_POWER_BOARD_EVENT | 1
11 | 交流主接触器错误11 | / | ①使能告警灯 | MPPT_ALARM_AC_MAINCONTACTOR11_EVENT | 1
12 | 交流辅接触器错误12 | / | ①使能告警灯 | MPPT_ALARM_AC_SLAVECONTACTOR12_EVENT | 1
13 | CAN通信故障13 | / | ①使能告警灯 | MPPT_ALARM_RESEVERD_EVENT | 1
14 | 直流软件过流故障14 | ①MPPT显示故障状态 ②MPPT停止工作 | ①使能告警灯 ②MPPT停止工作，逆变器正常运行。 ③若MPPT存在输出功率大于1kw且MPPT为非运行状态（运行状态为2），3s以上，PCS功率限零，发送MPPT停机。 ④若输出PCS功率限零且MPPT停机后，光伏侧仍有功率绝对值大于1kw且超过20s，断开BMS充放电继电器。 | MPPT_ALARM_OVERCURR_EVENT | 2
15 | 交流软件过流故障15 | / | ①使能告警灯 | MPPT_ALARM_AC_OVERCURR15_EVENT | 1
16 | 功率不可控故障16 | / | ①使能告警灯 | MPPT_ALARM_GFCI_EVENT | 1
17 | 光伏硬件过流故障17 | / | ①使能告警灯 | MPPT_ALARM_TZ_PV_OVERCURR_EVENT | 1
18 | 硬件过压故障18 | / | ①使能告警灯 | MPPT_ALARM_TZ_AC_OVERCURR_EVENT | 1
19 | 硬件欠压故障19 | ①MPPT显示故障状态 ②MPPT停止工作 | ①使能告警灯 ②MPPT停止工作，逆变器正常运行。 ③若MPPT存在输出功率大于1kw且MPPT为非运行状态（运行状态为2），3s以上，PCS功率限零，发送MPPT停机。 ④若输出PCS功率限零且MPPT停机后，光伏侧仍有功率绝对值大于1kw且超过20s，断开BMS充放电继电器。 | MPPT_ALARM_HARDWARE_OVERVOLTAGE_UNDERVOLTAGE_EVENT | 2
20 | 硬件过流 | ①MPPT显示故障状态 ②MPPT停止工作 | ①使能告警灯 ②MPPT停止工作，逆变器正常运行。 ③若MPPT存在输出功率大于1kw且MPPT为非运行状态（运行状态为2），3s以上，PCS功率限零，发送MPPT停机。 ④若输出PCS功率限零且MPPT停机后，光伏侧仍有功率绝对值大于1kw且超过20s，断开BMS充放电继电器。 | MPPT_ALARM_HARDWARE_OVERCURRENT_EVENT | 2
21 | 直流漏电流过流故障21 | / | ①使能告警灯 | MPPT_ALARM_TZ_HV_OVERCURR_EVENT | 1
22 | 急停故障22 | / | ①使能告警灯 | MPPT_ALARM_TZ_EMERGSTOP_EVENT | 1
23 | 交流漏电流瞬间过流故障23 | / | ①使能告警灯 | MPPT_ALARM_TZ_GFCI_OC_EVENT | 1
24 | 绝缘阻抗故障 | ①MPPT显示故障状态 ②MPPT停止工作 | ①使能告警灯 ②MPPT停止工作，逆变器正常运行。 ③若MPPT存在输出功率大于1kw且MPPT为非运行状态（运行状态为2），3s以上，PCS功率限零，发送MPPT停机。 ④若输出PCS功率限零且MPPT停机后，光伏侧仍有功率绝对值大于1kw且超过20s，断开BMS充放电继电器。 | MPPT_ALARM_INSULATION_EVENT | 2
25 | 直流反灌故障25 | / | ①使能告警灯 | MPPT_ALARM_DC_FEEDBACK_EVENT | 1
26 | 直流母线不平衡故障26 | / | ①使能告警灯 | MPPT_ALARM_BUSUNBALANCE_EVENT | 1
27 | 平衡桥臂过流27 | / | ①使能告警灯 | MPPT_ALARM_TZ_BALANCE_OVERCURR_EVENT | 1
28 | 逆变128 | / | ①使能告警灯 | MPPT_ALARM_DCIOVER_M1_EVENT | 1
29 | 交流负荷开关故障29 | / | ①使能告警灯 | MPPT_ALARM_AC_AIRSWITCH_EVENT | 1
30 | 主继电器开路/短路 | ①MPPT显示故障状态 ②MPPT停止工作 | ①使能告警灯 ②MPPT停止工作，逆变器正常运行。 ③若MPPT存在输出功率大于1kw且MPPT为非运行状态（运行状态为2），3s以上，PCS功率限零，发送MPPT停机。 ④若输出PCS功率限零且MPPT停机后，光伏侧仍有功率绝对值大于1kw且超过20s，断开BMS充放电继电器。 | MPPT_ALARM_MAIN_RELAY_OPEN_SHORT_CIRCUIT_EVENT | 2
31 | 预充继电器故障 | ①MPPT显示故障状态 ②MPPT停止工作 | ①使能告警灯 ②MPPT停止工作，逆变器正常运行。 ③若MPPT存在输出功率大于1kw且MPPT为非运行状态（运行状态为2），3s以上，PCS功率限零，发送MPPT停机。 ④若输出PCS功率限零且MPPT停机后，光伏侧仍有功率绝对值大于1kw且超过20s，断开BMS充放电继电器。 | MPPT_ALARM_PRECHARGE_RELAYFAILURE_EVENT | 2
32 | 逆变232 | / | ①使能告警灯 | MPPT_ALARM_DCIOVER_M2_EVENT | 1
33 | 交流电流过高（软件报出的交流电流过流故障，133 | / | ①使能告警灯 | MPPT_ALARM_AC_OVERCURR133_EVENT | 1
34 | 交流过载34 | / | ①使能告警灯 | MPPT_ALARM_AC_OVERLOAD_EVENT | 1
35 | 交流端无市电错误35 | / | ①使能告警灯 | MPPT_ALARM_AC_NOUTILITY_EVENT | 1
36 | 交流电网相序错误36 | / | ①使能告警灯 | MPPT_ALARM_AC_GRIDPHASESEQUE_EVENT | 1
37 | 交流三相电压不平衡故障37 | / | ①使能告警灯 | MPPT_ALARM_AC_VOLT_UNBALANCE_EVENT | 1
38 | 交流三相电流不平衡故障38 | / | ①使能告警灯 | MPPT_ALARM_AC_CURR_UNBALANCE_EVENT | 1
39 | 交流过流故障（软件报出的过流故障，一个开关周期内报出)39 | / | ①使能告警灯 | MPPT_ALARM_INT_AC_OVERCURR_EVENT | 1
40 | 直流过流故障40 | / | ①使能告警灯 | MPPT_ALARM_INT_DC_OVERCURR_EVENT | 1
41 | 交流WU41 | / | ①使能告警灯 | MPPT_ALARM_AC_WU_OVERVOLT_EVENT | 1
42 | 交流WU42 | / | ①使能告警灯 | MPPT_ALARM_AC_WU_UNDERVOLT_EVENT | 1
43 | 交流VW43 | / | ①使能告警灯 | MPPT_ALARM_AC_VW_OVERVOLT_EVENT | 1
44 | 交流VW44 | / | ①使能告警灯 | MPPT_ALARM_AC_VW_UNDERVOLT_EVENT | 1
45 | 交流UV45 | / | ①使能告警灯 | MPPT_ALARM_AC_UV_OVERVOLT_EVENT | 1
46 | 交流UV46 | / | ①使能告警灯 | MPPT_ALARM_AC_UV_UNDERVOLT_EVENT | 1
47 | 交流频率过高故障47 | / | ①使能告警灯 | MPPT_ALARM_AC_OVERFREQ_EVENT | 1
48 | 交流频率过低故障48 | / | ①使能告警灯 | MPPT_ALARM_AC_UNDERFREQ_EVENT | 1
49 | 相并网电流直流分量高49 | / | ①使能告警灯 | MPPT_ALARM_AC_U_GRIDCURR_DCHIGH_EVENT | 1
50 | 电池过流50 | / | ①使能告警灯 | MPPT_ALARM_TZ_BAT_OVERCURR_EVENT | 1
51 | 电池温度过高51 | / | ①使能告警灯 | MPPT_ALARM_BATTERY_TEMP_HIGH_EVENT | 1
52 | 电池电压过高52 | / | ①使能告警灯 | MPPT_ALARM_BAT_OVERVOLTAGE_EVENT | 1
53 | 电池辅助继电器故障53 | / | ①使能告警灯 | MPPT_ALARM_BAT_SS_RELAY_EVENT | 1
54 | 电池主继电器故障54 | / | ①使能告警灯 | MPPT_ALARM_BAT_RELAY_EVENT | 1
55 | 直流母线电压过高55 | ①MPPT显示故障状态 ②MPPT停止工作 | ①使能告警灯 ②MPPT停止工作，逆变器正常运行。 ③若MPPT存在输出功率大于1kw且MPPT为非运行状态（运行状态为2），3s以上，PCS功率限零，发送MPPT停机。 ④若输出PCS功率限零且MPPT停机后，光伏侧仍有功率绝对值大于1kw且超过20s，断开BMS充放电继电器。 | MPPT_ALARM_DC_VOLTHIGH_EVENT | 2
56 | 直流母线电压过低故障56 | / | ①使能告警灯 | MPPT_ALARM_DC_VOLTLOW_EVENT | 1
57 | 交流反灌故障57 | / | ①使能告警灯 | MPPT_ALARM_AC_BACKFEED_EVENT | 1
58 | BMS通讯故障58 | / | ①使能告警灯 | MPPT_ALARM_BATTERY_COMM_LOSE_EVENT | 1
59 | 电池过流故障59 | / | ①使能告警灯 | MPPT_ALARM_BAT_OVERCURR_EVENT | 1
60 | 交流电网W电流过流故障60 | / | ①使能告警灯 | MPPT_ALARM_GEN_EVENT | 1
61 | 手动关闭逆变器61 | / | ①使能告警灯 | MPPT_ALARM_INVERTER_MANUAL_OFF_EVENT | 1
62 | 澳洲DRM62 | / | ①使能告警灯 | MPPT_ALARM_DRMS0_STOP_EVENT | 1
63 | 拉弧故障63 | / | ①使能告警灯 | MPPT_ALARM_PV_ARC_EVENT | 1
64 | 温度过高过低 | ①MPPT显示故障状态 ②MPPT停止工作 | ①使能告警灯 ②MPPT停止工作，逆变器正常运行。 ③若MPPT存在输出功率大于1kw且MPPT为非运行状态（运行状态为2），3s以上，PCS功率限零，发送MPPT停机。 ④若输出PCS功率限零且MPPT停机后，光伏侧仍有功率绝对值大于1kw且超过20s，断开BMS充放电继电器。 | MPPT_ALARM_HEATSINK_HIGH_LOWTEMP_EVENT | 2

## STS故障汇总
STS故障汇总（单柜有灯语，并柜没有）
序号 | 故障名称 | STS对应动作 | LC对应动作 | 备注 | 英文名称 | 故障等级
1 | 光伏输入反接故障1 | / | ①使能告警灯 |  | STS_ALARM_DC_INVERSED_EVENT | 1
2 | 辅助单片机故障2 | / | ①使能告警灯 |  | STS_ALARM_SLAVE_MCU_FAIL_EVENT | 1
3 | STS断线 | / | ①使能告警灯 |  | STS_ALARM_STS_DISCONNECTION_EVENT | 1
4 | 并联ID冲突 | / | ①使能告警灯 |  | STS_ALARM_PARA_ID_DUP_WARNING_EVENT | 1
5 | 读写存储器错误5 | ①STS显示故障状态 ②STS停止工作 | ①使能告警灯。PCS主动停机 ②若PCS主动停机后仍有功率绝对值大于0.1kw且超过5min，断开交流断路器。 ③故障发生后，MPPT在线且MPPT为非运行状态情况下，若PCS主动停机后仍有直流侧电流绝对值超过20A且累计超过5min，断开直流断路器。 ④故障发生后，MPPT不在线情况下，若PCS主动停机后仍有直流侧电流绝对值超过20A且累计超过5分钟，断开直流断路器。 | 1.单柜按照这个策略来； 2.并柜的时候，STS报故障个PCS，PCS执行关机（断开继电器）； 3.STS灯语也是单柜才有，并柜不存在； | STS_ALARM_EEPROM_READ_EVENT | 2
6 | 写存储器错误6 | / | ①使能告警灯 |  | STS_ALARM_EEPROM_WRITE_EVENT | 1
7 | DCDC启动失败7 | / | ①使能告警灯 |  | STS_ALARM_HV_SS_EVENT | 1
8 | 逆变器启动故障8 | / | ①使能告警灯 |  | STS_ALARM_START_FAILURE_EVENT | 1
9 | STS到LC通讯丢失 | / | ①使能告警灯 |  | STS_ALARM_STS_LC_COMM_ERROR_EVENT | 1
10 | 辅助开关电源故障（辅助开关电源10 | / | ①使能告警灯 |  | STS_ALARM_AUX_POWER_BOARD_EVENT | 1
11 | 交流主接触器错误11 | / | ①使能告警灯 |  | STS_ALARM_AC_MAINCONTACTOR11_EVENT | 1
12 | 交流辅接触器错误12 | / | ①使能告警灯 |  | STS_ALARM_AC_SLAVECONTACTOR12_EVENT | 1
13 | 预留13 | ①STS显示故障状态 ②STS停止工作 | ①使能告警灯。PCS主动停机 ②若PCS主动停机后仍有功率绝对值大于0.1kw且超过5min，断开交流断路器。 ③故障发生后，MPPT在线且MPPT为非运行状态情况下，若PCS主动停机后仍有直流侧电流绝对值超过20A且累计超过5min，断开直流断路器。 ④故障发生后，MPPT不在线情况下，若PCS主动停机后仍有直流侧电流绝对值超过20A且累计超过5分钟，断开直流断路器。 |  | STS_ALARM_RESEVERD_EVENT | 2
14 | 直流软件过流故障14 | / | ①使能告警灯 |  | STS_ALARM_DC_OVERCURR_EVENT | 1
15 | 交流软件过流故障15 | / | ①使能告警灯 |  | STS_ALARM_AC_OVERCURR15_EVENT | 1
16 | GFCI(RCD)交流漏电流故障16 | / | ①使能告警灯 |  | STS_ALARM_GFCI_EVENT | 1
17 | 光伏硬件过流故障17 | / | ①使能告警灯 |  | STS_ALARM_TZ_PV_OVERCURR_EVENT | 1
18 | 交流硬件过流故障18 | / | ①使能告警灯 |  | STS_ALARM_TZ_AC_OVERCURR_EVENT | 1
19 | 硬件集成故障19 | / | ①使能告警灯 |  | STS_ALARM_TZ_INTEG_EVENT | 1
20 | 直流硬件过流故障20 | / | ①使能告警灯 |  | STS_ALARM_TZ_DC_OVERCURR_EVENT | 1
21 | 直流漏电流过流故障21 | / | ①使能告警灯 |  | STS_ALARM_TZ_HV_OVERCURR_EVENT | 1
22 | 急停故障22 | / | ①使能告警灯 |  | STS_ALARM_TZ_EMERGSTOP_EVENT | 1
23 | 交流漏电流瞬间过流故障23 | / | ①使能告警灯 |  | STS_ALARM_TZ_GFCI_OC_EVENT | 1
24 | 直流绝缘阻抗故障24 | / | ①使能告警灯 |  | STS_ALARM_DC_INSULATION_EVENT | 1
25 | 直流反灌故障25 | / | ①使能告警灯 |  | STS_ALARM_DC_FEEDBACK_EVENT | 1
26 | 直流母线不平衡故障26 | / | ①使能告警灯 |  | STS_ALARM_BUSUNBALANCE_EVENT | 1
27 | 平衡桥臂过流27 | / | ①使能告警灯 |  | STS_ALARM_TZ_BALANCE_OVERCURR_EVENT | 1
28 | 逆变128 | / | ①使能告警灯 |  | STS_ALARM_DCIOVER_M1_EVENT | 1
29 | 交流负荷开关故障29 | / | ①使能告警灯 |  | STS_ALARM_AC_AIRSWITCH_EVENT | 1
30 | 交流主接触器故障30 | ①STS显示故障状态 ②STS停止工作 | ①使能告警灯。PCS主动停机 ②若PCS主动停机后仍有功率绝对值大于0.1kw且超过5min，断开交流断路器。 ③故障发生后，MPPT在线且MPPT为非运行状态情况下，若PCS主动停机后仍有直流侧电流绝对值超过20A且累计超过5min，断开直流断路器。 ④故障发生后，MPPT不在线情况下，若PCS主动停机后仍有直流侧电流绝对值超过20A且累计超过5分钟，断开直流断路器。 |  | STS_ALARM_AC_MAINCONTACTOR30_EVENT | 2
31 | 交流辅接触器故障31 | ①STS显示故障状态 ②STS停止工作 | ①使能告警灯。PCS主动停机 ②若PCS主动停机后仍有功率绝对值大于0.1kw且超过5min，断开交流断路器。 ③故障发生后，MPPT在线且MPPT为非运行状态情况下，若PCS主动停机后仍有直流侧电流绝对值超过20A且累计超过5min，断开直流断路器。 ④故障发生后，MPPT不在线情况下，若PCS主动停机后仍有直流侧电流绝对值超过20A且累计超过5分钟，断开直流断路器。 |  | STS_ALARM_AC_SLAVECONTACTOR31_EVENT | 2
32 | 逆变232 | / | ①使能告警灯 |  | STS_ALARM_DCIOVER_M2_EVENT | 1
33 | 交流电流过高（软件报出的交流电流过流故障，133 | / | ①使能告警灯 |  | STS_ALARM_AC_OVERCURR133_EVENT | 1
34 | 交流过载34 | / | ①使能告警灯 |  | STS_ALARM_AC_OVERLOAD_EVENT = 1021300034, /*交流过载34*/ | 1
35 | 交流端无市电错误35 | / | ①使能告警灯 |  | STS_ALARM_AC_NOUTILITY_EVENT | 1
36 | 交流电网相序错误36 | / | ①使能告警灯 |  | STS_ALARM_AC_GRIDPHASESEQUE_EVENT | 1
37 | 交流三相电压不平衡故障37 | / | ①使能告警灯 |  | STS_ALARM_AC_VOLT_UNBALANCE_EVENT | 1
38 | 交流三相电流不平衡故障38 | / | ①使能告警灯 |  | STS_ALARM_AC_CURR_UNBALANCE_EVENT | 1
39 | 交流过流故障（软件报出的过流故障，一个开关周期内报出)39 | / | ①使能告警灯 |  | STS_ALARM_INT_AC_OVERCURR_EVENT | 1
40 | 直流过流故障40 | / | ①使能告警灯 |  | STS_ALARM_INT_DC_OVERCURR_EVENT | 1
41 | 交流WU41 | ①STS显示故障状态 ②STS停止工作 | ①使能告警灯。PCS主动停机 ②若PCS主动停机后仍有功率绝对值大于0.1kw且超过5min，断开交流断路器。 ③故障发生后，MPPT在线且MPPT为非运行状态情况下，若PCS主动停机后仍有直流侧电流绝对值超过20A且累计超过5min，断开直流断路器。 ④故障发生后，MPPT不在线情况下，若PCS主动停机后仍有直流侧电流绝对值超过20A且累计超过5分钟，断开直流断路器。 |  | STS_ALARM_AC_WU_OVERVOLT_EVENT | 2
42 | 交流WU42 | ①STS显示故障状态 ②STS停止工作 | ①使能告警灯。PCS主动停机 ②若PCS主动停机后仍有功率绝对值大于0.1kw且超过5min，断开交流断路器。 ③故障发生后，MPPT在线且MPPT为非运行状态情况下，若PCS主动停机后仍有直流侧电流绝对值超过20A且累计超过5min，断开直流断路器。 ④故障发生后，MPPT不在线情况下，若PCS主动停机后仍有直流侧电流绝对值超过20A且累计超过5分钟，断开直流断路器。 |  | STS_ALARM_AC_WU_UNDERVOLT_EVENT | 2
43 | 交流VW43 | / | ①使能告警灯 |  | STS_ALARM_AC_VW_OVERVOLT_EVENT | 1
44 | 离网丢失主机通讯 | / | ①使能告警灯 |  | STS_ALARM_MST_DISCONNECTED_EVENT | 1
45 | 交流UV45 | / | ①使能告警灯 |  | STS_ALARM_AC_UV_OVERVOLT_EVENT | 1
46 | STS模块报错 | / | ①使能告警灯 |  | STS_ALARM_AC_STS_FAULT_EVENT | 1
47 | 交流频率过高故障47 | ①STS显示故障状态 ②STS停止工作 | ①使能告警灯。PCS主动停机 ②若PCS主动停机后仍有功率绝对值大于0.1kw且超过5min，断开交流断路器。 ③故障发生后，MPPT在线且MPPT为非运行状态情况下，若PCS主动停机后仍有直流侧电流绝对值超过20A且累计超过5min，断开直流断路器。 ④故障发生后，MPPT不在线情况下，若PCS主动停机后仍有直流侧电流绝对值超过20A且累计超过5分钟，断开直流断路器。 |  | STS_ALARM_AC_OVERFREQ_EVENT | 2
48 | 交流频率过低故障48 | ①STS显示故障状态 ②STS停止工作 | ①使能告警灯。PCS主动停机 ②若PCS主动停机后仍有功率绝对值大于0.1kw且超过5min，断开交流断路器。 ③故障发生后，MPPT在线且MPPT为非运行状态情况下，若PCS主动停机后仍有直流侧电流绝对值超过20A且累计超过5min，断开直流断路器。 ④故障发生后，MPPT不在线情况下，若PCS主动停机后仍有直流侧电流绝对值超过20A且累计超过5分钟，断开直流断路器。 |  | STS_ALARM_AC_UNDERFREQ_EVENT | 2
49 | 相并网电流直流分量高49 | / | ①使能告警灯 |  | STS_ALARM_AC_U_GRIDCURR_DCHIGH_EVENT | 1
50 | 电池过流50 | / | ①使能告警灯 |  | STS_ALARM_TZ_BAT_OVERCURR_EVENT | 1
51 | 电池温度过高51 | / | ①使能告警灯 |  | STS_ALARM_BATTERY_TEMP_HIGH_EVENT | 1
52 | 电池电压过高52 | / | ①使能告警灯 |  | STS_ALARM_BAT_OVERVOLTAGE_EVENT | 1
53 | 电池辅助继电器故障53 | / | ①使能告警灯 |  | STS_ALARM_BAT_SS_RELAY_EVENT | 1
54 | 电池主继电器故障54 | / | ①使能告警灯 |  | STS_ALARM_BAT_RELAY_EVENT | 1
55 | 直流母线电压过高故障55 | / | ①使能告警灯 |  | STS_ALARM_DC_VOLTHIGH_EVENT | 1
56 | 直流母线电压过低故障56 | / | ①使能告警灯 |  | STS_ALARM_DC_VOLTLOW_EVENT | 1
57 | 交流反灌故障57 | / | ①使能告警灯 |  | STS_ALARM_AC_BACKFEED_EVENT | 1
58 | BMS通讯故障58 | / | ①使能告警灯 |  | STS_ALARM_BATTERY_COMM_LOSE_EVENT | 1
59 | 电池过流故障59 | / | ①使能告警灯 |  | STS_ALARM_BAT_OVERCURR_EVENT | 1
60 | 交流电网W电流过流故障60 | / | ①使能告警灯 |  | STS_ALARM_GEN_EVENT | 1
61 | 手动关闭逆变器61 | ①STS显示故障状态 ②STS停止工作 | ①使能告警灯。PCS主动停机 ②若PCS主动停机后仍有功率绝对值大于0.1kw且超过5min，断开交流断路器。 ③故障发生后，MPPT在线且MPPT为非运行状态情况下，若PCS主动停机后仍有直流侧电流绝对值超过20A且累计超过5min，断开直流断路器。 ④故障发生后，MPPT不在线情况下，若PCS主动停机后仍有直流侧电流绝对值超过20A且累计超过5分钟，断开直流断路器。 |  | STS_ALARM_INVERTER_MANUAL_OFF_EVENT | 2
62 | 澳洲DRM62 | / | ①使能告警灯 |  | STS_ALARM_DRMS0_STOP_EVENT | 1
63 | 拉弧故障63 | / | ①使能告警灯 |  | STS_ALARM_PV_ARC_EVENT | 1
64 | 逆变器温度过高64 | ①STS显示故障状态 ②STS停止工作 | ①使能告警灯。PCS主动停机 ②若PCS主动停机后仍有功率绝对值大于0.1kw且超过5min，断开交流断路器。 ③故障发生后，MPPT在线且MPPT为非运行状态情况下，若PCS主动停机后仍有直流侧电流绝对值超过20A且累计超过5min，断开直流断路器。 ④故障发生后，MPPT不在线情况下，若PCS主动停机后仍有直流侧电流绝对值超过20A且累计超过5分钟，断开直流断路器。 |  | STS_ALARM_HEATSINK_LOWTEMP_EVENT | 2

## 空调故障汇总
空调故障汇总
序号 | 故障名称 | 空调对应动作 | LC对应动作 | 备注 | 英文名称 | 故障等级
1 | 高温告警 |  | / |  | AC_ALARM_TEMP_HIGH_EVENT | 1
2 | 低温告警 |  | / |  | AC_ALARM_TEMP_LOW_EVENT | 1
3 | 高湿告警 |  | / |  | AC_ALARM_HUMIDITY_HIGH_EVENT | 1
4 | 低湿告警 |  | / | 容易误报，取消 | AC_ALARM_HUMIDITY_LOW_EVENT | 1
5 | 电加热保护 |  | / |  | AC_ALARM_HEATING_PROTECTION_EVENT | 1
6 | 室外环境温度故障 | ①停机 | ①使能告警灯 ②发送空调停机命令 ③发送PCS停机，发送PCS停机，若输出停机后仍有直流侧电流绝对值超过2A且累计超过20s，断开直流断路器； ④发送PCS停机，若输出停机后仍存在往电网放大于0.1kW的功率，超过20s，则交流脱扣; |  | AC_ALARM_OUTDOOR_TEMP_FAULT_EVENT | 2
7 | 外盘管温度故障 |  | / |  | AC_ALARM_COIL_TEMP_OUTDOOR_FAULT_EVENT | 1
8 | 排气温度故障 | ①停机 | ①使能告警灯 ②发送空调停机命令 ③发送PCS停机，发送PCS停机，若输出停机后仍有直流侧电流绝对值超过2A且累计超过20s，断开直流断路器； ④发送PCS停机，若输出停机后仍存在往电网放大于0.1kW的功率，超过20s，则交流脱扣; |  | AC_ALARM_EXHAUST_TEMP_FAULT_EVENT | 2
9 | 内环境温度1故障 |  | / |  | AC_ALARM_INDOOR_TEMP1_FAULT_EVENT | 1
10 | 内环境温度2故障 |  | ①Web显示 | GS215无该故障 | AC_ALARM_INDOOR_TEMP2_FAULT_EVENT | 1
11 | 内环境湿度1故障 |  | / |  | AC_ALARM_INDOOR_HUMIDITY1_FAULT_EVENT = 1020400011, /*空调内环境湿度1故障*/ | 1
12 | 内环境湿度2故障 |  | ①Web显示 | GS215无该故障 | AC_ALARM_INDOOR_HUMIDITY2_FAULT_EVENT | 1
13 | 内盘管温度故障 |  | / |  | AC_ALARM_COIL_TEMP_INDOOR_FAULT_EVENT | 1
14 | 压力传感器故障 | ①停机 | ①使能告警灯 ②发送空调停机命令 ③发送PCS停机，发送PCS停机，若输出停机后仍有直流侧电流绝对值超过2A且累计超过20s，断开直流断路器； ④发送PCS停机，若输出停机后仍存在往电网放大于0.1kW的功率，超过20s，则交流脱扣; |  | AC_ALARM_PRESSURE_SENSOR_FAULT_EVENT | 2
15 | 排气温度过高保护 | ①停机 | ①使能告警灯 ②发送空调停机命令 ③发送PCS停机，发送PCS停机，若输出停机后仍有直流侧电流绝对值超过2A且累计超过20s，断开直流断路器； ④发送PCS停机，若输出停机后仍存在往电网放大于0.1kW的功率，超过20s，则交流脱扣; |  | AC_ALARM_EXHAUST_TEMP_HIGH_EVENT | 2
16 | 外盘管温度保护 |  | / |  | AC_ALARM_COIL_TEMP_OUTDOOR_PROTECTION_EVENT | 1
17 | 内盘管温度保护 |  | / |  | AC_ALARM_COIL_TEMP_INDOOR_PROTECTION_EVENT | 1
18 | 内风机故障 |  | / |  | AC_ALARM_INDOOR_FAN_FAULT_EVENT | 1
19 | 内风机通讯故障 |  | / |  | AC_ALARM_INDOOR_FAN_COMM_FAULT_EVENT | 1
20 | 内风机过载故障 |  | / |  | AC_ALARM_INDOOR_FAN_OVERLOAD_EVENT | 1
21 | 外风机故障 |  | / |  | AC_ALARM_OUTDOOR_FAN_FAULT_EVENT | 1
22 | 外风机通讯故障 |  | / |  | AC_ALARM_OUTDOOR_FAN_COMM_FAULT_EVENT | 1
23 | 外风机过载故障 |  | / |  | AC_ALARM_OUTDOOR_FAN_OVERLOAD_EVENT | 1
24 | 压缩机启动故障 | ①停机 | ①使能告警灯 ②发送空调停机命令 ③发送PCS停机，发送PCS停机，若输出停机后仍有直流侧电流绝对值超过2A且累计超过20s，断开直流断路器； ④发送PCS停机，若输出停机后仍存在往电网放大于0.1kW的功率，超过20s，则交流脱扣; |  | AC_ALARM_COMPRESSOR_START_FAULT_EVENT | 2
25 | 压缩机通讯故障 | ①停机 | ①使能告警灯 ②发送空调停机命令 ③发送PCS停机，发送PCS停机，若输出停机后仍有直流侧电流绝对值超过2A且累计超过20s，断开直流断路器； ④发送PCS停机，若输出停机后仍存在往电网放大于0.1kW的功率，超过20s，则交流脱扣; |  | AC_ALARM_COMPRESSOR_COMM_FAULT_EVENT | 2
26 | 室内温度传感器1，2故障 | ①停机 | ①使能告警灯 ②发送空调停机命令 ③发送PCS停机，发送PCS停机，若输出停机后仍有直流侧电流绝对值超过2A且累计超过20s，断开直流断路器； ④发送PCS停机，若输出停机后仍存在往电网放大于0.1kW的功率，超过20s，则交流脱扣; |  | AC_ALARM_INTER_TEMP12_FAULT_EVENT | 2
27 | 室内湿度传感器1，2故障 | ①停机 | ①使能告警灯 ②发送空调停机命令 ③发送PCS停机，发送PCS停机，若输出停机后仍有直流侧电流绝对值超过2A且累计超过20s，断开直流断路器； ④发送PCS停机，若输出停机后仍存在往电网放大于0.1kW的功率，超过20s，则交流脱扣; |  | AC_ALARM_INTER_RH12_FAULT_EVENT | 2
28 | 水位开关保护 | ①停机 | ①使能告警灯 ②发送空调停机命令 ③发送PCS停机，发送PCS停机，若输出停机后仍有直流侧电流绝对值超过2A且累计超过20s，断开直流断路器； ④发送PCS停机，若输出停机后仍存在往电网放大于0.1kW的功率，超过20s，则交流脱扣; |  | AC_ALARM_WATER_SWITCH_FAULT_EVENT | 2
29 | 低压开关保护 | ①停机 | ①使能告警灯 ②发送空调停机命令 ③发送PCS停机，发送PCS停机，若输出停机后仍有直流侧电流绝对值超过2A且累计超过20s，断开直流断路器； ④发送PCS停机，若输出停机后仍存在往电网放大于0.1kW的功率，超过20s，则交流脱扣; |  | AC_ALARM_LOW_SWITCH_FAULT_EVENT | 2
30 | 空调高压压力过高故障 | ①停机 | ①使能告警灯 ②发送空调停机命令 ③发送PCS停机，发送PCS停机，若输出停机后仍有直流侧电流绝对值超过2A且累计超过20s，断开直流断路器； ④发送PCS停机，若输出停机后仍存在往电网放大于0.1kW的功率，超过20s，则交流脱扣; |  | AC_ALARM_PRESSURE_PROTECTION_FAULT_EVENT | 2

## EMS故障汇总
EMS故障汇总
序号 | 故障名称 | EMS对应动作 | 备注 | 英文名称 | 故障等级
1 | EMS火灾故障 （烟感+温感，电池包、电池仓、电气仓气溶胶喷发） | ①使能告警灯 ②LC的QF1,QF2脱扣 ③空调停机 ④PCS、MPPT停机 | 不可恢复 |  | 2
2 | EMS远程急停 （外部输入） | ①使能告警灯 ②PCS、MPPT停机 ③空调停机 |  | SYS_ALARM_EMERGENCY_DI_INPUT_EVENT | 2
3 | EMS STS通讯丢失 | ①使能告警灯 ②PCS当前无故障且持续5分钟，才判断PCS、MPPT停机 |  | SYS_ALARM_STS_COMM_LOST_EVENT | 1
4 | EMS STS柜电表通讯丢失 | / |  | STS_CAB_METER_COMM_LOST_EVENT | 1
5 | EMS STS柜IO板卡通讯丢失 | / |  | STS_CAB_IO_BOARD_COMM_LOST_EVENT | 1
6 | EMS STS柜除湿机通讯丢失 | / |  | STS_CAB_DEHUMI_COMM_LOST_EVENT | 1
7 | EMS 柴油发电机通讯丢失 | / | 系统30%负载率、所有逆变器都要一起出功，目标一个50hz（20ms）周期带起来 |  | 1
8 | EMS 电网信号反馈 | / | 黑启动是无电网的时候，带起负载 | SYS_ALARM_POWER_GRID_SIGNAL_FEEDBACK_EVENT | 1
9 | EMS 柴油发电机反馈 | / |  | SYS_ALARM_GENERATOR_SIGNAL_FEEDBACK_EVENT | 1
10 | EMS 防雷模块告警 | / |  | SYS_ALARM_LIGHTNING_ALARM_EVENT | 1
11 | EMS 固态硬盘挂载丢失 | ①使能告警灯 ②PCS、MPPT停机 |  | SSD_MODUNT_LOST_EMS | 1
12 | EMS 4G模组挂载丢失 | ①使能告警灯 ②PCS、MPPT停机 |  | NET_4G_MOUNT_LOST_EMS | 1
13 | EMS 历史数据库异常丢失 | ①使能告警灯 ②PCS、MPPT停机 |  | HISTORY_DB_LOST | 1
14 | EMS CPU核心1温度异常 | ①使能告警灯 ②PCS、MPPT停机 |  | CPU_CORE_1_TEMP_ANOMALY | 2
15 | EMS CPU核心2温度异常 | ①使能告警灯 ②PCS、MPPT停机 |  | CPU_CORE_2_TEMP_ANOMALY | 2
16 | EMS CPU核心3温度异常 | ①使能告警灯 ②PCS、MPPT停机 |  | CPU_CORE_3_TEMP_ANOMALY | 2
17 | EMS变压器电表通讯丢失 | ①使能告警灯 ②PCS、MPPT停机 | 1.选配情况下，才判断 2.离网场景下不做判断 |  | 2
18 | 逆变器通讯并机情况下，任何一个LC上报PCS停机标志 | ①使能告警灯 ②EMS给主LC下发停机指令，主LC给主PCS下发停机指令，系统停机； ③PCS、MPPT停机 | EMS检测到所有LC都无停机指令，故障恢复 |  | 2
19 | LC火灾报警 LC电池仓气溶胶状态异常 LC电气舱气溶胶状态异常 LC温度传感器报警&烟雾传感器报警 | ①使能告警灯 ②EMS给主LC下发停机指令，主LC给主PCS下发停机指令，系统停机； ③PCS、MPPT停机 ④STS柜电网断路器脱扣，STS柜油机断路器脱扣（并柜接入STS场景） |  |  | 2
20 | LC通讯丢失 | / |  | LC_COMMUNICATION_LOST_EMS | 1
21 | 网口4通讯网线意外拔出 | / |  | NET_PROT_4_CABLE_REMOVED | 1
22 | LC数据通信丢失 | / |  | LC_DATA_COMMUNICATION_LOST | 2
23 | LC控制通信丢失 | ①LC限制PCS功率为零； |  | LC_CTRL_COMMUNICATION_LOST | 2
24 | 云平台通讯丢失 | / |  | CLOUD_COMMUNICATION_LOST | 1
25 | LC火灾报警 | ①DO2紧急信号输出; |  | SYS_ALARM_FIRE_ALARM_EVENT | 2
26 | EMS进入手动模式 | / |  | ACTIVE_DIDO_EMS_MANUAL_MODE | 1
27 | STS柜DO进入手动控制模式 | / |  | STS_CAB_IO_BOARD_DIDO_LC_MANUAL_MODE | 1
28 | STS柜电网断路器脱扣 | / |  | STS_ALARM_STS_GRID_BREAKER_SWITCH_OFF_EVENT | 2
29 | STS柜柴发断路器脱扣 | / |  | STS_ALARM_STS_GEN_BREAKER_SWITCH_OFF_EVENT | 2
30 | STS柜电网脱扣控制失败 | / |  | STS_ALARM_STS_CAB_GRID_BREAKER_CTRL_FAILURE_EVENT | 2
31 | STS柜柴发脱扣控制失败 | / |  | STS_ALARM_STS_CAB_GEN_BREAKER_CTRL_FAILURE_EVENT | 2

## 环境故障汇总
环境故障汇总
序号 | 测试项目 | 对应动作 | 预期现象 | 备注
1 | 灯语测试 | 无故障触发、BMS末端告警 | 运行灯亮、告警灯灭 | 优先级3
|  | DI1急停反馈（高电平触发） DI4水浸反馈（低电平触发） DI5气溶胶反馈（低电平触发） DI6电池舱门禁（低电平触发） DI8气体高报（低电平触发） DI9电气仓气溶胶反馈（高电平触发） DI10电气舱门禁（低电平触发） DI11防雷信号反馈（高电平触发） DI13温感反馈（低电平触发） DI14烟感反馈（低电平触发） 火灾报警（温感+烟感） AC空调通讯丢失 BMS通讯丢失 PCS通讯丢失 变压器侧电表通讯丢失 PCS、BMS、空调、MPPT二级故障 单包热失控 消防反馈（气溶胶喷发）故障 QF1交流断路器控制失效 QF2直流断路器控制失效 MPPT通讯丢失 CPU核心1温度异常 CPU核心2温度异常 CPU核心3温度异常 PCS开机失败 | 告警灯亮、运行灯灭 | 优先级1
|  | LC不下发限功率为0指令，不下发停机指令并且PCS当前状态处于开机且无故障: 电表1通讯丢失 电表2通讯丢失 除湿机通讯丢失 固态硬盘挂载丢失 历史数据库异常丢失 DI7气体低报（低电平触发） 气体传感器通讯丢失 除湿机风机模块回路故障 除湿机除湿模块回路故障 除湿机湿度传感器状态异常告警 除湿机外部温度传感器状态异常告警 除湿机内部温度传感器状态异常告警 除湿机高温告警 DI10电气舱门禁（低电平触发） 逆变器液晶板通讯丢失 | 运行灯亮，故障灯亮 | 优先级2
2 | 排气扇测试 | DI7气体低报（低电平触发） DI8气体高报（低电平触发） DI13温感反馈 DI14烟感反馈 火灾报警（温感+烟感） 最高电芯温度≥65℃ DI5气溶胶反馈（低电平触发） 单包热失控 DI9电气仓气溶胶反馈（高电平触发） 消防反馈（气溶胶喷发）故障 | 排气扇启动
|  | 最高电芯温度≤45℃后，各温度采集正常 DI7低报消除后，再持续排气30min | 排气扇停止
|  | DI6电池舱门禁（低电平触发） | 排气扇停止
3 | PACK风扇测试 | 与排气扇同步启动 | PACK风扇启动
|  | 排气扇停止后，PACK风扇常规自动运行 | PACK风扇常规自动运行
|  | BMU通信丢失 | PACK风扇70%转速运行
|  | DI6电池舱门禁（低电平触发） | PACK风扇停止
4 | 声光测试 | DI5气溶胶反馈（低电平触发） 火灾报警（温感+烟感 DI13温感反馈（低电平触发） DI14烟感反馈（低电平触发） DI8气体高报（低电平触发） DI9电气仓气溶胶反馈 单包热失控 消防反馈（气溶胶喷发）故障 烟感或温感上报LC，LC通过IO板卡DO2（感温）和DO3（感烟），上报给消防主机，若消防主机30s不动作（IO板卡DI3（声光输入）），LC开始执行声光报警 | 声光启动
5 | 远程急停测试 | DI4水浸反馈（低电平触发） DI5气溶胶反馈（低电平触发） DI8气体高报（低电平触发） DI9电气仓气溶胶反馈 火灾报警（温感+烟感） 单包热失控 消防反馈（气溶胶喷发）故障 | 远程急停启动
6 | 气溶胶1喷发测试 | 火灾报警（温感+烟感）或（烟感+热失控） 烟感或温感上报LC，LC通过IO板卡DO2（感温）和DO3（感烟），上报给消防主机，若消防主机30s不动作（IO板卡DI4（气溶胶输入）），LC开始执行气溶胶 | 气溶胶1喷发 | 气溶胶不控制
7 | PCS停机测试 | DI1急停反馈（高电平触发） DI4水浸反馈（低电平触发） DI5气溶胶反馈（低电平触发） DI6电池舱门禁（低电平触发） DI8气体高报（低电平触发） DI9电气仓气溶胶反馈 火灾报警（温感+烟感） DI13温感反馈（低电平触发） DI14烟感反馈（低电平触发） 单包热失控 消防反馈（气溶胶喷发）故障 | PCS停机
8 | 空调停机测试 | DI1急停反馈（高电平触发） DI5气溶胶反馈（低电平触发） DI8气体高报（低电平触发） DI9电气仓气溶胶反馈 火灾报警（温感+烟感） DI13温感反馈（低电平触发） DI14烟感反馈（低电平触发） DI4水浸反馈（低电平触发） 单包热失控 单包消防故障 | 空调停机
9 | 空开脱扣测试 | DI1急停反馈（高电平触发） DI4水浸反馈（低电平触发） DI5气溶胶反馈（低电平触发） DI8气体高报（低电平触发） DI9电气仓气溶胶反馈 火灾报警（温感+烟感） 单包热失控 消防反馈（气溶胶喷发）故障 | QF1脱扣 | LC若脱扣失败,会通知BMS继续脱扣
|  |  | QF2脱扣 | LC若脱扣失败,会通知BMS继续脱扣
环境故障（LC拓展板卡）
序号 | 测试项目 | 对应动作 | 预期现象 | 备注
1 | DO1油机启停 | 储能柜SOC小于发电机启动SOC，柴油发电机启动； 储能柜SOC大于发电机关机SOC，柴油发电机关闭； |  | DI3声光输入 DI4气溶胶启动输入 DI5紧急信号输入(跟 "急停" 策略同步) DI6排气阀反馈 DI7排气阀1反馈 DI8排气阀2反馈
2 | DO2感温输出 | DI13温感反馈，输出高电平
3 | DO3感烟输出 | DI14烟感反馈，输出高电平
4 | DO4PCS风扇 | PCS温度1或PCS温度2或MPPT散热片温度 任意一个大于57度开启，都小于55度关闭
5 | DO5MPPT风扇 | PCS温度1或PCS温度2或MPPT散热片温度 任意一个大于57度开启，都小于55度关闭
6 | DO6排气阀开关 | 跟 "排气扇" 策略同步
环境故障（STS拓展板卡）
序号 | 测试项目 | 对应动作 | 预期现象 | 备注
1 | DO1电网断路器脱扣 | 跟 "火灾报警（温感+烟感）" 策略同步 |  | DI1电网断路器反馈 DI2油机断路器反馈 DI3防雷反馈
2 | DO2油机断路器脱扣 | 跟 "火灾报警（温感+烟感）" 策略同步

## 除湿机故障汇总
除湿机故障汇总
序号 | 故障名称 | 除湿机对应动作 | LC对应动作 | 英文名称 | 故障等级 | 厂家
1 | 除湿机风机模块回路故障 | ①除湿机停机 | ①运行灯亮，故障灯亮 | DEHUMI_FAN_MODULE_CIRCULT_FAULT_LEV_1_EVENT | 1 | 共创
2 | 除湿机除湿模块回路故障 | ①除湿机停机 | ①运行灯亮，故障灯亮 | DEHUMI_DEHUMIDIFICATION_MODULE_CIRCUIT_FAULT_LEV_1_EVENT | 1 | 共创
3 | 除湿机湿度传感器状态异常告警 |  | ①运行灯亮，故障灯亮 | DEHUMI_FAULT_HUMIDITY_SESOR_ALARM_LEV1_EVENT | 1 | 共创
4 | 除湿机外部温度传感器状态异常告警 |  | ①运行灯亮，故障灯亮 | DEHUMI_EXTERNAL_SESOR_STATUS_ALARM_LEV_1_EVENT | 1 | 共创
5 | 除湿机内部温度传感器状态异常告警 |  | ①运行灯亮，故障灯亮 | DEHUMI_INTERNAL_SESOR_STATUS_ALARM_LEV_1_EVENT | 1 | 共创
6 | 除湿机高温告警 |  | ①运行灯亮，故障灯亮 | DEHUMI_HIGH_TEMPERATURE_ALARM_LEV_1_EVENT | 1 | 共创
7 | 过电压 | / | ①运行灯亮，故障灯亮 | DEHUMI_OVER_VOLTAGE_ALARM_LEV_1_EVENT | 1 | 富信
8 | 欠电压 | / | ①运行灯亮，故障灯亮 | DEHUMI_UNDER_VOLTAGE_ALARM_LEV_1_EVENT | 1 | 富信
9 | 温度传感器失效 | / | ①运行灯亮，故障灯亮 | DEHUMI_TEMPERATURE_SENSOR_FAILURE_ALARM_LEV_1_EVENT | 1 | 富信
10 | 湿度传感器失效 | / | ①运行灯亮，故障灯亮 | DEHUMI_HUMIDITY_SENSOR_FAILURE_ALARM_LEV_1_EVENT | 1 | 富信
11 | NTC1传感器失效 | / | ①运行灯亮，故障灯亮 | DEHUMI_NTC1_SENSOR_FAILURE_ALARM_LEV_1_EVENT | 1 | 富信
12 | NTC2传感器失效 | / | ①运行灯亮，故障灯亮 | DEHUMI_NTC2_SENSOR_FAILURE_ALARM_LEV_1_EVENT | 1 | 富信
13 | 除湿模块故障 | / | ①运行灯亮，故障灯亮 | DEHUMI_DEHUMIDIFICATION_MODULE_CIRCUIT_FAULT_LEV_1_EVENT | 1 | 富信
14 | 风机故障1 | / | ①运行灯亮，故障灯亮 | DEHUMI_FAN_FAILURE_ALARM_LEV_1_EVENT | 1 | 富信
15 | 风机故障2 | / | ①运行灯亮，故障灯亮 | DEHUMI_FAN_FAILURE_ALARM_LEV_2_EVENT | 1 | 富信
16 | 风机故障3 | / | ①运行灯亮，故障灯亮 | DEHUMI_FAN_FAILURE_ALARM_LEV_3_EVENT | 1 | 富信
17 | 风机故障4 | / | ①运行灯亮，故障灯亮 | DEHUMI_FAN_FAILURE_ALARM_LEV_4_EVENT | 1 | 富信
18 | 湿度过大 | / | ①运行灯亮，故障灯亮 | DEHUMI_EXCESSIVE_HUMIDITY_ALARM_LEV_1_EVENT | 1 | 富信

## 柴油发电机故障汇总
柴油发电机故障汇总
序号 | 故障名称 | 柴发对应动作 | LC对应动作 | 英文名称 | 故障等级
1 | 急停 |  |  | GEN_ALARM_EMERGENCY_STOP_EVENT | 1
2 | 发动机低油压 | ①发电机停机 |  | GEN_ALARM_LOW_OIL_PRESSURE_EVENT | 1
3 | 发动机高水温 | ①发电机停机 |  | GEN_ALARM_HIGH_COOLANT_TEMPERATURE_EVENT | 1
4 | 发机低水温 |  |  |  | 1
5 | 低速 | ①发电机停机 |  | GEN_ALARM_UNDERSPEED_EVENT | 1
6 | 超速 | ①发电机停机 |  | GEN_ALARM_OVERSPEED_EVENT | 1
7 | 发电低频 | ①发电机停机 |  | GEN_ALARM_UNDERFREQUENCY_EVENT | 1
8 | 发电过频 | ①发电机停机 |  | GEN_ALARM_OVERFREQUENCY_EVENT | 1
9 | 发电低压 | ①发电机停机 |  | GEN_ALARM_LOW_VOLTAGE_EVENT | 1
10 | 发电过压 | ①发电机停机 |  | GEN_ALARM_HIGH_VOLTAGE_EVENT | 1
11 | 蓄电池低电压 |  |  | GEN_ALARM_BATTERY_LOW_VOLTAGE_EVENT | 1
12 | 蓄电池高电压 |  |  | GEN_ALARM_BATTERY_HIGH_VOLTAGE_EVENT | 1
13 | 充电发电机失败 |  |  | GEN_ALARM_CHARGE_ALTERNATOR_FAILURE_EVENT | 1
14 | 启动失败 |  |  | GEN_ALARM_FAIL_TO_START_EVENT | 1
15 | 停机失败 |  |  | GEN_ALARM_FAIL_TO_STOP_EVENT | 1
16 | 发电机合闸失败 |  |  | GEN_ALARM_FAIL_TO_CLOSE_EVENT | 1
17 | 市电合闸失败 |  |  | / | 1
18 | 油压传感器故障 |  |  | GEN_ALARM_OIL_PRESSURE_SENDER_FAULT_EVENT | 1
19 | 转速传感器信号丢失 |  |  | GEN_ALARM_LOSS_OF_MAGNETIC_PICKUP_EVENT | 1
20 | 转速传感器开路 |  |  | GEN_ALARM_MAGNETIC_PICKUP_OPEN_CIRCUIT_EVENT | 1
21 | 过流 | ①发电机停机 |  | GEN_ALARM_HIGH_CURRENT_EVENT | 1
22 | 低油位 |  |  | / | 1
23 | CAN ECU报警 |  |  | GEN_ALARM_CAN_ECU_WARNING_EVENT | 1
24 | CAN ECU停机 |  |  | GEN_ALARM_CAN_ECU_SHUTDOWN_EVENT | 1
25 | CAN ECU数据通讯失败 |  |  | GEN_ALARM_CAN_ECU_DATA_FAIL_EVENT | 1
26 | 机油油位低开关量 |  |  | GEN_ALARM_LOW_OIL_LEVEL_SWITCH_EVENT | 1
27 | 高水温开关量 |  |  | GEN_ALARM_HIGH_TEMPERATURE_SWITCH_EVENT | 1
28 | 低燃油低开关量 |  |  | GEN_ALARM_LOW_FUEL_LEVEL_SWITCH_EVENT | 1
29 | 扩展模块看门狗报警 |  |  | / | 1
30 | 超载报警 | ①发电机停机 |  | GEN_ALARM_KW_OVERLOAD_ALARM_EVENT | 1
31 | 维护保养报警 |  |  | / | 1
32 | 带载频率报警 |  |  | GEN_ALARM_LOADING_FREQUENCY_ALARM_EVENT | 1
33 | 带载电压报警 |  |  | / | 1
34 | ECU保护 |  |  | GEN_ALARM_ECU_PROJECT_EVENT | 1
35 | ECU |  |  | GEN_ALARM_ECU_INFORMATION_EVENT | 1
36 | ECU停机 |  |  | GEN_ALARM_ECU_SHUTDOWN_EVENT | 1
37 | ECU报警 |  |  | / | 1
38 | ECU跳闸 |  |  | GEN_ALARM_ECU_HEST_EVENT | 1