## 版本管理
Revision Management 版本管理
Revision 版本 | Date 日期 | Author 作者 | Reviewed by 审核 | Approved by 批准 | Changes Comments 修改说明
V1.0 | 2025-08-28 | 李向阳 |  |  | 建立初版

## 帧结构定义
序号 | 功能说明 |  |  | 备注 | 序号 | 功能代码 | 功能名称 | 执行时有效 | 备注
1 | 寄存器的算法:寄存器地址=Page页码数*256+偏移地址（register_address=page_number*256+register_offset） |  |  |  | 3 | 3 | 读多个寄存器 | 是 | 可以读一个或多个寄存器
2 | 若使用上位机监控时，设置如下数值：数据位：8 bit停止位：1 bit无奇偶校验位 |  |  |  |  | 16 | 写多个寄存器 | 是 | 可以写一个或多个寄存器
| 读多位寄存器地址指令 |  |  |  | 写多位寄存器地址指令
发指令 | 字节 | 文件名称 | 注意 |  | 发指令 | 字节 | 文件名称 |  | 注意
| 0 | 从设备地址（即ID号） |  |  |  | 0 | 从设备地址（即ID号）
| 1 | 功能代码（3） |  |  |  | 1 | 功能代码（16）
| 2 | 第一个寄存器地址-高字节 | 16位寄存器地址 |  |  | 2 | 第一个寄存器地址-高字节 |  | 16位寄存器地址
| 3 | 第一个寄存器地址-低字节 |  |  |  | 3 | 第一个寄存器地址-低字节
| 4 | 读取的寄存器数-高字节 | 16位寄存器数，须在1-125的范围内 |  |  | 4 | 写入的寄存器数-高字节 |  | 16位寄存器数，须在1-123的范围内
| 5 | 读取的寄存器数-低字节 |  |  |  | 5 | 写入的寄存器数-低字节
| 0.85714 | 检查校验码错误 |  |  |  | 6 | 字节数（n) |  | 8个字节数（16位寄存器数*2）
[6 empty] | 7 | 第一个寄存器内容-高字节 |  | 16位寄存器
[6 empty] | 8 | 第一个寄存器内容-低字节
…
[6 empty] | 5+n | 最后一个寄存器内容-高字节 |  | 16位寄存器
[6 empty] | 6+n | 最后一个寄存器内容-低字节
[6 empty] | 8+n | 检查校验码错误
正常返回指令 | 字节 | 文件名称 | 注意
| 0 | 从设备地址（即ID号） |  |  | 正常返回指令 | 字节 | 文件名称 |  | 注意
| 1 | 功能代码（3） |  |  |  | 0 | 从设备地址（即ID号）
| 2 | 字节数（n) | 8位偶数范围在2-250（寄存器*2） |  |  | 1 | 功能代码（16）
| 3 | 第一个寄存器地址-高字节 | 16位寄存器 |  |  | 2 | 第一个寄存器地址-高字节 |  | 16位寄存器器
|  | 第一个寄存器地址-低字节 |  |  |  | 3 | 第一个寄存器地址-低字节
| … |  |  |  |  | 4 | 写入的寄存器数-高字节 |  | 16位寄存器器
| 1+n | 最后一个寄存器-高字节 | 16位的寄存器 |  |  | 5 | 写入的寄存器数-低字节
| 2+n | 最后一个寄存器-低字节 |  |  |  | 0.85714 | 检查校验码错误
| 3+n、4+n | 检查校验码错误
无效的响应信息 | 字节 | 文件名称 | 注意 |  | 无效的响应信息 | 字节 | 文件名称 |  | 注意
| 0 | 从设备地址（即ID号） |  |  |  | 0 | 从设备地址（即ID号）
| 1 | 功能代码128（131） | 最高位设置 |  |  | 1 | 功能代码128（131） |  | 最高位设置
| 2 | 异常代码 | 1- 非法功能码 2- 非法数据地址 6-从设备忙 |  |  | 2 | 异常代码 |  | 1- 非法功能码 2- 非法数据地址 6-从设备忙
| ¾ | 检查校验码错误 |  |  |  | ¾ | 检查校验码错误
| 如：发送读指令的格式（十六进制） 0A 03 04 00 00 10 + CRC 0A：控制器的ID号 03：功能代码，代表读指令0400：转成十进制为1024 0010：从1024开始读16位字的内容 CRC:校验码 |  |  |  |  | 如：发送写指令的格式（十六进制） 0A 10 10 08 00 02 04 8B 74 74 8B + CRC 0A：控制器的ID号 10：功能代码，代表写指令1008：转成十进制为4104，是控制按钮的地址 00 02：写两个字 04：写四个字节 8B 74：低地址的内容，即4104的内容 74 8B：高地址的内容，即4015的内容

## 寄存器地址规划
寄存器地址规划
信息点表 | 起始地址 | 结束地址 | 可容纳台数 | 单台LC对应设备台数 | 单台寄存器数量 | 备注
EMS信息 | 0 | 255 | 1 | / | 256 | /
EMS动环 | 256 | 383 | 1 |  | 128
外部电表信息 | 384 | 1407 | 4 |  | 256
JP柜配电柜 | 1408 | 1919 | 2 |  | 256 | STS设备
| 1920 | 2175 | 1 |  | 256 | STS柜内电表和板卡
柴发 | 2176 | 3199 | 4 |  | 256 | /
LC信息 | 3200 | 7295 | 16 |  | 256
PCS信息 | 7296 | 23679 | 32 | 2 | 512
BMS信息 | 23680 | 40063 | 128 | 8 | 128
MPPT信息 | 40064 | 48255 | 32 | 2 | 256
LC辅电电表信息 | 48256 | 52351 | 16 | 1 | 256
空调信息 | 52352 | 60543 | 64 | 4 | 128
LC动环+板卡信息 | 60544 | 64640 | 64 | 4 | 64

## 遥测
遥测信息(功能码0x03)
起始寄存器地址（十进制） | 寄存器数量 | 变量名称 | 中文名 | 读写属性 | 单位 | 数据类型 | 寄存器中数据类型 | 比例系数 | 偏移量 | 取值范围 | 说明
EMS信息 lc_idx 从0开始
0 | 2 | SystemState | 系统状态 | R |  | uint32 | uint32 | 1 |  | 0：正常；1：停机；2：离线；3：故障 4：告警
2 | 1 | RunScene | 运行场景 | R |  | uint16 | uint16 | 1 |  | 0：并网 1：离网 | 标明取值范围
3 | 1 | DefineScene | 定义场景 | R |  | uint16 | uint16 | 1 |  | 0：无状态 1：离网 2：电网 3：柴发 | 标明取值范围
4 | 2 | CabinetOnlineNum | 储能柜在线个数 | R |  | uint32 | uint32 | 1
6 | 2 | CabinetTotalNum | 储能柜总数 | R |  | uint32 | uint32 | 1
8 | 2 | PCSOnlineNum | PCS在线个数 | R |  | uint32 | uint32 | 1
10 | 2 | PCSTotalNum | PCS总数 | R |  | uint32 | uint32 | 1
12 | 2 | BatteryStackOnlineNum | 电池堆在线个数 | R |  | uint32 | uint32 | 1
14 | 2 | BatteryStackTotalNum | 电池堆总个数 | R |  | uint32 | uint32 | 1
16 | 2 | BatteryClusterOnlineNum | 电池簇在线个数 | R |  | uint32 | uint32 | 1
18 | 2 | BatteryClusterTotalNum | 电池簇总个数 | R |  | uint32 | uint32 | 1
20 | 2 | ACOnlineNum | 空调在线个数 | R |  | uint32 | uint32 | 1
22 | 2 | ACTotalNum | 空调总个数 | R |  | uint32 | uint32 | 1
24 | 2 | DehumiOnlineNum | 除湿机当前个数 | R |  | uint32 | uint32 | 1
26 | 2 | DehumiTotalNum | 除湿机总数 | R |  | uint32 | uint32 | 1
28 | 2 | MeterOnlineNum | 电表在线个数 | R |  | uint32 | uint32 | 1
30 | 2 | MeterTotalNum | 电表总个数 | R |  | uint32 | uint32 | 1
32 | 4 | SOC | SOC | R | % | float64 | uint64_t | 0.1
36 | 4 | SOH | SOH | R | % | float64 | uint64_t | 0.1
40 | 4 | TodayCharge | 今日充电量 | R | kWh | float64 | uint64_t | 0.001
44 | 4 | TodayDischarge | 今日放电量 | R | kWh | float64 | uint64_t | 0.01
48 | 4 | CumulativeCharge | 累积充电量 | R | kWh | float64 | uint64_t | 0.01
52 | 4 | CumulativeDischarge | 累积放电量 | R | kWh | float64 | uint64_t | 0.01
56 | 4 | PCSActivePower | pcs有功功率 | R | W | float64 | uint64_t | 0.0001
60 | 4 | GridActivePower | 电网有功功率 | R | W | float64 | uint64_t | 0.001
64 | 4 | LoadActivePower | 负载有功功率 | R | W | float64 | uint64_t | 0.001
68 | 1 | ModeState | 模式状态 | R |  | ENUM | uint16_t | 1 |  | 1:本地模式；0:远程模式；2:运维模式;
69 | 1 | RunningCondition | 投运情况 | R |  | ENUM | uint16_t | 1 |  | 1:投运；2:部分投运；3:停机;
70 | 2 | SignalQuality | 网络通信质量 | R |  | int32_t | uint32 | 1
72 | 2 | PVOutputPower | PV功率 | R |  | float32 | uint32 | 0.001
74 | 2 | GenTotalPower | 柴发功率 | R |  | float32 | uint32 | 1
76 | 1 | MPPTTotalNum | MPPT总个数 | R |  | uint16 | uint16_t | 1
77 | 1 | MPPTOnlineNum | MPPT当前个数 | R |  | uint16 | uint16_t | 1
78 | 1 | STSTotalNum | STS总个数 | R |  | uint16 | uint16_t | 1
79 | 1 | STSOnlineNum | STS当前个数 | R |  | uint16 | uint16_t | 1
80 | 1 | IOBoardCurrentNum | IO板卡当前个数 | R |  | uint16 | uint16_t | 1
81 | 1 | IOBoardTotalNum | IO板卡总个数 | R |  | uint16 | uint16_t | 1
82 | 1 | PVShutdownNum | 光伏状态:停机个数 | R |  | uint16 | uint16_t | 1
83 | 1 | PVStandbyNum | 光伏状态:待机个数 | R |  | uint16 | uint16_t | 1
84 | 1 | PVChargeNum | 光伏状态:充电个数 | R |  | uint16 | uint16_t | 1
85 | 1 | PVDischargeNum | 光伏状态:放电个数 | R |  | uint16 | uint16_t | 1
86 | 2 | DeviceChargeNum | 充电个数 | R |  | uint32 | uint32 | 1
88 | 2 | DeviceDischargeNum | 放电个数 | R |  | uint32 | uint32 | 1
90 | 2 | DeviceStandbyNum | 待机个数 | R |  | uint32 | uint32 | 1
92 | 2 | DeviceFaultNum | 故障个数 | R |  | uint32 | uint32 | 1
94 | 2 | AlarmNum | 告警个数 | R |  | uint32 | uint32 | 1
96 | 2 | OfflineNum | 离线个数 | R |  | uint32 | uint32 | 1
98 | 2 | DeviceShutdownNum | 停机个数 | R |  | uint32 | uint32 | 1
100 | 2 | DeviceInterruptNum | 通讯中断个数 | R |  | uint32 | uint32 | 1
102 | 4 | DailyPVGenerationTotalCapacity | 当日PV总发电量 | R |  | float64 | uint64_t | 0.001
106 | 4 | HistoryPvGenerationCapacity | 历史PV发电量 | R |  | float64 | uint64_t | 0.001
110 | 4 | BatteryPower | 电池总功率 | R |  | float64 | uint64_t | 0.001
ems动环控制器信息 env_idx 从0开始
256 | 1 | QF1GridFeedback | QF1电网反馈 | R |  | uint8_t | uint8_t | 1 |  | 0：电网没电 1：电网有电
257 | 1 | DieselGenerator | 柴发反馈 | R |  | uint8_t | uint8_t | 1 |  | 0：柴发没电 1：柴发有电 | 标明具体的数值代表什么反馈意思
258 | 1 | EmergencyStop | 急停反馈 | R |  | uint8_t | uint8_t | 1 |  | 0：无紧急信号输入 1：有紧急信号输入 | 标明具体的数值代表什么反馈意思
259 | 1 | LtgProtsignal | 防雷信号 | R |  | uint8_t | uint8_t | 1 |  | 0：未触发 1：触发 | 标明具体的数值代表什么防雷信号
260 | 1 | DieselGenEnable | 柴发启动 | R |  | uint8_t | uint8_t | 1 |  | 0：关闭 1：开启 | 标明具体的数值代表什么启动信号
261 | 1 | RemoteEmergencyStop | 远程急停 | R |  | uint8_t | uint8_t | 1 |  | 0：未触发 1：触发 | 标明具体的数值代表什么急停信号
262 | 1 | ControlMode | DO控制模式 | R |  | uint8_t | uint8_t | 1 |  | 1: 手动控制模式 0：自动控制模式
外部电表数据 meter_idx从0开始
384 | 2 | L1PhaseVoltage | L1相电压 | R | V | float32 | int32_t | 0.001
386 | 2 | L2PhaseVoltage | L2相电压 | R | V | float32 | int32_t | 0.001
388 | 2 | L3PhaseVoltage | L3相电压 | R | V | float32 | int32_t | 0.001
390 | 2 | L1Current | L1电流 | R | A | float32 | int32_t | 0.001
392 | 2 | L2Current | L2电流 | R | A | float32 | int32_t | 0.001
394 | 2 | L3Current | L3电流 | R | A | float32 | int32_t | 0.001
396 | 2 | L1ActivePower | L1有功功率 | R | kW | float32 | int32_t | 0.001
398 | 2 | L2ActivePower | L2有功功率 | R | kW | float32 | int32_t | 0.001
400 | 2 | L3ActivePower | L3有功功率 | R | kW | float32 | int32_t | 0.001
402 | 2 | L1AptPower | L1视在功率 | R | VA | float32 | int32_t | 0.001
404 | 2 | L2AptPower | L2视在功率 | R | VA | float32 | int32_t | 0.001
406 | 2 | L3AptPower | L3视在功率 | R | VA | float32 | int32_t | 0.001
408 | 2 | L1ReactivePower | L1无功功率 | R | kvar | float32 | int32_t | 0.001
410 | 2 | L2ReactivePower | L2无功功率 | R | kvar | float32 | int32_t | 0.001
412 | 2 | L3ReactivePower | L3无功功率 | R | kvar | float32 | int32_t | 0.001
414 | 2 | L1PowerFactor | L1功率因数 | R |  | float32 | int32_t | 0.001
416 | 2 | L2PowerFactor | L2功率因数 | R |  | float32 | int32_t | 0.001
418 | 2 | L3PowerFactor | L3功率因数 | R |  | float32 | int32_t | 0.001
420 | 2 | L1VCAngle | L1电压电流夹角 | R |  | float32 | int32_t | 0.001
422 | 2 | L2VCAngle | L2电压电流夹角 | R |  | float32 | int32_t | 0.001
424 | 2 | L3VCAngle | L3电压电流夹角 | R |  | float32 | int32_t | 0.001
426 | 2 | AvgPhaseVoltage | 三相相电压平均值 | R | V | float32 | int32_t | 0.001
428 | 2 | AvgPhasecurrent | 三相电流平均值 | R | A | float32 | int32_t | 0.001
430 | 2 | PhaseCurrentSum | 三相电流和 | R | A | float32 | int32_t | 0.001
432 | 2 | TolActivePower | 总有功功率 | R | kW | float32 | int32_t | 0.001
434 | 2 | TolAptPower | 总视在功率 | R | VA | float32 | int32_t | 0.001
436 | 2 | TolReactivePower | 总无功功率 | R | kvar | float32 | int32_t | 0.001
438 | 2 | TolPowerFactor | 总功率因数 | R |  | float32 | int32_t | 0.001
440 | 2 | TolVCAngle | 总电压电流夹角 | R |  | float32 | int32_t | 0.001
442 | 2 | Frequency | 频率 | R | Hz | float32 | int32_t | 0.001
444 | 2 | PosActiveCharge | 正向有功电量 | R |  | float32 | int32_t | 0.001
446 | 2 | RevActiveCharge | 反向有功电量 | R |  | float32 | int32_t | 0.001
448 | 2 | PoSReactivePower | 正向无功电量 | R | kvar | float32 | int32_t | 0.001
450 | 2 | RevReactivePower | 反向无功电量 | R | kvar | float32 | int32_t | 0.001
452 | 2 | AptEnergy | 视在电量 | R |  | float32 | int32_t | 0.001
454 | 2 | AmpereHour | 安时值 | R | Ah | float32 | int32_t | 0.001
456 | 2 | TolActPowerReq | 当前总有功功率需量 | R | kW | float32 | int32_t | 0.001
458 | 2 | MaxTolActPowerReq | 总有功功率最大需量 | R | kW | float32 | int32_t | 0.001
460 | 2 | TolAptPowerDmd | 当前总视在功率需量 | R | VA | float32 | int32_t | 0.001
462 | 2 | TolAptPowerMaxDmd | 当前总视在功率最大需量 | R | VA | float32 | int32_t | 0.001
464 | 2 | ReqNeutralLine | 当前零线电流需量 | R | A | float32 | int32_t | 0.001
466 | 2 | MAxReqNeutralLine | 零线电流最大需量 | R | A | float32 | int32_t | 0.001
468 | 2 | TolNoPowerReq | 当前总无功功率需量 | R | kvar | float32 | int32_t | 0.001
470 | 2 | MaxTolNoPowerReq | 总无功功率最大需量 | R | kvar | float32 | int32_t | 0.001
472 | 2 | L12LineVoltage | L1 | R | V | float32 | int32_t | 0.001
474 | 2 | L23LineVoltage | L2 | R | V | float32 | int32_t | 0.001
476 | 2 | L31LineVoltage | L3 | R | V | float32 | int32_t | 0.001
478 | 2 | AvgPhaseLineVoltage | 三相线电压平均值 | R | V | float32 | int32_t | 0.001
480 | 2 | NeutralCurrent | 零线电流 | R | A | float32 | int32_t | 0.001
482 | 2 | L1VPhaseHarmonic | L1相电压总谐波含有量 | R | % | float32 | int32_t | 0.001
484 | 2 | L2VPhaseHarmonic | L2相电压总谐波含有量 | R | % | float32 | int32_t | 0.001
486 | 2 | L3VPhaseHarmonic | L3相电压总谐波含有量 | R | % | float32 | int32_t | 0.001
488 | 2 | L1IPhaseHarmonic | L1电流总谐波含有量 | R | % | float32 | int32_t | 0.001
490 | 2 | L2IPhaseHarmonic | L2电流总谐波含有量 | R | % | float32 | int32_t | 0.001
492 | 2 | L3IPhaseHarmonic | L3电流总谐波含有量 | R | % | float32 | int32_t | 0.001
494 | 2 | AvgVPhaseHarmonic | 三相相电压总谐波含有量平均值 | R | % | float32 | int32_t | 0.001
496 | 2 | AvgIPhaseHarmonic | 三相电流总谐波含有量平均值 | R | % | float32 | int32_t | 0.001
498 | 2 | AvglVCAngle | 三相总电压电流夹角 | R |  | float32 | int32_t | 0.001
500 | 2 | CurrenL1Req | 当前L1电流需量 | R | A | float32 | int32_t | 0.001
502 | 2 | CurrenL2Req | 当前L2电流需量 | R | A | float32 | int32_t | 0.001
504 | 2 | CurrenL3Req | 当前L3电流需量 | R | A | float32 | int32_t | 0.001
506 | 2 | L1MaxCurrentReq | L1电流最大需量 | R | A | float32 | int32_t | 0.001
508 | 2 | L2MaxCurrentReq | L2电流最大需量 | R | A | float32 | int32_t | 0.001
510 | 2 | L3MaxCurrentReq | L3电流最大需量 | R | A | float32 | int32_t | 0.001
512 | 2 | HarmonicL12LineV | L1 | R | % | float32 | int32_t | 0.001
514 | 2 | HarmonicL23LineV | L2 | R | % | float32 | int32_t | 0.001
516 | 2 | HarmonicL31LineV | L3 | R | % | float32 | int32_t | 0.001
518 | 2 | AvgHarmonicContent | 三相线电压总谐波含有量平均值 | R | % | float32 | int32_t | 0.001
520 | 2 | TolActiveEnergy | 总有功电量 | R | kW | float32 | int32_t | 0.001
522 | 2 | TolReactiveEnergy | 总无功电量 | R | kvar | float32 | int32_t | 0.001
524 | 2 | L1PosActiveEnergy | L1正向有功电量 | R | kWh | float32 | int32_t | 0.001
526 | 2 | L2PosActiveEnergy | L2正向有功电量 | R | kWh | float32 | int32_t | 0.001
528 | 2 | L3PosActiveEnergy | L3正向有功电量 | R | kWh | float32 | int32_t | 0.001
530 | 2 | L1InverseEnergy | L1反向有功电量 | R | kWh | float32 | int32_t | 0.001
532 | 2 | L2InverseEnergy | L2反向有功电量 | R | kWh | float32 | int32_t | 0.001
534 | 2 | L3InverseEnergy | L3反向有功电量 | R | kWh | float32 | int32_t | 0.001
536 | 2 | L1TolActiveEnergy | L1总有功电量 | R | kWh | float32 | int32_t | 0.001
538 | 2 | L2TolActiveEnergy | L2总有功电量 | R | kWh | float32 | int32_t | 0.001
540 | 2 | L3TolActiveEnergy | L3总有功电量 | R | kWh | float32 | int32_t | 0.001
542 | 2 | L1PosEnergy | L1正向无功电量 | R | kvarh | float32 | int32_t | 0.001
544 | 2 | L2PosEnergy | L2正向无功电量 | R | kvarh | float32 | int32_t | 0.001
546 | 2 | L3PosEnergy | L3正向无功电量 | R | kvarh | float32 | int32_t | 0.001
548 | 2 | L1RevEnergy | L1反向无功电量 | R | kvarh | float32 | int32_t | 0.001
550 | 2 | L2RevEnergy | L2正向无功电量 | R | kvarh | float32 | int32_t | 0.001
552 | 2 | L3RevEnergy | L3反向无功电量 | R | kvarh | float32 | int32_t | 0.001
554 | 2 | L1TolRevPower | L1总无功电量 | R | kvarh | float32 | int32_t | 0.001
556 | 2 | L2TolRevPower | L2总无功电量 | R | kvarh | float32 | int32_t | 0.001
558 | 2 | L3TolRevPower | L3总无功电量 | R | kvarh | float32 | int32_t | 0.001
560 | 1 | TimeoutFlag; | 在线状态 | R |  | uint8_t | uint16_t | 1 |  | 0：离线；1：在线
561 | 1 | MeterType | 3 | R |  | uint8_t | uint16_t | 1 |  | 1:预留(电网侧); 2:辅电侧; 3:变压器侧; 4:STS柜侧
STS信息数据 meter_idx从0开始
1408 | 1 | TimeoutFlag | 超时状态 | R |  | uint16_t | uint8_t | 1 |  | 0：离线；1：在线 | 标明具体数值代表什么超时状态
1409 | 1 | DeviceType | 设备类型 | R |  | uint16_t | uint16_t | 1 |  | 0X0200 组串机 inverter 0X0300 单相储能机 hybird 0X0400 微逆机MI microinverter 0X0500 低压三相储能机 phase3 hybird 0X0600 稿压三相储能机 0600 三相稿压6-15kw 0601 三相稿压20-50kw 0X800 PCS 0x0800 0x0802:MPPT 0x0803:STS
1410 | 1 | MailAddress | 通讯地址 | 设备类型 |  | uint8_t | uint8_t | 1
1411 | 2 | CommunicationProtocolVer | 通讯协议版本 | R |  | uint32_t | uint32_t | 1 |  | 固件所遵从的本协议的版本，如 0x 0102 代表 1.2 版
1413 | 6 | sn | sn号 | R |  | const char* | const char* | 1
1419 | 1 | CtrlPanelFirmware2 | 控制板固件版本 | R |  | uint16_t | uint16_t | 1
1420 | 1 | CtrlPanelMainFirmware | 控制板固件版本主版本 | R |  | uint16_t | uint16_t | 1
1421 | 4 | CtrlPanelVer | 控制板版本 | R |  | uint64_t | uint64_t | 1
1425 | 2 | RatedPower | 额定功率 | R | W | float32 | uint32_t | 0.1
1427 | 1 | StsOperatingMode | STS运行模式 | R |  | uint8_t | uint8_t | 1 |  | 0000 待机 standby 0001 自检 selfcheck 0002 正常 normal 0003 告警 alarm 0004 故障 fault
1428 | 1 | GridVoltA | 电网电压A | R | V | float32 | int16_t | 0.1
1429 | 1 | GridVoltB | 电网电压B | R | V | float32 | int16_t | 0.1
1430 | 1 | GridVoltC | 电网电压C | R | V | float32 | int16_t | 0.1
1431 | 1 | GridVoltAB | 电网电压AB | R | V | float32 | int16_t | 0.1
1432 | 1 | GridVoltBC | 电网电压BC | R | V | float32 | int16_t | 0.1
1433 | 1 | GridVoltAC | 电网电压AC | R | V | float32 | int16_t | 0.1
1434 | 1 | GridCurrentA | 电网电流A | R | A | float32 | int16_t | 0.1
1435 | 1 | GridCurrentB | 电网电压B | R | A | float32 | int16_t | 0.1
1436 | 1 | GridCurrentC | 电网电流C | R | A | float32 | int16_t | 0.1
1437 | 1 | StsGridFrequency | 电网频率 | R | Hz | float32 | int16_t | 0.1
1438 | 1 | GeneratorVoltA | 发电机电压A | R | V | float32 | int16_t | 0.1
1439 | 1 | GeneratorVoltB | 发电机电压B | R | V | float32 | int16_t | 0.1
1440 | 1 | GeneratorVoltC | 发电机电压C | R | V | float32 | int16_t | 0.1
1441 | 1 | GeneratorVoltAB | 发电机电压AB | R | V | float32 | int16_t | 0.1
1442 | 1 | GeneratorVoltBC | 发电机电压BC | R | V | float32 | int16_t | 0.1
1443 | 1 | GeneratorVoltAC | 发电机电压AC | R | V | float32 | int16_t | 0.1
1444 | 1 | GeneratorCurrentA | 发电机电流A | R | A | float32 | int16_t | 0.1
1445 | 1 | GeneratorCurrentB | 发电机电流B | R | A | float32 | int16_t | 0.1
1446 | 1 | GeneratorCurrentC | 发电机电流C | R | A | float32 | int16_t | 0.1
1447 | 1 | GeneratorFrequency | 发电机频率 | R | Hz | float32 | int16_t | 0.1
1448 | 1 | InverterVoltA | 逆变电压A | R | V | float32 | int16_t | 0.1
1449 | 1 | InverterVoltB | 逆变电压B | R | V | float32 | int16_t | 0.1
1450 | 1 | InverterVoltC | 逆变电压C | R | V | float32 | int16_t | 0.1
1451 | 1 | InverterVoltAB | 逆变电压AB | R | V | float32 | int16_t | 0.1
1452 | 1 | InverterVoltBC | 逆变电压BC | R | V | float32 | int16_t | 0.1
1453 | 1 | InverterVoltAC | 逆变电压AC | R | V | float32 | int16_t | 0.1
1454 | 1 | InverterFrequency | 逆变频率 | R | Hz | float32 | uint16_t | 0.1
1455 | 1 | GridTotalPowerHigh16bit | 电网总功率高16位 | R | W | uint16_t | uint16_t | 1
1456 | 1 | GridTotalPowerLow16bit | 电网总功率低16位 | R | W | uint16_t | uint16_t | 1
1457 | 1 | GridTotalPower | 电网总功率 | R | W | float32 | int16_t | 0.1
1458 | 1 | GridPhaseAPowerHigh16bit | 电网A相功率高16位 | R | W | uint16_t | uint16_t | 1
1459 | 1 | GridPhaseAPowerLow16bit | 电网A相功率低16位 | R | W | uint16_t | uint16_t | 1
1460 | 1 | GridPhaseAPower | 电网A相功率 | R | W | float32 | int16_t | 0.1
1461 | 1 | GridPhaseBPowerHigh16bit | 电网B相功率高16位 | R | W | uint16_t | uint16_t | 1
1462 | 1 | GridPhaseBPowerLow16bit | 电网B相功率低16位 | R | W | uint16_t | uint16_t | 1
1463 | 1 | GridPhaseBPower | 电网B相功率 | R | W | float32 | int16_t | 0.1
1464 | 1 | GridPhaseCPowerHigh16bit | 电网C相功率高16位 | R | W | uint16_t | uint16_t | 1
1465 | 1 | GridPhaseCPowerLow16bit | 电网C相功率低16位 | R | W | uint16_t | uint16_t | 1
1466 | 1 | GridPhaseCPower | 电网C相功率 | R | W | float32 | int16_t | 0.1
1467 | 1 | GridTotalReactPowerHigh16bit | 电网总无功率高16位 | R | W | uint16_t | uint16_t | 1
1468 | 1 | GridTotalReactPowerLow16bit | 电网总无功率低16位 | R | W | uint16_t | uint16_t | 1
1469 | 1 | GridTotalReactPower | 电网总无功率 | R | W | float32 | int16_t | 0.1
1470 | 1 | GridPhaseAReactPowerHigh16bit | 电网A相无功功率高16位 | R | W | uint16_t | uint16_t | 1
1471 | 1 | GridPhaseAReactPowerLow16bit | 电网A相无功功率低16位 | R | W | uint16_t | uint16_t | 1
1472 | 1 | GridPhaseAReactPower | 电网A相无功功率 | R | W | float32 | int16_t | 0.1
1473 | 1 | GridPhaseBReactPowerHigh16bit | 电网B相无功功率高16位 | R | W | uint16_t | uint16_t | 1
1474 | 1 | GridPhaseBReactPowerLow16bit | 电网B相无功功率低16位 | R | W | uint16_t | uint16_t | 1
1475 | 1 | GridPhaseBReactPower | 电网B相无功功率 | R | W | float32 | int16_t | 0.1
1476 | 1 | GridPhaseCReactPowerHigh16bit | 电网C相无功功率高16位 | R | W | uint16_t | uint16_t | 1
1477 | 1 | GridPhaseCReactPowerLow16bit | 电网C相无功功率低16位 | R | W | uint16_t | uint16_t | 1
1478 | 1 | GridPhaseCReactPower | 电网C相无功功率 | R | W | float32 | int16_t | 0.1
1479 | 1 | GridDailySalesLow16Bit | 电网端日卖电量低16位 | R | kWh | uint16_t | uint16_t | 1
1480 | 1 | GridDailySalesHigh16Bit | 电网端日卖电量低16位 | R | kWh | uint16_t | uint16_t | 1
1481 | 1 | GridDailySales | 电网端日卖电量 | R | kWh | float32 | uint16_t | 0.1
1482 | 1 | GridDailyPowerPurchaseLow16Bit | 电网端日买电量低16位 | R | kWh | uint16_t | uint16_t | 1
1483 | 1 | GridDailyPowerPurchaseHigh16Bit | 电网端日买电量低16位 | R | kWh | uint16_t | uint16_t | 1
1484 | 1 | GridDailyPowerPurchase | 电网端日买电量 | R | kWh | float32 | uint16_t | 0.1
1485 | 1 | GridTotalSalesLow16Bit | 电网端总卖电量低16位 | R | kWh | uint16_t | uint16_t | 1
1486 | 1 | GridTotalSalesHigh16Bit | 电网端总卖电量低16位 | R | kWh | uint16_t | uint16_t | 1
1487 | 2 | GridTotalSales | 电网端总卖电量 | R | kWh | float32 | uint32_t | 0.1
1489 | 1 | GridTotalPowerPurchaseLow16Bit | 电网端总买电量低16位 | R | kWh | uint16_t | uint16_t | 0.1
1490 | 1 | GridTotalPowerPurchaseHigh16Bit | 电网端总买电量低16位 | R | kWh | uint16_t | uint16_t | 0.1
1491 | 2 | GridTotalPowerPurchase | 电网端总买电量 | R | kWh | float32 | uint32_t | 0.1
1493 | 1 | GeneratorTotalPowerHigh16bit | 发电机总功率高16位 | R | W | uint16_t | uint16_t | 1
1494 | 1 | GeneratorTotalPowerLow16bit | 发电机总功率低16位 | R | W | uint16_t | uint16_t | 1
1495 | 2 | GeneratorTotalPower | 发电机总功率 | R | W | float32 | int32_t | 0.1
1497 | 1 | GeneratorPhaseAPowerHigh16bit | 发电机A相功率高16位 | R | W | uint16_t | uint16_t | 1
1498 | 1 | GeneratorPhaseAPowerLow16bit | 发电机A相功率低16位 | R | W | uint16_t | uint16_t | 1
1499 | 2 | GeneratorPhaseAPower | 发电机A相功率 | R | W | float32 | int32_t | 0.1
1501 | 1 | GeneratorPhaseBPowerHigh16bit | 发电机B相功率高16位 | R | W | uint16_t | uint16_t | 1
1502 | 1 | GeneratorPhaseBPowerLow16bit | 发电机B相功率低16位 | R | W | uint16_t | uint16_t | 1
1503 | 2 | GeneratorPhaseBPower | 发电机B相功率 | R | W | float32 | int32_t | 0.1
1505 | 1 | GeneratorPhaseCPowerHigh16bit | 发电机C相功率高16位 | R | W | uint16_t | uint16_t | 1
1506 | 1 | GeneratorPhaseCPowerLow16bit | 发电机C相功率低16位 | R | W | uint16_t | uint16_t | 1
1507 | 2 | GeneratorPhaseCPower | 发电机C相功率 | R | W | float32 | int32_t | 0.1
1509 | 1 | GeneratorTotalReactPowerHigh16bit | 发电机总无功功率高16位 | R | W | uint16_t | uint16_t | 1
1510 | 1 | GeneratorTotalReactPowerLow16bit | 发电机总无功功率低16位 | R | W | uint16_t | uint16_t | 1
1511 | 2 | GeneratorTotalReactPower | 发电机总无功功率 | R | W | float32 | int32_t | 0.1
1513 | 1 | GeneratorPhaseAReactPowerHigh16bit | 发电机A相无功功率高16位 | R | W | uint16_t | uint16_t | 1
1514 | 1 | GeneratorPhaseAReactPowerLow16bit | 发电机A相无功功率低16位 | R | W | uint16_t | uint16_t | 1
1515 | 2 | GeneratorPhaseAReactPower | 发电机A相无功功率 | R | W | float32 | int32_t | 0.1
1517 | 1 | GeneratorPhaseBReactPowerHigh16bit | 发电机B相无功功率高16位 | R | W | uint16_t | uint16_t | 1
1518 | 1 | GeneratorPhaseBReactPowerLow16bit | 发电机B相无功功率低16位 | R | W | uint16_t | uint16_t | 1
1519 | 2 | GeneratorPhaseBReactPower | 发电机B相无功功率 | R | W | float32 | int32_t | 0.1
1521 | 1 | GeneratorPhaseCReactPowerHigh16bit | 发电机C相无功功率高16位 | R | W | uint16_t | uint16_t | 1
1522 | 1 | GeneratorPhaseCReactPowerLow16bit | 发电机C相无功功率低16位 | R | W | uint16_t | uint16_t | 1
1523 | 2 | GeneratorPhaseCReactPower | 发电机C相无功功率 | R | W | float32 | int32_t | 0.1
1525 | 1 | GeneratorDailySalesLow16Bit | 发电机端日卖电量低16位 | R | kWh | uint16_t | uint16_t | 1
1526 | 1 | GeneratorDailySalesHigh16Bit | 发电机端日卖电量低16位 | R | kWh | uint16_t | uint16_t | 1
1527 | 2 | GeneratorDailySales | 发电机端日卖电量 | R | kWh | float32 | uint32_t | 0.1
1529 | 1 | GeneratorDailyPowerPurchaseLow16Bit | 发电机端日买电量低16位 | R | kWh | uint16_t | uint16_t | 1
1530 | 1 | GeneratorDailyPowerPurchaseHigh16Bit | 发电机端日买电量低16位 | R | kWh | uint16_t | uint16_t | 1
1531 | 2 | GeneratorDailyPowerPurchase | 发电机端日买电量 | R | kWh | float32 | uint32_t | 0.1
1533 | 1 | GeneratorTotalSalesLow16Bit | 发电机端总卖电量低16位 | R | kWh | uint16_t | uint16_t | 1
1534 | 1 | GeneratorTotalSalesHigh16Bit | 发电机端总卖电量低16位 | R | kWh | uint16_t | uint16_t | 1
1535 | 2 | GeneratorTotalSales | 发电机端总卖电量 | R | kWh | float32 | uint32_t | 0.1
1537 | 1 | GeneratorTotalPowerPurchaseLow16Bit | 发电机端总买电量低16位 | R | kWh | uint16_t | uint16_t | 1
1538 | 1 | GeneratorTotalPowerPurchaseHigh16Bit | 发电机端总买电量低16位 | R | kWh | uint16_t | uint16_t | 1
1539 | 2 | GeneratorTotalPowerPurchase | 发电机端总买电量 | R | kWh | float32 | uint32_t | 0.1
1541 | 2 | Temperature1 | 温度1 | R |  | int32_t | int32_t | 0.1 |  | 1000代表0℃，1250代表25℃
1543 | 2 | Temperature2 | 温度2 | R |  | int32_t | int32_t | 0.1 |  | 1000代表0℃，1250代表25℃
1545 | 2 | Temperature3 | 温度3 | R |  | int32_t | int32_t | 0.1 |  | 1000代表0℃，1250代表25℃
1547 | 1 | BreakerState | 断路器状态 | R |  | uint16_t | uint16_t | 1 |  | Bit0-4：MCCB1-5
1548 | 1 | STSAlarm1 | 告警信息第一字 | R |  | uint16_t | uint16_t | 1 |  | Bit0: reserved
1549 | 1 | STSAlarm2 | 告警信息第二字 | R |  | uint16_t | uint16_t | 1 |  | Bit0
1550 | 1 | STSFault1 | 故障信息第一字 | R |  | uint16_t | uint16_t | 1 |  | 见故障信息编码表
1551 | 1 | STSFault2 | 故障信息第二字 | R |  | uint16_t | uint16_t | 1
1552 | 1 | STSFault3 | 故障信息第三字 | R |  | uint16_t | uint16_t | 1
1553 | 1 | STSFault4 | 故障信息第四字 | R |  | uint16_t | uint16_t | 1
1554 | 1 | InternalFanReturnsADValue | 内部风扇返回AD值 | R |  | uint8_t | uint8_t | 1
1555 | 1 | ExternalFanReturnsADValue | 外部风扇返回AD值 | R |  | uint8_t | uint8_t | 1
1556 | 1 | TestStep | 测试模式步骤 | R |  | uint8_t | uint8_t | 1 |  | 测试数据
1557 | 1 | GridRelayStateHigh16Bit | 电网继电器状态高16位 | R |  | uint16_t | uint16_t | 1 |  | Bit0-4：R相 Bit5-9：S相 Bit10-14：T相 Bit15-19：N相 Bit20-31：RSD
1558 | 1 | GridRelayStateLow16Bit | 电网继电器状态低16位 | R |  | uint16_t | uint16_t | 1
1559 | 1 | GeneratorRelayStateHigh16Bit | 发电机继电器状态高16位 | R |  | uint16_t | uint16_t | 1
1560 | 1 | GeneratorRelayStateLow16Bit | 发电机继电器状态低16位 | R |  | uint16_t | uint16_t | 1
1561 | 1 | ParallelRealyStateHigh16Bit | 并联继电器状态高16位 | R |  | uint16_t | uint16_t | 1
1562 | 1 | ParallelRealyStateLow16Bit | 并联继电器状态低16位 | R |  | uint16_t | uint16_t | 1
1563 | 2 | GridRelayState | 电网继电器状态 | R |  | uint32_t | uint32_t | 1 |  | 0：完全断开 1:R相闭合 2：RS相闭合 3：RST相闭合 4：RSTN相闭合 5：S相闭合 6：ST相闭合 7：STN相闭合 8：T相闭合 9：TN相闭合 10：N相闭合 | 标明具体数值代表继电器的什么状态
1565 | 2 | GeneratorRelayState | 发电机继电器状态 | R |  | uint32_t | uint32_t | 1 |  | 0：完全断开 1:R相闭合 2：RS相闭合 3：RST相闭合 4：RSTN相闭合 5：S相闭合 6：ST相闭合 7：STN相闭合 8：T相闭合 9：TN相闭合 10：N相闭合 | 标明具体数值代表继电器的什么状态
1567 | 2 | ParallelRelayState | 并联继电器状态 | R |  | uint32_t | uint32_t | 1 |  | 0：完全断开 1:R相闭合 2：RS相闭合 3：RST相闭合 4：RSTN相闭合 5：S相闭合 6：ST相闭合 7：STN相闭合 8：T相闭合 9：TN相闭合 10：N相闭合 | 标明具体数值代表继电器的什么状态
STS电表和IO板卡 sts_idx 从0开始
1920 | 2 | L1PhaseVoltage | L1相电压 | R | V | float32 | int32_t | 0.001
1922 | 2 | L2PhaseVoltage | L2相电压 | R | V | float32 | int32_t | 0.001
1924 | 2 | L3PhaseVoltage | L3相电压 | R | V | float32 | int32_t | 0.001
1926 | 2 | L1Current | L1电流 | R | A | float32 | int32_t | 0.001
1928 | 2 | L2Current | L2电流 | R | A | float32 | int32_t | 0.001
1930 | 2 | L3Current | L3电流 | R | A | float32 | int32_t | 0.001
1932 | 2 | L1ActivePower | L1有功功率 | R | kW | float32 | int32_t | 0.001
1934 | 2 | L2ActivePower | L2有功功率 | R | kW | float32 | int32_t | 0.001
1936 | 2 | L3ActivePower | L3有功功率 | R | kW | float32 | int32_t | 0.001
1938 | 2 | L1AptPower | L1视在功率 | R | VA | float32 | int32_t | 0.001
1940 | 2 | L2AptPower | L2视在功率 | R | VA | float32 | int32_t | 0.001
1942 | 2 | L3AptPower | L3视在功率 | R | VA | float32 | int32_t | 0.001
1944 | 2 | L1ReactivePower | L1无功功率 | R | kvar | float32 | int32_t | 1
1946 | 2 | L2ReactivePower | L2无功功率 | R | kvar | float32 | int32_t | 1
1948 | 2 | L3ReactivePower | L3无功功率 | R | kvar | float32 | int32_t | 1
1950 | 2 | L1PowerFactor | L1功率因数 | R |  | float32 | int32_t | 0.001
1952 | 2 | L2PowerFactor | L2功率因数 | R |  | float32 | int32_t | 0.001
1954 | 2 | L3PowerFactor | L3功率因数 | R |  | float32 | int32_t | 0.001
1956 | 2 | L1VCAngle | L1电压电流夹角 | R |  | float32 | int32_t | 1
1958 | 2 | L2VCAngle | L2电压电流夹角 | R |  | float32 | int32_t | 1
1960 | 2 | L3VCAngle | L3电压电流夹角 | R |  | float32 | int32_t | 1
1962 | 2 | AvgPhaseVoltage | 三相相电压平均值 | R | V | float32 | int32_t | 0.001
1964 | 2 | AvgPhasecurrent | 三相电流平均值 | R | A | float32 | int32_t | 0.001
1966 | 2 | PhaseCurrentSum | 三相电流和 | R | A | float32 | int32_t | 0.001
1968 | 2 | TolActivePower | 总有功功率 | R | kW | float32 | int32_t | 0.001
1970 | 2 | TolAptPower | 总视在功率 | R | VA | float32 | int32_t | 0.001
1972 | 2 | TolReactivePower | 总无功功率 | R | kvar | float32 | int32_t | 1
1974 | 2 | TolPowerFactor | 总功率因数 | R |  | float32 | int32_t | 0.001
1976 | 2 | TolVCAngle | 总电压电流夹角 | R |  | float32 | int32_t | 0.001
1978 | 2 | Frequency | 频率 | R | Hz | float32 | int32_t | 0.001
1980 | 2 | PosActiveCharge | 正向有功电量 | R |  | float32 | int32_t | 0.001
1982 | 2 | RevActiveCharge | 反向有功电量 | R |  | float32 | int32_t | 0.001
1984 | 2 | PoSReactivePower | 正向无功电量 | R | kvar | float32 | int32_t | 0.001
1986 | 2 | RevReactivePower | 反向无功电量 | R | kvar | float32 | int32_t | 0.001
1988 | 2 | AptEnergy | 视在电量 | R |  | float32 | int32_t | 0.001
1990 | 2 | AmpereHour | 安时值 | R | Ah | float32 | int32_t | 0.001
1992 | 2 | TolActPowerReq | 当前总有功功率需量 | R | kW | float32 | int32_t | 0.001
1994 | 2 | MaxTolActPowerReq | 总有功功率最大需量 | R | kW | float32 | int32_t | 0.001
1996 | 2 | TolAptPowerDmd | 当前总视在功率需量 | R | VA | float32 | int32_t | 0.001
1998 | 2 | TolAptPowerMaxDmd | 当前总视在功率最大需量 | R | VA | float32 | int32_t | 0.001
2000 | 2 | ReqNeutralLine | 当前零线电流需量 | R | A | float32 | int32_t | 0.001
2002 | 2 | MAxReqNeutralLine | 零线电流最大需量 | R | A | float32 | int32_t | 0.001
2004 | 2 | TolNoPowerReq | 当前总无功功率需量 | R | kvar | float32 | int32_t | 1
2006 | 2 | MaxTolNoPowerReq | 总无功功率最大需量 | R | kvar | float32 | int32_t | 1
2008 | 2 | L12LineVoltage | L1 | R | V | float32 | int32_t | 0.001
2010 | 2 | L23LineVoltage | L2 | R | V | float32 | int32_t | 0.001
2012 | 2 | L31LineVoltage | L3 | R | V | float32 | int32_t | 0.001
2014 | 2 | AvgPhaseLineVoltage | 三相线电压平均值 | R | V | float32 | int32_t | 0.001
2016 | 2 | NeutralCurrent | 零线电流 | R | A | float32 | int32_t | 0.001
2018 | 2 | L1VPhaseHarmonic | L1相电压总谐波含有量 | R | % | float32 | int32_t | 0.001
2020 | 2 | L2VPhaseHarmonic | L2相电压总谐波含有量 | R | % | float32 | int32_t | 0.001
2022 | 2 | L3VPhaseHarmonic | L3相电压总谐波含有量 | R | % | float32 | int32_t | 0.001
2024 | 2 | L1IPhaseHarmonic | L1电流总谐波含有量 | R | % | float32 | int32_t | 0.001
2026 | 2 | L2IPhaseHarmonic | L2电流总谐波含有量 | R | % | float32 | int32_t | 0.001
2028 | 2 | L3IPhaseHarmonic | L3电流总谐波含有量 | R | % | float32 | int32_t | 0.001
2030 | 2 | AvgVPhaseHarmonic | 三相相电压总谐波含有量平均值 | R | % | float32 | int32_t | 0.001
2032 | 2 | AvgIPhaseHarmonic | 三相电流总谐波含有量平均值 | R | % | float32 | int32_t | 0.001
2034 | 2 | AvglVCAngle | 三相总电压电流夹角 | R |  | float32 | int32_t | 0.001
2036 | 2 | CurrenL1Req | 当前L1电流需量 | R | A | float32 | int32_t | 0.001
2038 | 2 | CurrenL2Req | 当前L2电流需量 | R | A | float32 | int32_t | 0.001
2040 | 2 | CurrenL3Req | 当前L3电流需量 | R | A | float32 | int32_t | 0.001
2042 | 2 | L1MaxCurrentReq | L1电流最大需量 | R | A | float32 | int32_t | 0.001
2044 | 2 | L2MaxCurrentReq | L2电流最大需量 | R | A | float32 | int32_t | 0.001
2046 | 2 | L3MaxCurrentReq | L3电流最大需量 | R | A | float32 | int32_t | 0.001
2048 | 2 | HarmonicL12LineV | L1 | R | % | float32 | int32_t | 0.001
2050 | 2 | HarmonicL23LineV | L2 | R | % | float32 | int32_t | 0.001
2052 | 2 | HarmonicL31LineV | L3 | R | % | float32 | int32_t | 0.001
2054 | 2 | AvgHarmonicContent | 三相线电压总谐波含有量平均值 | R | % | float32 | int32_t | 0.001
2056 | 2 | TolActiveEnergy | 总有功电量 | R | kW | float32 | int32_t | 0.001
2058 | 2 | TolReactiveEnergy | 总无功电量 | R | kvar | float32 | int32_t | 0.001
2060 | 2 | L1PosActiveEnergy | L1正向有功电量 | R | kWh | float32 | int32_t | 0.001
2062 | 2 | L2PosActiveEnergy | L2正向有功电量 | R | kWh | float32 | int32_t | 0.001
2064 | 2 | L3PosActiveEnergy | L3正向有功电量 | R | kWh | float32 | int32_t | 0.001
2066 | 2 | L1InverseEnergy | L1反向有功电量 | R | kWh | float32 | int32_t | 0.001
2068 | 2 | L2InverseEnergy | L2反向有功电量 | R | kWh | float32 | int32_t | 0.001
2070 | 2 | L3InverseEnergy | L3反向有功电量 | R | kWh | float32 | int32_t | 0.001
2072 | 2 | L1TolActiveEnergy | L1总有功电量 | R | kWh | float32 | int32_t | 0.001
2074 | 2 | L2TolActiveEnergy | L2总有功电量 | R | kWh | float32 | int32_t | 0.001
2076 | 2 | L3TolActiveEnergy | L3总有功电量 | R | kWh | float32 | int32_t | 0.001
2078 | 2 | L1PosEnergy | L1正向无功电量 | R | kvarh | float32 | int32_t | 0.001
2080 | 2 | L2PosEnergy | L2正向无功电量 | R | kvarh | float32 | int32_t | 0.001
2082 | 2 | L3PosEnergy | L3正向无功电量 | R | kvarh | float32 | int32_t | 0.001
2084 | 2 | L1RevEnergy | L1反向无功电量 | R | kvarh | float32 | int32_t | 0.001
2086 | 2 | L2RevEnergy | L2反向无功电量 | R | kvarh | float32 | int32_t | 0.001
2088 | 2 | L3RevEnergy | L3反向无功电量 | R | kvarh | float32 | int32_t | 0.001
2090 | 2 | L1TolRevPower | L1总无功电量 | R | kvarh | float32 | int32_t | 0.001
2092 | 2 | L2TolRevPower | L2总无功电量 | R | kvarh | float32 | int32_t | 0.001
2094 | 2 | L3TolRevPower | L3总无功电量 | R | kvarh | float32 | int32_t | 0.001
2096 | 1 | TimeoutFlag; | 在线状态 | R |  | uint8_t | uint16_t | 1 |  | 0：离线；1：在线
2097 | 1 | MeterType | 4 | R |  | uint8_t | uint16_t | 1 |  | 1:预留(电网侧); 2:辅电侧; 3:变压器侧; 4:STS柜侧
2098 | 1 | GridDisconnect | 电网脱扣 | R |  | uint8_t | uint8_t | 1
2099 | 1 | GeneratorDisconnect | 柴发脱扣 | R |  | uint8_t | uint8_t | 1
2100 | 1 | DO3Reserve | DO3预留 | R |  | uint8_t | uint8_t | 1
2101 | 1 | DO4Reserve | DO4预留 | R |  | uint8_t | uint8_t | 1
2102 | 1 | DO5Reserve | DO5预留 | R |  | uint8_t | uint8_t | 1
2103 | 1 | DO6Reserve | DO6预留 | R |  | uint8_t | uint8_t | 1
2104 | 1 | DO7Reserve | DO7预留 | R |  | uint8_t | uint8_t | 1
2105 | 1 | DO8Reserve | DO8预留 | R |  | uint8_t | uint8_t | 1
2106 | 1 | GridFeedback | 电网反馈 | R |  | uint8_t | uint8_t | 1 |  | 0：闭合 1：断开 | 标明字段的数值代表什么意义
2107 | 1 | GeneratorFeedback | 柴发反馈 | R |  | uint8_t | uint8_t | 1 |  | 0：闭合 1：断开 | 标明字段的数值代表什么意义
2108 | 1 | LtgProtsignal | 防雷信号 | R |  | uint8_t | uint8_t | 1 |  | 0:触发 1：未触发
2109 | 1 | DI4Reserve | DI4预留 | R |  | uint8_t | uint8_t | 1
2110 | 1 | DI5Reserve | DI5预留 | R |  | uint8_t | uint8_t | 1
2111 | 1 | DI6Reserve | DI6预留 | R |  | uint8_t | uint8_t | 1
2112 | 1 | DI7Reserve | DI7预留 | R |  | uint8_t | uint8_t | 1
2113 | 1 | DI8Reserve | DI8预留 | R |  | uint8_t | uint8_t | 1
LC信息 lc_idx 从0开始
3200 | 1 | GirdConnectPcsCtrlMode | 并网模式-逆变器控制模式 | R |  | uint16 | uint16 | 1 |  | 0：电网侧控制 1：电池侧控制
3201 | 1 | MaximumChargePower | 电池最大充电功率 | R |  | float32 | int16 | 0.1
3202 | 1 | MaximumDischargePower | 电池最大放电功率 | R |  | float32 | int16 | 0.1
3203 | 1 | ConstPowerModeBatPowerSetting | 恒功率模式下电池功率设置 | R |  | float32 | int16 | 0.1
3204 | 1 | PcsOutputTotalPowerUperLimit | 逆变器输出总功率上限 | R |  | float32 | int16 | 0.1
3205 | 1 | PcsOutputTotalPowerLowerLimit | 逆变器输出总功率下限 | R |  | float32 | int16 | 0.1
3206 | 1 | ConstPowerModeTotalActPowerSetting | 设置恒功率交流总有功功率 | R |  | float32 | int16 | 0.1
3207 | 1 | ManualSwitchOfOperatingMode | 运行模式-手动切换并离网状态 | R |  | uint16 | uint16 | 1 |  | 1：离网模式 0：并网模式
3208 | 1 | OnOffGridSwitchSetting | 并离网切换模式 | R |  | uint16 | uint16 | 1 |  | 0：无ATS手动模式 1：ATS自动模式 2：ATS手动模式
3209 | 1 | OffGridModeBatShutdownSoc | 离网模式关机SOC | R |  | float32 | uint16 | 0.01
3210 | 1 | OffGridModeBatStartSoc | 离网模式启动Soc | R |  | float32 | uint16 | 0.01
3211 | 1 | GenShutdownSoc | 发电机关机soc | R |  | float32 | uint16 | 1 |  | 离网参数页面 | 网页和接口都没找到
3212 | 1 | GenStartSoc | 发电机启动soc | R |  | float32 | uint16 | 1 |  | 离网参数页面 | 网页和接口都没找到
3213 | 1 | PvPowerUperLimit | PV功率上限 | R |  | float32 | uint16 | 0.01
3214 | 1 | GeneratorCapacity | 发电机容量 | R |  | uint16 | uint16 | 0.01
3215 | 1 | GeneratorOutputMinPower | 发电机最小出力功率 | R |  | float32 | uint16 | 0.01
3216 | 1 | ConstSocModeBatSocSetting | 恒Soc电池Soc设置 | R |  | float32 | uint16 | 0.01
3217 | 1 | GeneratorOutputMaxPower | 发电机最大出力功率 | R |  | float32 | uint16 | 0.01
3218 | 1 | GridConnectSwitchModeSetting | 总开关机设置 | R |  | uint16 | uint16 | 1 |  | 0：关机 1：开机 2：重启
3219 | 1 | OperatingMode | 工作模式 | R |  | ENUM | uint16 | 1 |  | 0：并网 1：离网
3220 | 1 | BatCtrlMode | 电池侧控制 | R |  | ENUM | uint16 | 1 |  | 0：恒压模式 1：恒流模式 2：恒功率模式 3：恒SOC模式 | 标明具体数值代表什么意思
3221 | 1 | GridPowerCtrlMode | 电网侧功率控制模式 | R |  | uint16 | uint16 | 1 |  | 0:合相控制 1：分项控制
3222 | 1 | OffGridModeBatShutdownVolt | 离网模式关机电压 | R |  | float32 | uint16 | 0.01
3223 | 1 | OffGridModeBatStartVolt | 离网模式启动电压 | R |  | float32 | uint16 | 0.01
3224 | 1 | ConstVoltModeVoltSetting | 恒压模式电压设置 | R |  | float32 | uint16 | 0.01
3225 | 1 | ConstCurrModeCurrSetting | 恒流模式电流设置 | R |  | float32 | uint16 | 0.01
3226 | 1 | ConstPowerModeAActPowerSetting | 设置恒功率交流A相有功功率 | R |  | float32 | int16 | 0.01
3227 | 1 | ConstPowerModeBActPowerSetting | 设置恒功率交流B相有功功率 | R |  | float32 | int16 | 0.01
3228 | 1 | ConstPowerModeCActPowerSetting | 设置恒功率交流C相有功功率 | R |  | float32 | int16 | 0.01
3229 | 1 | WgraStart | 启动时的功率 | R |  | float32 | uint16 | 0.01
3230 | 1 | Wgra | 运行时的功率 | R |  | float32 | uint16 | 0.01
3231 | 1 | RemoteMode | 远程控制模式 | R |  | uint16 | uint16 | 1 |  | 0：失能 1：使能
3232 | 1 | CabinetState | 柜子状态 | R |  | uint16 | uint16 | 1 |  | 0：正常；1：停机；2：离线；3：故障 4：告警
3233 | 1 | PvState | 光伏状态 | R |  | uint16 | uint16 | 1 |  | 0：静置1：充电2：放电
3234 | 1 | TimeoutFlag | 储能柜在线状态 | R |  | uint16 | uint16 | 1 |  | 0：离线；1：在线
3235 | 1 | PCSOnlineNum | PCS在线个数 | R |  | uint16 | uint16 | 1 |  | =DISPIMG("ID_3DCADE7A778749E48F0DC47B2C90F3F0",1) | 网页和接口都没找到
3236 | 1 | PcsTotalNum | PCS总数 | R |  | uint16 | uint16 | 1
3237 | 1 | BatteryStackOnlineNum | 电池堆在线个数 | R |  | uint16 | uint16 | 1
3238 | 1 | BatteryStackTotalNum | 电池堆总个数 | R |  | uint16 | uint16 | 1
3239 | 1 | BatteryClusterOnlineNum | 电池簇在线个数 | R |  | uint16 | uint16 | 1
3240 | 1 | BatteryClusterTotalNum | 电池簇总个数 | R |  | uint16 | uint16 | 1
3241 | 1 | ACOnlineNum | 液冷机组在线个数 | R |  | uint16 | uint16 | 1
3242 | 1 | ACTotalNum | 液冷机组总个数 | R |  | uint16 | uint16 | 1
3243 | 1 | DehumiOnlineNum | 除湿机当前个数 | R |  | uint16 | uint16 | 1
3244 | 1 | DehumiTotalNum | 除湿机总数 | R |  | uint16 | uint16 | 1
3245 | 1 | MeterOnlineNum | 电表在线个数 | R |  | uint16 | uint16 | 1
3246 | 1 | MeterTotalNum | 电表总个数 | R |  | uint16 | uint16 | 1
3247 | 1 | IOBoardOnlineNum | IO板卡当前个数 | R |  | uint16 | uint16 | 1
3248 | 1 | IOBoardTotalNum | IO板卡总个数 | R |  | uint16 | uint16 | 1
3249 | 1 | GasDetectorOnlineNum | 可燃气体传感器当前个数 | R |  | uint16 | uint16 | 1
3250 | 1 | GasDetectorTotalNum | 可燃气体传感器总个数 | R |  | uint16 | uint16 | 1
3251 | 1 | MPPTOnlineNum | MPPT在线个数 | R |  | uint16 | uint16 | 1
3252 | 1 | MPPTTotalNum | MPPT总个数 | R |  | uint16 | uint16 | 1
3253 | 1 | DeviceFaultNum | 储能状态:故障个数 | R |  | uint16 | uint16 | 1
3254 | 1 | InterruptNum | 储能状态:通信中断个数 | R |  | uint16 | uint16 | 1
3255 | 1 | PcsOutagesNum | PCS停机个数 | R |  | uint16 | uint16 | 1
3256 | 1 | PcsStandbyNum | PCS待机个数 | R |  | uint16 | uint16 | 1
3257 | 1 | PcsChargesNum | PCS充电个数 | R |  | uint16 | uint16 | 1
3258 | 1 | PcsDischargesNum | PCS放电个数 | R |  | uint16 | uint16 | 1
3259 | 1 | PVShutdownNum | 光伏状态:停机个数 | R |  | uint16 | uint16 | 1
3260 | 1 | PVStandbyNum | 光伏状态:待机个数 | R |  | uint16 | uint16 | 1
3261 | 1 | PVChargeNum | 光伏状态:充电个数 | R |  | uint16 | uint16 | 1
3262 | 1 | PVDischargeNum | 光伏状态:放电个数 | R |  | uint16 | uint16 | 1
3263 | 1 | LcFireAlarm | 火灾报警 | R |  | uint16 | uint16 | 1 |  | 1：火灾报警触发 0：火灾报警不触发 | 标明具体数值代表什么报警状态
3264 | 1 | PcsWorkState | PCS工作状态 | R |  | uint16 | uint16 | 1 |  | 0：并网 1：离网 | 标明具体数值代表什么工作状态
3265 | 1 | MpptWorkState | MPPT工作状态 | R |  | uint16 | uint16 | 1 |  | 0：待机 1：自检 2：正常3：告警4：故障 | 标明具体数值代表什么工作状态
3266 | 1 | BmsWorkState | BMS工作状态 | R |  | uint16 | uint16 | 1 |  | 0:静置 1:充电 2:放电 | 标明具体数值代表什么工作状态
3267 | 1 | AcWorkState | 液冷机组工作状态 | R |  | uint16 | uint16 | 1 |  | 0x00停止 0x01制冷 0x02制热 0x03除湿 0x04送风 0x05单独加热模式 0x06单独除湿模式 | 标明具体数值代表什么工作状态
3268 | 1 | DehumiWorkState | 除湿机工作状态 | R |  | uint16 | uint16 | 1 |  | 0：待机模式（富信）停止（共创） 1：除湿模式（富信）开启（共创） 2：强制模式（富信） 3：风机1运行（富信） 4：风机2运行（富信） 5：风机3运行（富信） 6：风机4运行（富信） 7：除湿模块运行（富信） 8：工程模式（富信） | 标明具体数值代表什么工作状态
3269 | 1 | IOBoardWorkState | IO板卡工作状态 | R |  | uint16 | uint16 | 1 |  | 1: 手动控制模式 0：自动控制模式 | 标明具体数值代表什么工作状态
3270 | 2 | SOC | SOC | R | % | float32 | uint32 | 0.001
3272 | 2 | SOH | SOH | R | % | float32 | uint32 | 0.001
3274 | 2 | TodayCharge | 今日充电量 | R | kWh | float32 | uint32 | 0.001
3276 | 2 | TodayDischarge | 今日放电量 | R | kWh | float32 | uint32 | 0.001
3278 | 2 | CumulativeCharge | 累积充电量 | R | kWh | float32 | uint32 | 0.001
3280 | 2 | CumulativeDischarge | 累积放电量 | R | kWh | float32 | uint32 | 0.001
3282 | 1 | QF1GridFeedback | QF1电网反馈 | R |  | uint16 | uint16 | 1 |  | 0:断开1:闭合
3283 | 1 | DieselGenerator | QF2电池反馈 | R |  | uint16 | uint16 | 1 |  | 0:断开1:闭合
3284 | 2 | InstalledPower | 装机功率 | R | kW | uint32 | uint32 | 1
3286 | 2 | InstalledCapacity | 装机容量 | R | kWh | uint32 | uint32 | 1
3288 | 1 | cabinetNo | 储能柜编号 | R |  | uint16 | uint16 | 1
3289 | 2 | CabinetAllowableMaxChargingPower | 柜允许最大充电功率 | R |  | float32 | int32 | 0.001 |  | 看日志 | 网页和接口都没找到
3291 | 2 | CabinetAllowableMaxDischargePower | 柜允许最大放电功率 | R |  | float32 | int32 | 0.001 |  | 看日志 | 网页和接口都没找到
3293 | 2 | PcsTotalActPower | 逆变器总有功功率 | R |  | float32 | int32 | 0.001
3295 | 2 | ConstPowerModeBatPowerSetting | 恒功率模式下电池功率设置值 | R |  | float32 | int32 | 0.001
3297 | 2 | CabinetRealTotalPower | 柜实时总功率 | R |  | float32 | int32 | 0.001
3299 | 2 | InsideAddedTotalVolt | 累加内总压 | R |  | float32 | int32 | 0.001
3301 | 2 | AllowableChargingCurrent | 允许充电电流 | R |  | float32 | int32 | 0.001
3303 | 2 | AllowableDischargeCurrent | 允许放电电流 | R |  | float32 | int32 | 0.001
3305 | 2 | CabinetSoc | 柜SOC | R |  | float32 | int32 | 0.001
3307 | 1 | SystemState | 系统状态 | R |  | uint16 | uint16 | 1 |  | 0：静置；1：充电；2：放电
3308 | 2 | PVOutputPower | 光伏功率 | R |  | float32 | int32 | 0.001
3310 | 2 | GenTotalPower | 柴发功率 | R |  | float32 | int32 | 0.001
3312 | 1 | CabinetShutdown | PCS运行状态 | R |  | uint16 | uint16 | 1 |  | 0：运行；1：停机
3313 | 1 | CabinetParallel | PCS并机模式 | R |  | uint16 | uint16 | 1 |  | 0：不并机；1：并机
3314 | 1 | AlarmStatus | 告警状态 | R |  | uint16 | uint16 | 1 |  | 无意义 | 标明具体数值代表什么告警状态
3315 | 2 | DailyPVGenerationTotalCapacity | 当日PV总发电量 | R |  | float32 | int32 | 0.001
3317 | 2 | HistoryPvGenerationCapacity | 历史PV发电量 | R |  | float32 | int32 | 0.001
3319 | 2 | BatteryPower | 电池总功率 | R |  | float32 | int32 | 0.001
3321 | 13 | CabinetSN[27] | 储能柜SN | R |  | const char* | const char* | 1
3334 | 13 | StationID[27] | 电站ID | R |  | const char* | const char* | 1
3347 | 14 | LcVersion[28] | LC版本号 | R |  | const char* | const char* | 1
3361 | 19 | ConfigdbVersion[38] | 配置数据库版本 | R |  | const char* | const char* | 1
3380 | 19 | HistorydbVersion[39] | 历史数据库版本 | R |  | const char* | const char* | 1
PCS信息 pcs_idx 从0开始
7296 | 1 | DeviceType | 设备类型 | R |  | uint16_t | uint16_t | 1
7297 | 1 | ModbusAddr | modbus地址 | R |  | uint16_t | uint16_t | 1
7298 | 6 | Sn | sn号 | R |  | const char* | const char* | 1
7304 | 1 | CommProtocolVer | 通讯协议版本 | R |  | uint16_t | uint16_t | 1
7305 | 1 | AssistantProVer | 控制板辅助单片机软件版本号 | R |  | uint16_t | uint16_t | 1
7306 | 1 | BootloaderSoftVer | 控制板启动软件版本号 | R |  | uint16_t | uint16_t | 1
7307 | 1 | AfciVer | 拉弧版本号 | R |  | uint16_t | uint16_t | 1
7308 | 1 | AuxiliaryMcuVer | 辅助单片机软件版本号 | R |  | uint16_t | uint16_t | 1
7309 | 4 | CtrlPanelVer | 控制板版本 | R |  | uint64_t | uint64_t | 1 |  | 6012-1137
7313 | 2 | CommVersion | 通讯版本 | R |  | uint32_t | uint32_t | 1 |  | 8001-C01D |  | 在哪里修改
7315 | 1 | SafetyType | 安规版本 | R |  | uint16_t | uint16_t | 1
7316 | 1 | MpptNum | MPPT路数 | R |  | uint16_t | uint16_t | 1
7317 | 1 | GridPhase | 电网相数 | R |  | uint16_t | uint16_t | 1
7318 | 1 | STSOnlineFlag | STS在线标志位 | R |  | uint16_t | uint16_t | 1 |  | 0:离线,1:在线
7319 | 1 | STSPowerLevel | STS功率等级 | R |  | uint16_t | uint16_t | 1 |  | 0: 300K,1: 500K,2: 1MW
7320 | 2 | STSDataVersion | STS数据版本号 | R |  | uint32_t | uint32_t | 1
7322 | 1 | SystemTime[0] | 系统时间 | R |  | uint16_t | uint16_t | 1 |  | 液晶系统时间 |  | 是指液晶系统时间吗，页面只有液晶系统时间
7323 | 1 | SystemTime[1] | 系统时间 | R |  | uint16_t | uint16_t |  |  | 液晶系统时间
7324 | 1 | SystemTime[2] | 系统时间 | R |  | uint16_t | uint16_t |  |  | 液晶系统时间
7325 | 1 | SystemTime[3] | 系统时间 | R |  | uint16_t | uint16_t |  |  | 液晶系统时间
7326 | 1 | SystemTime[4] | 系统时间 | R |  | uint16_t | uint16_t |  |  | 液晶系统时间
7327 | 1 | SystemTime[5] | 系统时间 | R |  | uint16_t | uint16_t |  |  | 液晶系统时间
7328 | 1 | TimeoutFlag | 在线状态 | R |  | uint8_t | uint8_t | /
7329 | 1 | RatedPowerLow16bit | 额定功率低字节 | R |  | uint16_t | uint16_t | 1 |  | 就是RatedPower低16位 |  | 页面无该字段
7330 | 1 | RatedPowerHigh16bit | 额定功率高字节 | R |  | uint16_t | uint16_t | 1 |  | RatedPower高16位 |  | 页面无该字段
7331 | 2 | RatedPower | 额定功率 | R |  | float32 | int32_t | 0.0001
7333 | 1 | RemoteMode | 远程控制模式 | R |  | uint16_t | uint16_t | 1 |  | 0：失能1：使能
7334 | 1 | ManualSwitchOfOperatingMode | 运行模式-手动切换并离网状态 | R |  | uint16_t | uint16_t | 1 |  | 1：自动模式AtuoMode0：手动模式ManualMode
7335 | 1 | GridConnectSwitchModeSetting | 并网模式-开关机设置 | R |  | uint16_t | uint16_t | 1 |  | 0：关机1：开机2：重启 | 网页可以找到PCS详情页 | 页面无该字段
7336 | 1 | GridConnectModeVoltType | 并网模式-电压类型 | R |  | uint16_t | uint16_t | 1
7337 | 1 | GirdConnectPcsCtrlMode | 并网模式-逆变器控制模式 | R |  | uint16_t | uint16_t | 1 |  | 0：电网侧控制1：电池侧控制
7338 | 1 | BatCtrlMode | 电池侧控制 | R |  | ENUM | uint16_t | 1
7339 | 1 | GridPowerCtrlMode | 电网侧功率控制模式 | R |  | uint16_t | uint16_t | 1 |  | 0:合相控制1：分项控制
7340 | 1 | ConstVoltModeVoltSetting | 恒压模式电压设置 | R | V | float32 | uint16_t | 0.1
7341 | 1 | ConstCurrModeCurrSetting | 恒流模式电流设置 | R | A | float32 | uint16_t | 0.1
7342 | 1 | ConstPowerModeBatPowerSetting | 恒功率模式下电池功率设置 | R |  | float32 | uint16_t | -0.1
7343 | 1 | ConstSocModeBatSocSetting | 恒Soc电池Soc设置 | R | % | float32 | uint16_t | 0.1
7344 | 1 | ConstPowerModeTotalActPowerSetting | 设置恒功率交流总有功功率 | R | KW | float32 | int16_t | -0.001
7345 | 1 | ConstPowerModeAActPowerSetting | 设置恒功率交流A相有功功率 | R | KW | float32 | int16_t | -0.001
7346 | 1 | ConstPowerModeBActPowerSetting | 设置恒功率交流B相有功功率 | R | KW | float32 | int16_t | -0.001
7347 | 1 | ConstPowerModeCActPowerSetting | 设置恒功率交流C相有功功率 | R | KW | float32 | int16_t | -0.001
7348 | 1 | OffGridModeOnOffModeSetting | 离网模式-开关机设置 | R |  | uint16_t | uint16_t | 1 |  |  | 可以找到 | 页面无该字段
7349 | 1 | OffGridModeVoltType | 离网模式-电压类型 | R |  | uint16_t | uint16_t | 1
7350 | 1 | OffGridModeCtrlMode | 离网模式-控制模式 | R |  | uint16_t | uint16_t | 1
7351 | 1 | ThreePhaseBalanceVoltSetting | 三相平衡电压设置 | R | V | float32 | uint16_t | 0.1
7352 | 1 | ThreePhaseBalanceFreqSetting | 三相平衡频率设置 | R | Hz | float32 | uint16_t | 0.01
7353 | 1 | PhaseAVoltSetting | 逆变器A相电压设置 | R | V | float32 | uint16_t | 0.1
7354 | 1 | PhaseBVoltSetting | 逆变器B相电压设置 | R | V | float32 | uint16_t | 0.1
7355 | 1 | PhaseCVoltSetting | 逆变器C相电压设置 | R | V | float32 | uint16_t | 0.1
7356 | 1 | OnOffGridSwitchSetting | 并离网切换模式设置 | R |  | uint16_t | uint16_t | 1 |  | 0：自动模式1：手动模式
7357 | 1 | GridFaultModeSetting | 电网故障模式设置 | R |  | uint16_t | uint16_t | 1
7358 | 1 | ReactPowerRegulationMethod | 无功调节方式 | R |  | uint16_t | uint16_t | 1
7359 | 1 | ConstPowerModeTotalReactPower | 恒功率模式交流总无功功率 | R | KW | float32 | uint16_t | 0.1
7360 | 1 | ConstPowerModePhaseAReactPower | 恒功率模式交流A相无功功率 | R | KW | float32 | uint16_t | 0.1
7361 | 1 | ConstPowerModePhaseBReactPower | 恒功率模式交流B相无功功率 | R | KW | float32 | uint16_t | 0.1
7362 | 1 | ConstPowerModePhaseCReactPower | 恒功率模式交流C相无功功率 | R | KW | float32 | uint16_t | 0.1
7363 | 1 | BatType | 电池类型 | R |  | uint16_t | uint16_t | 1
7364 | 1 | BatDischargeCurrLimit | 电池放电电流上限 | R | A | float32 | int16_t | -0.1
7365 | 1 | BatChargeCurrLimit | 电池充电电流上限 | R | A | float32 | int16_t | -0.1
7366 | 1 | BatVoltUpperLimit | 电池电压上限 | R | V | float32 | int16_t | 0.1
7367 | 1 | BatVoltLowerLimit | 电池电压下限 | R | V | float32 | int16_t | 0.1
7368 | 1 | MaximumDischargePower | 电池最大放电功率 | R | KW | float32 | int16_t | -0.1
7369 | 1 | MaximumChargePower | 电池最大充电功率 | R | KW | float32 | int16_t | -0.1
7370 | 1 | SocUpperLimit | SOC上限 | R | % | float32 | uint16_t | 0.1
7371 | 1 | SocLowerLimit | SOC下限 | R | % | float32 | uint16_t | 0.1
7372 | 1 | PcsOutputTotalPowerUperLimit | 逆变器输出总功率上限 | R | KW | float32 | int16_t | 0.1
7373 | 1 | PcsOutputTotalPowerLowerLimit | 逆变器输出总功率下限 | R | KW | float32 | int16_t | 0.1
7374 | 1 | PcsOutputPhaseAPowerUperLimit | 逆变器输出A相功率上限 | R | KW | float32 | int16_t | 0.1
7375 | 1 | PcsOutputPhaseAPowerLowerLimit | 逆变器输出A相功率下限 | R | KW | float32 | int16_t | 0.1
7376 | 1 | PcsOutputPhaseBPowerUperLimit | 逆变器输出B相功率上限 | R | KW | float32 | int16_t | 0.1
7377 | 1 | PcsOutputPhaseBPowerLowerLimit | 逆变器输出B相功率下限 | R | KW | float32 | int16_t | 0.1
7378 | 1 | PcsOutputPhaseCPowerUperLimit | 逆变器输出C相功率上限 | R | KW | float32 | int16_t | 0.1
7379 | 1 | PcsOutputPhaseCPowerLowerLimit | 逆变器输出C相功率下限 | R | KW | float32 | int16_t | 0.1
7380 | 1 | PvVoltCommand | PV电压指令 | R | V | float32 | uint16_t | 0.1
7381 | 1 | PvPowerUperLimit | PV功率上限 | R | KW | float32 | uint16_t | 0.1
7382 | 1 | PvCurrentUperLimit | PV电流上限 | R | A | float32 | uint16_t | 0.1
7383 | 1 | LocalModeEnergyManagementSetting | 本地模式-能量管理设置 | R |  | uint8_t | uint8_t | 1
7384 | 1 | BattCapacity | 电池容量 | R | Ah | uint16_t | uint16_t | 1 |  |  | 参考日志 | 网页无此字段
7385 | 1 | OffGridModeBatShutdownVolt | 离网模式关机电压 | R | V | float32 | uint16_t | 0.1
7386 | 1 | OffGridModeBatStartVolt | 离网模式电池启动电压 | R | V | float32 | uint16_t | 0.1
7387 | 1 | OffGridModeBatShutdownSoc | 离网模式关机SOC | R | % | float32 | uint16_t | 0.1
7388 | 1 | OffGridModeBatStartSoc | 离网模式电池启动Soc | R | % | float32 | uint16_t | 0.1
7389 | 1 | GridStandard | 电网标准 | R |  | uint16_t | uint16_t | 1
7390 | 1 | GridSequence | 额定相序 | R |  | uint16_t | uint16_t | 1 |  | 0:0/120/240 1:0/240/120
7391 | 1 | RatedFrequency | 额定频率 | R | Hz | uint16_t | uint16_t | 1 |  | 0:50Hz,1:60Hz
7392 | 1 | RatedGridVoltage | 额定电网电压 | R | V | uint16_t | uint16_t | 1 |  | 0:127v1:230v
7393 | 1 | WgraStart | 启动时的功率上升时间 | R | s | float32 | uint16_t | 0.1 |  |  |  | 页面对应的是启动时的功率上升时间
7394 | 1 | Wgra | 运行时的功率上升时间 | R | s | float32 | uint16_t | 0.1 |  |  |  | 运行时的功率上升时间
7395 | 1 | V10min | 十分钟过压点 | R | V | float32 | uint16_t | 0.1
7396 | 1 | GridVoltRef | 参考电压 | R | V | float32 | uint16_t | 0.1
7397 | 1 | DryContactFunctionSelect | 干接点功能选择 | R |  | uint16_t | uint16_t | 1
7398 | 1 | EPO | 急停 | R |  | uint16_t | uint16_t | 1
7399 | 1 | AntiIslanding | 孤岛模式 | R |  | uint16_t | uint16_t | 1
7400 | 1 | Rcd | RCD功能 | R |  | uint16_t | uint16_t | 1
7401 | 1 | Iso | ISO功能 | R |  | uint16_t | uint16_t | 1
7402 | 1 | Afci | 拉弧功能 | R |  | uint16_t | uint16_t | 1
7403 | 1 | FactoryOnOff | 强制关机 | R |  | uint16_t | uint16_t | 1
7404 | 1 | Restart | 重启 | R |  | uint16_t | uint16_t | 1
7405 | 1 | ProportionOfElecGenerated | 发电量比例 | R |  | float32 | uint16_t | 1
7406 | 1 | SnStd | 序列号类型 | R |  | uint16_t | uint16_t | 1
7407 | 1 | Switching_Time_Comp | 自动并离网切换时间补偿 | R | ms | uint16_t | uint16_t | 1
7408 | 1 | CheckTime | 自检时间 | R | s | uint16_t | uint16_t | 1
7409 | 2 | AntiBackflowFunctionSwitch | 防逆流功能开关 | R |  | uint32_t | uint32_t | 1
7411 | 2 | AntiBackflowMode | 并网条件下防逆流模式 | R |  | uint32_t | uint32_t | 1
7413 | 2 | MeterType | 电表类型 | R |  | uint32_t | uint32_t | 1
7415 | 1 | MaxSellPower | 最大卖电功率 | R | KW | float32 | uint16_t | 0.1
7416 | 1 | GridPowerLowLimit | 网侧功率下限 | R | KW | float32 | int16_t | 0.1
7417 | 1 | AntiBackflowPower | 防逆流功率 | R | KW | float32 | uint16_t | 0.1
7418 | 1 | GenStopSoc | 发电机停止SOC | R | % | float32 | uint16_t | 0.1
7419 | 1 | GenStartupSoc | 发电机启动SOC | R | % | float32 | uint16_t | 0.1
7420 | 1 | GenStartupVolt | 发电机启动电压 | R | V | float32 | uint16_t | 0.1
7421 | 1 | GenMaxTime | 发电机最长运行时间 | R | s | float32 | uint16_t | 0.1
7422 | 1 | GenStopTime | 发电机停机时间 | R | s | float32 | uint16_t | 0.1
7423 | 2 | CTPrimaryCurrent | CT原边电流 | R | A | int32_t | int32_t | 1
7425 | 2 | CTSecondaryCurrent | CT副边电流 | R | mA | int32_t | int32_t | 1
7427 | 1 | SoftLimitPowerSetting | 软限制功率设置 | R | KW | float32 | uint16_t | 0.1
7428 | 1 | HardLimitPowerSetting | 硬限制功率设置 | R | KW | float32 | uint16_t | 0.1
7429 | 1 | HardLimitProtectionDelay | 硬限制保护延时 | R | s | float32 | uint16_t | 0.1
7430 | 1 | MeterOfflinePowerSetting | Meter离线时输出功率设置 | R | KW | float32 | uint16_t | 0.1
7431 | 1 | MeterOfflineDelay | Meter离线超时 | R | s | float32 | uint16_t | 0.1
7432 | 1 | GenStopVolt | 发电机停止电压 | R | V | float32 | int16_t | 0.1
7433 | 2 | GeneratorCapacity | 发电机容量 | R | KW | uint32_t | uint32_t | 1
7435 | 1 | GeneratorOutputMinPower | 发电机最小出力功率 | R | KW | float32 | int16_t | 0.1
7436 | 1 | GeneratorOutputMaxPower | 发电机最大输出功率 | R | KW | float32 | int16_t | 0.1
7437 | 1 | GridVolTUpLimValue1 | 过压1阶 | R | V | float32 | uint16_t | 0.1
7438 | 1 | GridVolTUpLimValue2 | 过压2阶 | R | V | float32 | uint16_t | 0.1
7439 | 1 | GridVolTUpLimValue3 | 过压3阶 | R | V | float32 | uint16_t | 0.1
7440 | 1 | GridVolTDnLimValue1 | 欠压1阶 | R | V | float32 | uint16_t | 0.1
7441 | 1 | GridVolTDnLimValue2 | 欠压2阶 | R | V | float32 | uint16_t | 0.1
7442 | 1 | GridVolTDnLimValue3 | 欠压3阶 | R | V | float32 | uint16_t | 0.1
7443 | 1 | GridFreUpLimValue1 | 过频1阶 | R | Hz | float32 | uint16_t | 0.01
7444 | 1 | GridFreUpLimValue2 | 过频2阶 | R | Hz | float32 | uint16_t | 0.01
7445 | 1 | GridFreUpLimValue3 | 过频3阶 | R | Hz | float32 | uint16_t | 0.01
7446 | 1 | GridFreDnLimValue1 | 欠频1阶 | R | Hz | float32 | uint16_t | 0.01
7447 | 1 | GridFreDnLimValue2 | 欠频2阶 | R | Hz | float32 | uint16_t | 0.01
7448 | 1 | GridFreDnLimValue3 | 欠频3阶 | R | Hz | float32 | uint16_t | 0.01
7449 | 1 | GridVolUpLimTime1 | 过压1阶时间 | R | S | float32 | uint16_t | 0.01
7450 | 1 | GridVolUpLimTime2 | 过压2阶时间 | R | S | float32 | uint16_t | 0.01
7451 | 1 | GridVolDnLimTime1 | 欠压1阶时间 | R | S | float32 | uint16_t | 0.01
7452 | 1 | GridVolDnLimTime2 | 欠压2阶时间 | R | S | float32 | uint16_t | 0.01
7453 | 1 | GridFreUpLimTime1 | 过频1阶时间 | R | S | float32 | uint16_t | 0.01
7454 | 1 | GridFreUpLimTime2 | 过频2阶时间 | R | S | float32 | uint16_t | 0.01
7455 | 1 | GridFreDnLimTime1 | 欠频1阶时间 | R | S | float32 | uint16_t | 0.01
7456 | 1 | GridFreDnLimTime2 | 欠频2阶时间 | R | S | float32 | uint16_t | 0.01
7457 | 1 | GridVolUpLimReconnect | 重连电压上限 | R | V | float32 | int16_t | 0.1
7458 | 1 | GridVolDnLimReconnect | 重连电压下限 | R | V | float32 | int16_t | 0.1
7459 | 1 | GridFreUpLimReconnect | 重连频率上限 | R | Hz | float32 | int16_t | 0.01
7460 | 1 | GridFreDnLimReconnect | 重连频率下限 | R | Hz | float32 | int16_t | 0.01
7461 | 1 | GridVolUpLimStart | 启动电压上限 | R | V | float32 | int16_t | 0.1
7462 | 1 | GridVolDnLimStart | 启动电压下限 | R | V | float32 | int16_t | 0.1
7463 | 1 | GridFreUpLimStart | 启动频率上限 | R | Hz | float32 | int16_t | 0.01
7464 | 1 | GridFreDnLimStart | 启动频率下限 | R | Hz | float32 | int16_t | 0.01
7465 | 1 | ParallelFunction | 并联使能 | R |  | uint16_t | uint16_t | 1
7466 | 1 | DcVoltage | 直流电压 | R | V | float32 | int16_t | 0.1
7467 | 1 | DcCurrent | 直流电流 | R | A | float32 | int16_t | -0.1
7468 | 1 | DcPowerLow16bit | 直流功率低16位 | R |  | int16_t | int16_t | 1 |  | DcPower的低16位 |  | 网页、接口没有此字段
7469 | 1 | DcPowerhHigh16bit | 直流功率高16位 | R |  | int16_t | int16_t | 1
7470 | 1 | DcPower | 直流功率 | R | KW | float32 | int16_t | -0.1
7471 | 1 | PcsPhaseAVolt | 逆变器A相电压 | R | V | float32 | int16_t | 0.1
7472 | 1 | PcsPhaseBVolt | 逆变器B相电压 | R | V | float32 | int16_t | 0.1
7473 | 1 | PcsPhaseCVolt | 逆变器C相电压 | R | V | float32 | int16_t | 0.1
7474 | 1 | GridPhaseAVolt | 电网A相电压 | R | V | float32 | int16_t | 0.1
7475 | 1 | GridPhaseBVolt | 电网B相电压 | R | V | float32 | int16_t | 0.1
7476 | 1 | GridPhaseCVolt | 电网C相电压 | R | V | float32 | int16_t | 0.1
7477 | 2 | PhaseAPhase | A相相位 | R |  | int32_t | int32_t | 1
7479 | 2 | PhaseBPhase | B相相位 | R |  | int32_t | int32_t | 1
7481 | 2 | PhaseCPhase | C相相位 | R |  | int32_t | int32_t | 1
7483 | 1 | GridPhaseACurrent | 电网A相电流 | R | A | float32 | int16_t | 0.1
7484 | 1 | GridPhaseBCurrent | 电网B相电流 | R | A | float32 | int16_t | 0.1
7485 | 1 | GridPhaseCCurrent | 电网C相电流 | R | A | float32 | int16_t | 0.1
7486 | 1 | GridFrequency | 电网频率 | R | Hz | float32 | int16_t | 0.01
7487 | 1 | GridPowerFactor | 电网功率因数 | R |  | float32 | int16_t | 0.001
7488 | 1 | PcsTotalActPowerLow16bit | 逆变器总有功功率低16位 | R |  | int16_t | int16_t | 1 |  |  |  | 网页、接口没有此字段
7489 | 1 | PcsTotalActPowerHigh16bit | 逆变器总有功功率高16位 | R |  | int16_t | int16_t | 1 |  |  |  | 网页、接口没有此字段
7490 | 1 | PcsPhaseAActPowerLow16bit | 逆变器A相有功功率低16位 | R |  | int16_t | int16_t | 1 |  |  |  | 网页、接口没有此字段
7491 | 1 | PcsPhaseAActPowerHigh16bit | 逆变器A相有功功率高16位 | R |  | int16_t | int16_t | 1 |  |  |  | 网页、接口没有此字段
7492 | 1 | PcsPhaseBActPowerLow16bit | 逆变器B相有功功率低16位 | R |  | int16_t | int16_t | 1 |  |  |  | 网页、接口没有此字段
7493 | 1 | PcsPhaseBActPowerHigh16bit | 逆变器B相有功功率高16位 | R |  | int16_t | int16_t | 1 |  |  |  | 网页、接口没有此字段
7494 | 1 | PcsPhaseCActPowerLow16bit | 逆变器C相有功功率低16位 | R |  | int16_t | int16_t | 1 |  |  |  | 网页、接口没有此字段
7495 | 1 | PcsPhaseCActPowerHigh16bit | 逆变器C相有功功率高16位 | R |  | int16_t | int16_t | 1 |  |  |  | 网页、接口没有此字段
7496 | 1 | PcsTotalActPower | 逆变器总有功功率 | R | KW | float32 | int16_t | -0.001
7497 | 1 | PcsPhaseAActPower | 逆变器A相有功功率 | R | KW | float32 | int16_t | -0.001
7498 | 1 | PcsPhaseBActPower | 逆变器B相有功功率 | R | KW | float32 | int16_t | -0.001
7499 | 1 | PcsPhaseCActPower | 逆变器C相有功功率 | R | KW | float32 | int16_t | -0.001 |  |  |  | 网页、接口没有此字段
7500 | 1 | PcsTotalReactPowerLow16bit | 逆变器总无功功率低16位 | R |  | int16_t | int16_t | 1 |  |  |  | 网页、接口没有此字段
7501 | 1 | PcsTotalReactPowerHigh16bit | 逆变器总无功功率高16位 | R |  | int16_t | int16_t | 1 |  |  |  | 网页、接口没有此字段
7502 | 1 | PcsPhaseAReactPowerLow16bit | 逆变器A相无功功率低16位 | R |  | int16_t | int16_t | 1 |  |  |  | 网页、接口没有此字段
7503 | 1 | PcsPhaseAReactPowerHigh16bit | 逆变器A相无功功率高16位 | R |  | int16_t | int16_t | 1 |  |  |  | 网页、接口没有此字段
7504 | 1 | PcsPhaseBReactPowerLow16bit | 逆变器B相无功功率低16位 | R |  | int16_t | int16_t | 1 |  |  |  | 网页、接口没有此字段
7505 | 1 | PcsPhaseBReactPowerHigh16bit | 逆变器B相无功功率高16位 | R |  | int16_t | int16_t | 1 |  |  |  | 网页、接口没有此字段
7506 | 1 | PcsPhaseCReactPowerLow16bit | 逆变器C相无功功率低16位 | R |  | int16_t | int16_t | 1 |  |  |  | 网页、接口没有此字段
7507 | 1 | PcsTotalCReactPowerHigh16bit | 逆变器C相无功功率高16位 | R |  | int16_t | int16_t | 1 |  |  |  | 网页、接口没有此字段
7508 | 1 | PcsTotalReactPower | 逆变器总无功功率 | R | KW | float32 | int16_t | -0.001
7509 | 1 | PcsPhaseAReactPower | 逆变器A相无功功率 | R | KW | float32 | int16_t | -0.001
7510 | 1 | PcsPhaseBReactPower | 逆变器B相无功功率 | R | KW | float32 | int16_t | -0.001
7511 | 1 | PcsPhaseCReactPower | 逆变器C相无功功率 | R | KW | float32 | int16_t | -0.001
7512 | 2 | PVPower | PV功率 | R |  | uint32_t | uint32_t | 1
7514 | 2 | BatteryPower | 电池功率 | R |  | uint32_t | uint32_t | 1
7516 | 2 | ACActiveTotalPower | 交流有功总功率 | R |  | uint32_t | uint32_t | 1
7518 | 2 | ACReActiveTotalPower | 交流无功总功率 | R |  | uint32_t | uint32_t | 1
7520 | 1 | Alarm1 | Alarm1 | R |  | uint16_t | uint16_t | 1 |  |  | 故障表见附件
7521 | 1 | Alarm2 | Alarm2 | R |  | uint16_t | uint16_t | 1
7522 | 1 | Alarm3 | Alarm3 | R |  | uint16_t | uint16_t | 1
7523 | 1 | Alarm4 | Alarm4 | R |  | uint16_t | uint16_t | 1
7524 | 1 | Fault1 | Fault1 | R |  | uint16_t | uint16_t | 1
7525 | 1 | Fault2 | Fault2 | R |  | uint16_t | uint16_t | 1
7526 | 1 | Fault3 | Fault3 | R |  | uint16_t | uint16_t | 1
7527 | 1 | Fault4 | Fault4 | R |  | uint16_t | uint16_t | 1
7528 | 1 | ChargingState | 充电状态 | R |  | uint16_t | uint16_t | 1 |  | 0：静置；1：充电；2：放电
7529 | 1 | OperatingState | 运行状态 | R |  | uint16_t | uint16_t | 1 |  | 0:待机1：自检2：运行3：告警4：故障
7530 | 1 | OperatingMode | 工作模式 | R |  | ENUM | uint16_t | 1
7531 | 1 | InvRelay | INV继电器 bit0 | R |  | uint8_t | uint8_t | 1
7532 | 1 | GridRelay | 电网继电器 bit2 | R |  | uint8_t | uint8_t | 1
7533 | 1 | GeneratorRelay | 发电机继电器 bit3 | R |  | uint8_t | uint8_t | 1
7534 | 1 | GridSupplyRelay | 电网供电继电器 bit4 | R |  | uint8_t | uint8_t | 1
7535 | 1 | DCRelay | 直流继电器 bit5 | R |  | uint8_t | uint8_t | 1
7536 | 1 | DCSlowStartRelay | 直流缓起继电器 bit6 | R |  | uint8_t | uint8_t | 1
7537 | 1 | DryContact1 | 干接点1 bit7 | R |  | uint8_t | uint8_t | 1
7538 | 1 | DryContact2 | 干接点2 bit8 | R |  | uint8_t | uint8_t | 1
7539 | 1 | NRelay | N继电器 bit9 | R |  | uint8_t | uint8_t | 1
7540 | 1 | PERelay | PE继电器 bit10 | R |  | uint8_t | uint8_t | 1
7541 | 1 | DailyChargedEnergy | 日充电量 | R |  | float32 | uint16_t | 0.1
7542 | 1 | DailyDischargedEnergy | 日放电量 | R |  | float32 | uint16_t | 0.1
7543 | 1 | CumulativeChargedEnergyLow16bit | 总充电量低16位 | R |  | int16_t | int16_t | 1 |  |  |  | 网页、接口没有此字段
7544 | 1 | CumulativeChargedEnergyHigh16bit | 总充电量高16位 | R |  | int16_t | int16_t | 1 |  |  |  | 网页、接口没有此字段
7545 | 1 | CumulativeDischargedEnergyLow16bit | 总放电量低16位 | R |  | int16_t | int16_t | 1 |  |  |  | 网页、接口没有此字段
7546 | 1 | CumulativeDischargedEnergyHigh16bit | 总放电量高16位 | R |  | int16_t | int16_t | 1 |  |  |  | 网页、接口没有此字段
7547 | 1 | CumulativeChargedEnergy | 总充电量 | R |  | float32 | uint16_t | 0.1
7548 | 1 | CumulativeDischargedEnergy | 总放电量 | R |  | float32 | uint16_t | 0.1
7549 | 1 | DailyPurchasedEnergy | 日买电量 | R |  | float32 | uint16_t | 1
7550 | 1 | DailySelledEnergy | 日卖电量 | R |  | float32 | uint16_t | 1
7551 | 1 | CumulativePurchasedEnergyLow16bit | 总买电量低16位 | R |  | int16_t | int16_t | 1 |  |  |  | 网页、接口没有此字段
7552 | 1 | CumulativePurchasedEnergyHigh16bit | 总买电量高16位 | R |  | int16_t | int16_t | 1 |  |  |  | 网页、接口没有此字段
7553 | 1 | CumulativeSelledEnergyLow16bit | 总卖电量低16位 | R |  | int16_t | int16_t | 1 |  |  |  | 网页、接口没有此字段
7554 | 1 | CumulativeSelledEnergyHigh16bit | 总卖电量高16位 | R |  | int16_t | int16_t | 1 |  |  |  | 网页、接口没有此字段
7555 | 2 | BatteryTemp | 电池温度 | R |  | int32_t | int32_t | 1 |  |  |  | 网页、接口没有此字段
7557 | 1 | CumulativePurchasedEnergy | 总买电量 | R |  | float32 | uint16_t | 0.1
7558 | 1 | CumulativeSelledEnergy | 总卖电量 | R |  | float32 | uint16_t | 0.1
7559 | 1 | PcsTemp1 | 温度1 | R |  | float32 | uint16_t | 0.1
7560 | 1 | PcsTemp2 | 温度2 | R |  | float32 | uint16_t | 0.1
7561 | 1 | DailyChargingTime | 日充电时间 | R |  | uint16_t | uint16_t | 1
7562 | 1 | DailyDischargingTime | 日放电时间 | R |  | uint16_t | uint16_t | 1
7563 | 1 | CumulativeChargingEnergyLow16bit | 总充电时间低16位 | R |  | int16_t | int16_t | 1 |  |  |  | 网页、接口没有此字段
7564 | 1 | CumulativeChargingEnergyHigh16bit | 总充电时间高16位 | R |  | int16_t | int16_t | 1 |  |  |  | 网页、接口没有此字段
7565 | 1 | CumulativeDischargingEnergyLow16bit | 总放电时间低16位 | R |  | int16_t | int16_t | 1 |  |  |  | 网页、接口没有此字段
7566 | 1 | CumulativeDischargingEnergyHigh16bit | 总放电时间高16位 | R |  | int16_t | int16_t | 1 |  |  |  | 网页、接口没有此字段
7567 | 2 | CumulativeChargedTime | 总充电时间 | R |  | int32_t | int32_t | 0.1
7569 | 2 | CumulativeDischargedTime | 总放电时间 | R |  | int32_t | int32_t | 0.1
7571 | 1 | PcsSysState | pcs充放电状态 | R |  | uint16_t | uint16_t | 1 |  |  |  | 网页、接口没有此字段
7572 | 64 | LcdSystemTime[128] | 液晶系统时间 | R |  | const char* | const char* | 1 |  |  |  | 接口中只有ATSGeneratorVoltPhaseA，没有ATSGridVoltagePhaseA
7636 | 1 | ATSGridVoltagePhaseA | ATS电网A相电压 | R |  | float32 | uint16_t | 0.1 |  |  |  | 网页、接口没有此字段
7637 | 1 | ATSGridVoltagePhaseB | ATS电网B相电压 | R |  | float32 | uint16_t | 0.1 |  |  |  | 网页、接口没有此字段
7638 | 1 | ATSGridVoltagePhaseC | ATS电网C相电压 | R |  | float32 | uint16_t | 0.1 |  |  |  | 网页、接口没有此字段
7639 | 1 | MinParallelNumber | 最小并机数量 | R |  | uint16_t | uint16_t | 1
7640 | 1 | MpptTimeoutflag | MPPT在线标志位 | R |  | uint16_t | uint16_t | 1 |  |  |  | 网页、接口没有此字段，只有TimeoutFlag
BMS信息 bms_idx 从0开始
23680 | 1 | InsideAddedTotalVolt | 累加内总压 | R | V | float32 | int16_t | 0.1
23681 | 1 | CombinedCurrent | 总电流 | R | A | float32 | int16_t | 0.1
23682 | 1 | Soc | SOC | R | % | float32 | int16_t | 0.1
23683 | 1 | AmpereHourSoc | 安时SOC | R | % | float32 | int16_t | 0.1
23684 | 1 | Soh | SOH | R | % | float32 | int16_t | 0.1
23685 | 1 | Life | Life | R |  | uint8_t | uint8_t | 1
23686 | 1 | AllowableChargingCurrent | 允许充电电流 | R | A | float32 | int16_t | 0.1
23687 | 1 | AllowableDischargeCurrent | 允许放电电流 | R | A | float32 | int16_t | 0.1
23688 | 1 | SystemState | 系统状态 | R |  | uint8_t | uint8_t | 1 |  | 0:静置 1:充电 2:放电
23689 | 1 | SystemSubstate | 系统子状态 | R |  | uint8_t | uint8_t | 1 |  | 直接显示原始值
23690 | 1 | RelayStatus | 继电器状态 | R |  | uint8_t | uint8_t | 1 |  | bit7-预留继电器（0：断开 1：闭合） bit6-加热负继电器 bit5-加热正继电器 bit4-BMU继电器 bit3-预充继电器 bit2-充电继电器 bit1-放电继电器 bit0-总正继电器
23691 | 1 | BatteryType | 电池类型 | R |  | uint8_t | uint8_t | 1 |  | 0x0：待配置 0x1：EVE 100Ah 0x2：EVE 20Ah 0x3：EVE 280Ah 0x0c：REPT 280Ah
23692 | 1 | BatSubdivision | bat总压 | R | V | float32 | int16_t | 0.1
23693 | 1 | FuseTotalVolt | fuse总压 | R | V | float32 | int16_t | 0.1
23694 | 1 | PcsTotalVolt | pcs总压 | R | V | float32 | int16_t | 0.1
23695 | 1 | TotalHeatingVolt | 加热总压 | R | V | float32 | int16_t | 0.1
23696 | 1 | ClusterPackNum | 簇内pack个数 | R |  | uint8_t | uint8_t | 1
23697 | 1 | SinglePackTempCollectionNum | 单pack温度采集个数 | R |  | uint8_t | uint8_t | 1
23698 | 1 | SinglePackVoltCollectionNum | 单pack电压采集个数 | R |  | uint8_t | uint8_t | 1
23699 | 1 | MaxCellVolt | 最高电芯电压 | R | V | float32 | int16_t | 0.001
23700 | 1 | MaxVoltCellPackNo | 最高电压电芯所在pack号 | R |  | uint8_t | uint8_t | 1
23701 | 1 | MaxVoltCellPosition | 最高电压电芯位置 | R |  | uint8_t | uint8_t | 1
23702 | 1 | MinCellVolt | 最低电芯电压 | R | V | float32 | int16_t | 0.001
23703 | 1 | MinVoltCellPackNo | 最低电压电芯所在pack号 | R |  | uint8_t | uint8_t | 1
23704 | 1 | MinVoltCellPosition | 最低电压电芯位置 | R |  | uint8_t | uint8_t | 1
23705 | 1 | SystemVoltDifferential | 系统压差 | R | V | float32 | int16_t | 0.001
23706 | 1 | MaxPackVolt | 最高pack电压 | R | V | float32 | int16_t | 0.01
23707 | 1 | MaxVoltPackNo | 最高电压pack号 | R |  | uint8_t | uint8_t | 1
23708 | 1 | MinPackVolt | 最低Pack电压 | R | V | float32 | int16_t | 0.01
23709 | 1 | MinVoltPackNo | 最低电压Pack号 | R |  | uint8_t | uint8_t | 1
23710 | 2 | MaxCellTemp | 最高电芯温度 | R | ℃ | int32_t | int32_t | 1
23712 | 1 | MaxTempCellPackNo | 最高温度电芯所在Pack号 | R |  | uint8_t | uint8_t | 1
23713 | 1 | MaxTempCellPosition | 最高温度电芯位置 | R |  | uint8_t | uint8_t | 1
23714 | 2 | MinCellTemp | 最低电芯温度 | R | ℃ | int32_t | int32_t | 1
23716 | 1 | MinTempCellPackNo | 最低温度电芯所在Pack号 | R |  | uint8_t | uint8_t | 1
23717 | 1 | MinTempCellPosition | 最低温度电芯位置 | R |  | uint8_t | uint8_t | 1
23718 | 1 | SystemTempDifference | 系统温差 | R | ℃ | uint8_t | int16_t | 1
23719 | 2 | PPosConnectorTemp | P+连接器温度 | R | ℃ | int32_t | int32_t | 1
23721 | 2 | PNegConnectorTemp | P-连接器温度 | R | ℃ | int32_t | int32_t | 1
23723 | 2 | BPosConnectorTemp | B+连接器温度 | R | ℃ | int32_t | int32_t | 1
23725 | 2 | BNegConnectorTemp | B-连接器温度 | R | ℃ | int32_t | int32_t | 1
23727 | 2 | PackPosConnectorMaxTemp | Pack正连接器最高温度 | R | ℃ | int32_t | int32_t | 1
23729 | 1 | MaxTempPosConnectorPackNo | 最高温度正连接器所在Pack号 | R |  | uint8_t | uint8_t | 1
23730 | 2 | PackNegConnectorMaxTemp | Pack负连接器最高温度 | R | ℃ | int32_t | int32_t | 1
23732 | 1 | MaxTempNegConnectorPackNo | 最高温度负连接器所在Pack号 | R |  | uint8_t | uint8_t | 1
23733 | 2 | PackPosConnectorMinTemp | Pack正连接器最低温度 | R | ℃ | int32_t | int32_t | 1
23735 | 1 | MinTempPosConnectorPackNo | 最低温度正连接器所在Pack号 | R |  | uint8_t | uint8_t | 1
23736 | 2 | PackNegConnectorMinTemp | Pack负连接器最低温度 | R | ℃ | int32_t | int32_t | 1
23738 | 1 | MinTempNegConnectorPackNo | 最低温度负连接器所在Pack号 | R |  | uint8_t | uint8_t | 1
23739 | 2 | PrechargeResistanceTemp | 预充电阻温度 | R | ℃ | int32_t | int32_t | 1 |  |  |  | 网页接口无此字段
23741 | 8 | SoftwareVersion | 软件版本号 | R |  | uint8_t* | uint8_t* | 1
23749 | 8 | HardwareVersion | 硬件版本号 | R |  | uint8_t* | uint8_t* | 1
23757 | 2 | AccumulatedChargeCapacity | 累积充电电量 | R | kWh | uint32_t | uint32_t | 1
23759 | 2 | CumulativeDischargeCapacity | 累积放电电量 | R | kWh | uint32_t | uint32_t | 1
23761 | 1 | SystemInsulationValue | 系统绝缘值 | R | kΩ | uint16_t | int16_t | 1
23762 | 1 | LeakagePositionVolt | 漏电位置电压 | R | V | uint16_t | int16_t | 1
23763 | 1 | NEndInsulationValueToGround | N端对地绝缘值 | R | kΩ | uint16_t | int16_t | 1
23764 | 1 | PEndInsulationValueToGround | P端对地绝缘值 | R | kΩ | uint16_t | int16_t | 1
23765 | 1 | ChargeCutOffVolt | 充电截止电压 | R | V | float32 | int16_t | 0.1
23766 | 1 | DischargeCutOffVolt | 放电截止电压 | R | V | float32 | int16_t | 0.1
23767 | 1 | ChargeProhibitedSign | 禁止充电标志 | R |  | uint8_t | uint8_t | 1 |  | 0：允许充电 1：禁止充电
23768 | 1 | DischargeProhibitedSign | 禁止放电标志 | R |  | uint8_t | uint8_t | 1 |  | 0：允许放电 1：禁止放电
23769 | 1 | RatedCapacity | 额定容量 | R | Ah | float32 | int16_t | 0.01
23770 | 1 | ActualCapacity | 实际容量 | R | Ah | float32 | int16_t | 0.01
23771 | 1 | ResidualCapacity | 剩余容量 | R | Ah | float32 | int16_t | 0.01
23772 | 1 | BmsSwitchControlState | BMS开关控制状态 | R |  | uint8_t | uint8_t | 1 |  | bit1：BMS脱扣状态（0：BMS未脱扣 1：BMS脱扣） bit0：PCS停机状态（0：PCS未停机 1：PCS停机）
23773 | 1 | FaultState | 故障状态 | R |  | uint8_t | uint8_t | 1 |  | Bit0：有无充电故障；Bit1：有无放电故障；
23774 | 1 | Alarm1 | 告警信息1 | R |  | uint8_t | uint8_t | 1 |  | bit7：单体欠压告警 bit6：总压欠压告警 bit5：单体过压告警 bit4：总压过压告警 bit3：充电过温告警 bit2：放电过温告警 bit1：充电过流告警 bit0：放电过流告警
23775 | 1 | Alarm2 | 告警信息2 | R |  | uint8_t | uint8_t | 1 |  | bit7：充电低温告警 bit6：放电低温告警 bit5：压差过大告警 bit4：温差过大告警 bit3：BMS动力连接器过温告警 bit2：BMU动力连接器过温告警 bit1：绝缘告警 bit0：供电电压异常告警
23776 | 1 | Alarm3 | 告警信息3 | R |  | uint8_t | uint8_t | 1 |  | bit7：预留 bit6：预留 bit5：预留 bit4：预留 bit3：预留 bit2：BMU软件版本差异告警 bit1：LC通讯失败告警 bit0：PCS通讯失败告警
23777 | 1 | Alarm4 | 告警信息4 | R |  | uint8_t | uint8_t | 1 |  | bit7：预留 bit6：预留 bit5：预留 bit4：预留 bit3：预留 bit2：预留 bit1：预留 bit0：预留
23778 | 1 | Fault1 | 故障信息1 | R |  | uint8_t | uint8_t | 1 |  | bit7：单体欠压保护 bit6：总压欠压保护 bit5：单体过压保护 bit4：总压过压保护 bit3：充电过温保护 bit2：放电过温保护 bit1：充电过流保护 bit0：放电过流保护
23779 | 1 | Fault2 | 故障信息2 | R |  | uint8_t | uint8_t | 1 |  | bit7：充电低温保护 bit6：放电低温保护 bit5：压差过大保护 bit4：温差过大保护 bit3：BMS动力连接器过温保护 bit2：BMU动力连接器过温保护 bit1：绝缘故障 bit0：供电电压异常保护
23780 | 1 | Fault3 | 故障信息3 | R |  | uint8_t | uint8_t | 1 |  | bit7：内总压采集故障 bit6：Fuse总压采集故障 bit5：PCS总压采集故障 bit4：加热总压采集故障 bit3：电芯电压采集断线 bit2：电芯温度采集断线 bit1：电流采集故障 bit0：电流模块故障
23781 | 1 | Fault4 | 故障信息4 | R |  | uint8_t | uint8_t | 1 |  | bit7：主正继电器粘连故障 bit6：充电继电器粘连故障 bit5：放电继电器粘连故障 bit4：预充继电器粘连故障 bit3：加热继电器粘连故障 bit2：EEPROM故障 bit1：RTC时钟故障 bit0：预充失败故障
23782 | 1 | Fault5 | 故障信息5 | R |  | uint8_t | uint8_t | 1 |  | bit7：主正继电器驱动失败故障 bit6：充电继电器驱动失败故障 bit5：放电继电器驱动失败故障 bit4：预充继电器驱动失败故障 bit3：加热继电器驱动失败故障 bit2：BMU个数异常故障 bit1：BMU通讯丢失故障 bit0：保险丝熔断故障
23783 | 1 | Fault6 | 故障信息6 | R |  | uint8_t | uint8_t | 1 |  | bit7：BMS地址重复故障 bit6：BMU地址重复故障 bit5：（预留） bit4：BMS通讯丢失故障（BMS主从通讯） bit3：极限保护 bit2：BMS动力插件温度采集断线 bit1：BMU动力插件温度采集断线 bit0：电芯异常故障
23784 | 1 | Fault7 | 故障信息7 | R |  | uint8_t | uint8_t | 1 |  | bit7：预留 bit6：预留 bit5：预留 bit4：预留 bit3：LC控制BMS脱扣故障 bit2：BMS控制脱扣故障 bit1：BMS控制PCS停机故障 bit0：绝缘自检成功（1）/绝缘自检中（0）
23785 | 1 | BmuFireAlarmMalfunction | BMU消防故障 | R |  | uint16_t | uint16_t | 1 |  | bit0:1#BMU消防故障 bit1:2#BMU消防故障 ...... bit15:16#BMU消防故障
23786 | 1 | BmuAFECommunicationFailure | BMU | R |  | uint16_t | uint16_t | 1 |  | bit0:1#BMU AFE故障 bit1:2#BMU AFE故障 ...... bit15:16#BMU AFE故障
23787 | 1 | BmuFanMalfunction | BMU风扇故障 | R |  | uint16_t | uint16_t | 1 |  | bit0:1#BMU风扇故障 bit1:2#BMU风扇故障 ...... bit15:16#BMU风扇故障
23788 | 1 | BmuThermalRunaway | BMU热失控 | R |  | uint16_t | uint16_t | 1 |  | bit0:1#BMU热失控故障 bit1:2#BMU热失控故障 ...... bit15:16#BMU热失控故障
23789 | 1 | TimeoutFlag | 掉线0 | R |  | uint8_t | uint16_t | 1
MPPT信息 mppt_idx 从0开始
40064 | 1 | TimeoutFlag | 超时状态 | R |  | uint16_t | uint8_t | 1
40065 | 1 | DeviceType | 设备类型 | R |  | uint16_t | uint16_t | 1
40066 | 1 | MailAddress | 通讯地址 | R |  | uint8_t | uint16_t | 1
40067 | 6 | sn | sn号 | R |  | const char* | const char* | 1
40073 | 1 | CtrlPanelFirmware2 | 控制板固件版本 | R |  | uint16_t | uint16_t | 1 |  |  |  | 页面 接口无该字段
40074 | 1 | CtrlPanelMainFirmware | 控制板固件版本主版本 | R |  | uint16_t | uint16_t | 1 |  |  |  | 页面 接口无该字段
40075 | 4 | CtrlPanelVer | 控制板版本 | R |  | uint64_t | uint64_t | 1
40079 | 1 | MpptNum | MPPT路数 | R |  | uint16_t | uint16_t | 1
40080 | 1 | Year | 系统时间 | R |  | uint16_t | uint16_t | 1
40081 | 1 | Month | 系统时间 | R |  | uint16_t | uint16_t | 1
40082 | 1 | Day | 系统时间 | R |  | uint16_t | uint16_t | 1
40083 | 1 | Hour | 系统时间 | R |  | uint16_t | uint16_t | 1
40084 | 1 | Minute | 系统时间 | R |  | uint16_t | uint16_t | 1
40085 | 1 | Second | 系统时间 | R |  | uint16_t | uint16_t | 1
40086 | 64 | SystemTime | 系统时间 | R |  | const char* | const char* | 1
40150 | 1 | SystemTime12Byte | 系统时间第12字节 | R | 年，月 | uint8_t | uint8_t | 1
40151 | 1 | SystemTime34Byte | 系统时间第34字节 | R | 日，时 | uint8_t | uint8_t | 1
40152 | 1 | SystemTime56Byte | 系统时间第56字节 | R | 分，秒 | uint8_t | uint8_t | 1
40153 | 1 | PvMaxPower | 最大光伏功率 | R |  | float32 | uint16_t | 0.1
40154 | 1 | MPPTMaxCurrent | MPPT最大电流 | R | A | float32 | int16_t | 0.1
40155 | 1 | SwitchModeEnable | 开关机使能 | R |  | uint8_t | uint8_t | 1 |  | 0：关机，1：开机 3：重启
40156 | 1 | FactoryResetEnable | 恢复出厂设置使能 | R |  | uint8_t | uint8_t | 1 |  | 0: disable 1: enable 3：Lockedinv
40157 | 1 | SelfCheckTime | 自检时间 | R |  | uint8_t | uint8_t | 1
40158 | 1 | RisoEnable | riso使能 | R |  | uint8_t | uint8_t | 1 |  | 0: disable 1: enable
40159 | 1 | SolarAroFaultMode | Solar | R |  | uint8_t | uint8_t | 1 |  | 0x00 关闭 Close，0x02 拉弧故障清零，逆变器收到02说明液晶下发清零标志了，然后自动变回01
40160 | 1 | MpptOperatingMode | MPPT运行模式 | R |  | uint8_t | uint8_t | 1 |  | 0000 待机 standby 0001 自检 selfcheck 0002 正常 normal 0003 告警 alarm 0004 故障 fault 0005 停机
40161 | 1 | OutputVolt | 输出电压 | R | V | float32 | int16_t | 0.1
40162 | 1 | OutputCurrent | 输出电流 | R | A | float32 | int16_t | 0.1
40163 | 1 | OutputPower | 输出功率 | R | W | float32 | int16_t | 0.1
40164 | 1 | PVTotalPower | pv总功率 | R | W | float32 | int16_t | 0.01
40165 | 1 | DCVolt1 | 直流电压1 | R | V | float32 | int16_t | 0.1 |  | PV1
40166 | 1 | DCCurrent1 | 直流电流1 | R | A | float32 | int16_t | 0.1
40167 | 1 | DCPower1 | 直流功率1 | R | W | float32 | int16_t | 0.001
40168 | 1 | DCVolt2 | 直流电压2 | R | V | float32 | int16_t | 0.1 |  | PV2
40169 | 1 | DCCurrent2 | 直流电流2 | R | A | float32 | int16_t | 0.1
40170 | 1 | DCPower2 | 直流功率2 | R | W | float32 | int16_t | 0.001
40171 | 1 | DCVolt3 | 直流电压3 | R | V | float32 | int16_t | 0.1 |  | PV3
40172 | 1 | DCCurrent3 | 直流电流3 | R | A | float32 | int16_t | 0.1
40173 | 1 | DCPower3 | 直流功率3 | R | W | float32 | int16_t | 0.001
40174 | 1 | DCVolt4 | 直流电压4 | R | V | float32 | int16_t | 0.1 |  | PV4
40175 | 1 | DCCurrent4 | 直流电流4 | R | A | float32 | int16_t | 0.1
40176 | 1 | DCPower4 | 直流功率4 | R | W | float32 | int16_t | 0.001
40177 | 1 | DCVolt5 | 直流电压5 | R | V | float32 | int16_t | 0.1 |  | PV5
40178 | 1 | DCCurrent5 | 直流电流5 | R | A | float32 | int16_t | 0.1
40179 | 1 | DCPower5 | 直流功率5 | R | W | float32 | int16_t | 0.001
40180 | 1 | DCVolt6 | 直流电压6 | R | V | float32 | int16_t | 0.1 |  | PV6
40181 | 1 | DCCurrent6 | 直流电流6 | R | A | float32 | int16_t | 0.1
40182 | 1 | DCPower6 | 直流功率6 | R | W | float32 | int16_t | 0.001
40183 | 1 | DCVolt7 | 直流电压7 | R | V | float32 | int16_t | 0.1 |  | PV7
40184 | 1 | DCCurrent7 | 直流电流7 | R | A | float32 | int16_t | 0.1
40185 | 1 | DCPower7 | 直流功率7 | R | W | float32 | int16_t | 0.001
40186 | 1 | DCVolt8 | 直流电压8 | R | V | float32 | int16_t | 0.1 |  | PV8
40187 | 1 | DCCurrent8 | 直流电流8 | R | A | float32 | int16_t | 0.1
40188 | 1 | DCPower8 | 直流功率8 | R | W | float32 | int16_t | 0.001
40189 | 1 | VoltageAfterRelay | 继电器后电压 | R | V | float32 | int16_t | 0.1
40190 | 1 | DailyPVGenerationCapacity1 | 当日PV发电量1 | R | kWh | float32 | uint16_t | 0.1
40191 | 1 | DailyPVGenerationCapacity2 | 当日PV发电量2 | R | kWh | float32 | uint16_t | 0.1
40192 | 1 | DailyPVGenerationCapacity3 | 当日PV发电量3 | R | kWh | float32 | uint16_t | 0.1
40193 | 1 | DailyPVGenerationCapacity4 | 当日PV发电量4 | R | kWh | float32 | uint16_t | 0.1
40194 | 1 | DailyPVGenerationCapacity5 | 当日PV发电量5 | R | kWh | float32 | uint16_t | 0.1
40195 | 1 | DailyPVGenerationCapacity6 | 当日PV发电量6 | R | kWh | float32 | uint16_t | 0.1
40196 | 1 | DailyPVGenerationCapacity7 | 当日PV发电量7 | R | kWh | float32 | uint16_t | 0.1
40197 | 1 | DailyPVGenerationCapacity8 | 当日PV发电量8 | R | kWh | float32 | uint16_t | 0.1
40198 | 1 | DailyPVGenerationTotalCapacity | 当日PV总发电量 | R | kWh | float32 | uint16_t | 0.1
40199 | 1 | HistoryPvGenerationCapacityLow16Bit | 历史PV发电量低字 | R | kWh | uint8_t | uint8_t | 1 |  |  | 低字节 | 页面无该字段，是低字节还是低电量
40200 | 1 | HistoryPvGenerationCapacityHigh16Bit | 历史PV发电量高字 | R | kWh | uint8_t | uint8_t | 1 |  |  | 高字节 | 页面无该字段，是高字节还是高电量
40201 | 1 | HistoryPvGenerationCapacity | 历史PV发电量 | R | kWh | float32 | uint16_t | 1
40202 | 1 | HeatSinkTemp | 散热片温度 | R | ℃ | float32 | uint16_t | 0.1
40203 | 1 | TestStep | 测试模式步骤 | R |  | uint8_t | uint8_t | 1
40204 | 1 | MPPTAlarm1 | 告警信息第一字 | R |  | uint16_t | uint16_t | 1
40205 | 1 | MPPTAlarm2 | 告警信息第二字 | R |  | uint16_t | uint16_t | 1
40206 | 1 | MPPTFault1 | 故障信息第一字 | R |  | uint16_t | uint16_t | 1
40207 | 1 | MPPTFault2 | 故障信息第二字 | R |  | uint16_t | uint16_t | 1
40208 | 1 | MPPTFault3 | 故障信息第三字 | R |  | uint16_t | uint16_t | 1
40209 | 1 | MPPTFault4 | 故障信息第四字 | R |  | uint16_t | uint16_t | 1
40210 | 1 | InternalFanReturnsADValue | 内部风扇返回AD值 | R |  | uint8_t | uint8_t | 1
40211 | 1 | ExternalFanReturnsADValue | 外部风扇返回AD值 | R |  | uint8_t | uint8_t | 1
40212 | 1 | TestData1 | 测试数据1 | R |  | uint8_t | uint8_t | 1
40213 | 1 | TestData2 | 测试数据2 | R |  | uint8_t | uint8_t | 1
40214 | 1 | TestData3 | 测试数据3 | R |  | uint8_t | uint8_t | 1
40215 | 1 | TestData4 | 测试数据4 | R |  | uint8_t | uint8_t | 1
40216 | 1 | TestData5 | 测试数据5 | R |  | uint8_t | uint8_t | 1
40217 | 1 | TestData6 | 测试数据6 | R |  | uint8_t | uint8_t | 1
40218 | 1 | TestData7 | 测试数据7 | R |  | uint8_t | uint8_t | 1
40219 | 1 | TestData8 | 测试数据8 | R |  | uint8_t | uint8_t | 1
40220 | 1 | TestData9 | 测试数据9 | R |  | uint8_t | uint8_t | 1
辅电电表数据 meter_idx从0开始
48256 | 2 | L1PhaseVoltage | L1相电压 | R | V | float32 | int32_t | 0.1
48258 | 2 | L2PhaseVoltage | L2相电压 | R | V | float32 | int32_t | 1
48260 | 2 | L3PhaseVoltage | L3相电压 | R | V | float32 | int32_t | 1
48262 | 2 | L1Current | L1电流 | R | A | float32 | int32_t | 1
48264 | 2 | L2Current | L2电流 | R | A | float32 | int32_t | 1
48266 | 2 | L3Current | L3电流 | R | A | float32 | int32_t | 1
48268 | 2 | L1ActivePower | L1有功功率 | R | kW | float32 | int32_t | 1
48270 | 2 | L2ActivePower | L2有功功率 | R | kW | float32 | int32_t | 1
48272 | 2 | L3ActivePower | L3有功功率 | R | kW | float32 | int32_t | 1
48274 | 2 | L1AptPower | L1视在功率 | R | VA | float32 | int32_t | 1
48276 | 2 | L2AptPower | L2视在功率 | R | VA | float32 | int32_t | 1
48278 | 2 | L3AptPower | L3视在功率 | R | VA | float32 | int32_t | 1
48280 | 2 | L1ReactivePower | L1无功功率 | R | kvar | float32 | int32_t | 1
48282 | 2 | L2ReactivePower | L2无功功率 | R | kvar | float32 | int32_t | 1
48284 | 2 | L3ReactivePower | L3无功功率 | R | kvar | float32 | int32_t | 1
48286 | 2 | L1PowerFactor | L1功率因数 | R |  | float32 | int32_t | 1
48288 | 2 | L2PowerFactor | L2功率因数 | R |  | float32 | int32_t | 1
48290 | 2 | L3PowerFactor | L3功率因数 | R |  | float32 | int32_t | 1
48292 | 2 | L1VCAngle | L1电压电流夹角 | R |  | float32 | int32_t | 1
48294 | 2 | L2VCAngle | L2电压电流夹角 | R |  | float32 | int32_t | 1
48296 | 2 | L3VCAngle | L3电压电流夹角 | R |  | float32 | int32_t | 1
48298 | 2 | AvgPhaseVoltage | 三相相电压平均值 | R | V | float32 | int32_t | 1
48300 | 2 | AvgPhasecurrent | 三相电流平均值 | R | A | float32 | int32_t | 1
48302 | 2 | PhaseCurrentSum | 三相电流和 | R | A | float32 | int32_t | 1
48304 | 2 | TolActivePower | 总有功功率 | R | kW | float32 | int32_t | 0.001
48306 | 2 | TolAptPower | 总视在功率 | R | VA | float32 | int32_t | 0.001
48308 | 2 | TolReactivePower | 总无功功率 | R | kvar | float32 | int32_t | 0.001
48310 | 2 | TolPowerFactor | 总功率因数 | R |  | float32 | int32_t | 0.001
48312 | 2 | TolVCAngle | 总电压电流夹角 | R |  | float32 | int32_t | 1
48314 | 2 | Frequency | 频率 | R | Hz | float32 | int32_t | 0.01
48316 | 2 | PosActiveCharge | 正向有功电量 | R |  | float32 | int32_t | 1
48318 | 2 | RevActiveCharge | 反向有功电量 | R |  | float32 | int32_t | 1
48320 | 2 | PoSReactivePower | 正向无功电量 | R | kvar | float32 | int32_t | 1
48322 | 2 | RevReactivePower | 反向无功电量 | R | kvar | float32 | int32_t | 1
48324 | 2 | AptEnergy | 视在电量 | R |  | float32 | int32_t | 1
48326 | 2 | AmpereHour | 安时值 | R | Ah | float32 | int32_t | 1
48328 | 2 | TolActPowerReq | 当前总有功功率需量 | R | kW | float32 | int32_t | 1
48330 | 2 | MaxTolActPowerReq | 总有功功率最大需量 | R | kW | float32 | int32_t | 1
48332 | 2 | TolAptPowerDmd | 当前总视在功率需量 | R | VA | float32 | int32_t | 1
48334 | 2 | TolAptPowerMaxDmd | 当前总视在功率最大需量 | R | VA | float32 | int32_t | 1
48336 | 2 | ReqNeutralLine | 当前零线电流需量 | R | A | float32 | int32_t | 1
48338 | 2 | MAxReqNeutralLine | 零线电流最大需量 | R | A | float32 | int32_t | 1
48340 | 2 | TolNoPowerReq | 当前总无功功率需量 | R | kvar | float32 | int32_t | 1
48342 | 2 | MaxTolNoPowerReq | 总无功功率最大需量 | R | kvar | float32 | int32_t | 1
48344 | 2 | L12LineVoltage | L1 | R | V | float32 | int32_t | 1
48346 | 2 | L23LineVoltage | L2 | R | V | float32 | int32_t | 1
48348 | 2 | L31LineVoltage | L3 | R | V | float32 | int32_t | 1
48350 | 2 | AvgPhaseLineVoltage | 三相线电压平均值 | R | V | float32 | int32_t | 1
48352 | 2 | NeutralCurrent | 零线电流 | R | A | float32 | int32_t | 1
48354 | 2 | L1VPhaseHarmonic | L1相电压总谐波含有量 | R | % | float32 | int32_t | 1
48356 | 2 | L2VPhaseHarmonic | L2相电压总谐波含有量 | R | % | float32 | int32_t | 1
48358 | 2 | L3VPhaseHarmonic | L3相电压总谐波含有量 | R | % | float32 | int32_t | 1
48360 | 2 | L1IPhaseHarmonic | L1电流总谐波含有量 | R | % | float32 | int32_t | 1
48362 | 2 | L2IPhaseHarmonic | L2电流总谐波含有量 | R | % | float32 | int32_t | 1
48364 | 2 | L3IPhaseHarmonic | L3电流总谐波含有量 | R | % | float32 | int32_t | 1
48366 | 2 | AvgVPhaseHarmonic | 三相相电压总谐波含有量平均值 | R | % | float32 | int32_t | 1
48368 | 2 | AvgIPhaseHarmonic | 三相电流总谐波含有量平均值 | R | % | float32 | int32_t | 1
48370 | 2 | AvglVCAngle | 三相总电压电流夹角 | R |  | float32 | int32_t | 1
48372 | 2 | CurrenL1Req | 当前L1电流需量 | R | A | float32 | int32_t | 1
48374 | 2 | CurrenL2Req | 当前L2电流需量 | R | A | float32 | int32_t | 1
48376 | 2 | CurrenL3Req | 当前L3电流需量 | R | A | float32 | int32_t | 1
48378 | 2 | L1MaxCurrentReq | L1电流最大需量 | R | A | float32 | int32_t | 1
48380 | 2 | L2MaxCurrentReq | L2电流最大需量 | R | A | float32 | int32_t | 1
48382 | 2 | L3MaxCurrentReq | L3电流最大需量 | R | A | float32 | int32_t | 1
48384 | 2 | HarmonicL12LineV | L1 | R | % | float32 | int32_t | 1
48386 | 2 | HarmonicL23LineV | L2 | R | % | float32 | int32_t | 1
48388 | 2 | HarmonicL31LineV | L3 | R | % | float32 | int32_t | 1
48390 | 2 | AvgHarmonicContent | 三相线电压总谐波含有量平均值 | R | % | float32 | int32_t | 1
48392 | 2 | TolActiveEnergy | 总有功电量 | R | kW | float32 | int32_t | 0.01
48394 | 2 | TolReactiveEnergy | 总无功电量 | R | kvar | float32 | int32_t | 1
48396 | 2 | L1PosActiveEnergy | L1正向有功电量 | R | kWh | float32 | int32_t | 1
48398 | 2 | L2PosActiveEnergy | L2正向有功电量 | R | kWh | float32 | int32_t | 1
48400 | 2 | L3PosActiveEnergy | L3正向有功电量 | R | kWh | float32 | int32_t | 1
48402 | 2 | L1InverseEnergy | L1反向有功电量 | R | kWh | float32 | int32_t | 1
48404 | 2 | L2InverseEnergy | L2反向有功电量 | R | kWh | float32 | int32_t | 1
48406 | 2 | L3InverseEnergy | L3反向有功电量 | R | kWh | float32 | int32_t | 1
48408 | 2 | L1TolActiveEnergy | L1总有功电量 | R | kWh | float32 | int32_t | 1
48410 | 2 | L2TolActiveEnergy | L2总有功电量 | R | kWh | float32 | int32_t | 1
48412 | 2 | L3TolActiveEnergy | L3总有功电量 | R | kWh | float32 | int32_t | 1
48414 | 2 | L1PosEnergy | L1正向无功电量 | R | kvarh | float32 | int32_t | 1
48416 | 2 | L2PosEnergy | L2正向无功电量 | R | kvarh | float32 | int32_t | 1
48418 | 2 | L3PosEnergy | L3正向无功电量 | R | kvarh | float32 | int32_t | 1
48420 | 2 | L1RevEnergy | L1反向无功电量 | R | kvarh | float32 | int32_t | 1
48422 | 2 | L2RevEnergy | L2反向无功电量 | R | kvarh | float32 | int32_t | 1
48424 | 2 | L3RevEnergy | L3反向无功电量 | R | kvarh | float32 | int32_t | 1
48426 | 2 | L1TolRevPower | L1总无功电量 | R | kvarh | float32 | int32_t | 1
48428 | 2 | L2TolRevPower | L2总无功电量 | R | kvarh | float32 | int32_t | 1
48430 | 2 | L3TolRevPower | L3总无功电量 | R | kvarh | float32 | int32_t | 1
48432 | 1 | TimeoutFlag; | 在线状态 | R |  | uint8_t | uint16_t | 1 |  | 0：离线；1：在线
48433 | 1 | MeterType | 2 | R |  | uint8_t | uint16_t | 1 |  | 1:预留(电网侧); 2:辅电侧; 3:变压器侧; 4:STS柜侧
空调数据 meter_idx从0开始
52352 | 1 | AirSwVersion | 空调软件版本 | R |  | uint16_t | uint16_t | 1
52353 | 1 | AirAllRunState | 空调整机运行状态 | R |  | uint16_t | uint16_t | 1 |  | 0x00停止 0x01制冷 0x02制热 0x03除湿 0x04送风 0x05单独加热模式 0x06单独除湿模式 |  | 需要说明 0 1等值的中文映射
52354 | 1 | AirExterRunState | 空调外风机运行状态 | R |  | uint16_t | uint16_t | 1 |  | 0 停止，1 开启; |  | 需要说明 0 1等值的中文映射
52355 | 1 | AirInterRunState | 空调内风机运行状态 | R |  | uint16_t | uint16_t | 1 |  | 0 停止，1 开启; |  | 需要说明 0 1等值的中文映射
52356 | 1 | AirCompressRunState | 空调压缩机运行状态 | R |  | uint16_t | uint16_t | 1 |  | 0 停止，1 开启; |  | 需要说明 0 1等值的中文映射
52357 | 1 | AirHeatRunState | 空调电加热运行状态 | R |  | uint16_t | uint16_t | 1 |  | 0 停止，1 开启; |  | 需要说明 0 1等值的中文映射
52358 | 1 | AirOutTemp1 | 空调室外环境温度1 | R | ℃ | float32 | uint16_t | 0.1
52359 | 1 | AirOutCoilTemp | 空调室外外盘管温度 | R | ℃ | float32 | uint16_t | 0.1
52360 | 1 | AirExhaustTemp | 空调排气温度 | R | ℃ | float32 | uint16_t | 0.1
52361 | 1 | AirInterTemp1 | 空调内环境温度1 | R | ℃ | float32 | uint16_t | 0.1
52362 | 1 | AirInterTemp2 | 空调内环境温度2 | R | ℃ | float32 | uint16_t | 1
52363 | 1 | AirInterRh1 | 空调内环境湿度1 | R | %RH | uint16_t | uint16_t | 1
52364 | 1 | AirInterRh2 | 空调内环境湿度2 | R | %RH | uint16_t | uint16_t | 1
52365 | 1 | AirInterCoilTemp | 空调内盘管温度 | R | ℃ | float32 | uint16_t | 0.1
52366 | 1 | AirInputCurrent | 空调输入电流 | R | A | float32 | uint16_t | 0.001
52367 | 1 | AirACVoltage | 空调交流电压 | R | V | uint16_t | uint16_t | 1
52368 | 1 | AirBusVoltage | 空调母线电压 | R | V | float32 | uint16_t | 0.1
52369 | 1 | AirCompressorCurrent | 空调压缩机电流 | R | A | float32 | uint16_t | 0.001
52370 | 1 | AirExterFanSpeed | 空调外风机转速 | R | r/min | uint16_t | uint16_t | 1
52371 | 1 | AirInterFanSpeed | 空调内风机转速 | R | r/min | uint16_t | uint16_t | 1
52372 | 1 | AirCompressorFre | 空调压缩机频率 | R | Hz | uint16_t | uint16_t | 1
52373 | 1 | AirExpansionOpen | 空调膨胀阀开度 | R |  | uint16_t | uint16_t | 1
52374 | 1 | AirExhaustPressure | 空调排气压力 | R | Kpa | float32 | uint16_t | 0.01
52375 | 1 | AirCoolPoint | 空调制冷点 | R | ℃ | uint16_t | uint16_t | 1
52376 | 1 | AirCoolPointDiff | 空调制冷点回差 | R | ℃ | uint16_t | uint16_t | 1
52377 | 1 | AirHeatPoint | 空调加热点 | R | ℃ | int16_t | int16_t | 1
52378 | 1 | AirHeatReturnDiff | 空调加热点回差 | R | ℃ | uint16_t | uint16_t | 1
52379 | 1 | AirRHDiffPoint | 空调除湿点 | R | %RH | uint16_t | uint16_t | 1
52380 | 1 | AirRHPointDiffReturn | 空调除湿点回差 | R | %RH | uint16_t | uint16_t | 1
52381 | 1 | AirhighTempPoint | 空调高温点 | R | ℃ | uint16_t | uint16_t | 1
52382 | 1 | AirLowTempPoint | 空调低温点 | R | ℃ | int16_t | int16_t | 1
52383 | 1 | AirHighRHPoint | 空调高湿点 | R | %RH | uint16_t | uint16_t | 1
52384 | 1 | OperatingMode | 操作模式 | R |  | uint16_t | uint16_t | 1 |  | 0：空调模式 1：电芯模式
52385 | 1 | CellTemperature | 电芯温度 | R | ℃ | int16_t | int16_t | 1
52386 | 1 | CellCoolPoint | 电芯制冷点 | R | ℃ | uint16_t | uint16_t | 1
52387 | 1 | CellCoolPointDiff | 电芯制冷点回差 | R | ℃ | uint16_t | uint16_t | 1
52388 | 1 | CellHeatPoint | 电芯加热点 | R | ℃ | int16_t | int16_t | 1
52389 | 1 | CellHeatReturnDiff | 电芯加热点回差 | R | ℃ | uint16_t | uint16_t | 1
52390 | 1 | SpecificPattern | 空调特定控制模式 | R |  | uint16_t | uint16_t | 1 |  | 0正常模式1单独加热模式 2单独除湿模式 ; |  | 需要说明 0 1等值的中文映射
52391 | 1 | Reserve | 保留 | R |  | uint16_t | uint16_t | 1
52392 | 1 | AirMonitorSwitch | 监控开关机 | R |  | uint16_t | uint16_t | 1 |  | 0：关机；1：开机; |  | 需要说明 0 1等值的中文映射
52393 | 1 | AirHighTempAlarm | 高温告警 | R |  | uint16_t | uint16_t | 1
52394 | 1 | AirLowTempAlarm | 低温故障 | R |  | uint16_t | uint16_t | 1
52395 | 1 | AirHighRHAlarm | 高湿告警 | R |  | uint16_t | uint16_t | 1
52396 | 1 | AirLowRHAlarm | 低湿告警 | R |  | uint16_t | uint16_t | 1
52397 | 1 | AirElectricHeatAlarm | 电加热保护告警 | R |  | uint16_t | uint16_t | 1
52398 | 1 | AirOutTempAlarm | 室外环境温度故障 | R |  | uint16_t | uint16_t | 1
52399 | 1 | AirOutCoilTempAlarm | 外盘管温度故障 | R |  | uint16_t | uint16_t | 1
52400 | 1 | AirExhaustTempAlarm | 排气温度故障 | R |  | uint16_t | uint16_t | 1
52401 | 1 | AirInterTemp1Alarm | 内环境温度1告警 | R |  | uint16_t | uint16_t | 1
52402 | 1 | AirInterTemp2Alarm | 内环境温度2告警 | R |  | uint16_t | uint16_t | 1
52403 | 1 | AirInterRH1Alarm | 内环境湿度1告警 | R |  | uint16_t | uint16_t | 1
52404 | 1 | AirInterRH2Alarm | 内环境湿度2告警 | R |  | uint16_t | uint16_t | 1
52405 | 1 | AirTempInterCoilAlarm | 内盘管温度故障 | R |  | uint16_t | uint16_t | 1
52406 | 1 | AirPressureAlarm | 压力传感器故障 | R |  | uint16_t | uint16_t | 1
52407 | 1 | AirExhaustHighTempAlarm | 排气温度过高故障 | R |  | uint16_t | uint16_t | 1
52408 | 1 | AirInCoilTempAlarm | 外盘管温度保护 | R |  | uint16_t | uint16_t | 1
52409 | 1 | AirInterCoilTempAlarm | 内盘管温度保护 | R |  | uint16_t | uint16_t | 1
52410 | 1 | AirInterFanAlarm | 内风机告警 | R |  | uint16_t | uint16_t | 1
52411 | 1 | AirInterCommFanAlarm | 内风机通讯告警 | R |  | uint16_t | uint16_t | 1
52412 | 1 | AirInternalFanLoadAlarm | 内风机过载告警 | R |  | uint16_t | uint16_t | 1
52413 | 1 | AirExternalfanAlarm | 外风机告警 | R |  | uint16_t | uint16_t | 1
52414 | 1 | AirExterFanCommAlarm | 外风机通讯告警 | R |  | uint16_t | uint16_t | 1
52415 | 1 | AirExterFanLoadAlarm | 外风机过载告警 | R |  | uint16_t | uint16_t | 1
52416 | 1 | AirCompressorStartAlarm | 压缩机启动故障 | R |  | uint16_t | uint16_t | 1
52417 | 1 | AirCompressorCommAlarm | 压缩机通讯故障 | R |  | uint16_t | uint16_t | 1
52418 | 1 | AirHighPressureFault | 高压压力过高保护 | R |  | uint16_t | uint16_t | 1
52419 | 1 | AirInterTemp12Fault | 室内温度传感器1，2故障 | R |  | uint16_t | uint16_t | 1
52420 | 1 | AirInterRh12Fault | 室内湿度传感器1，2故障 | R |  | uint16_t | uint16_t | 1
52421 | 1 | AirWaterSwitchFault | 水位开关保护故障 | R |  | uint16_t | uint16_t | 1
52422 | 1 | AirLowSwitchFault | 低压开关保护 | R |  | uint16_t | uint16_t | 1
52423 | 1 | AirFaultLevel | 空调故障等级 | R |  | uint16_t | uint16_t | 1
52424 | 1 | TimeoutFlag | 在线标志位 | R |  | uint8_t | uint8_t | 1 |  | 1在线，0掉线
lc动环控制器信息 env_idx 从0开始
60544 | 1 | EmergencyStop | 急停反馈 | R |  | uint8_t | uint8_t | 1 |  | 0：未按下；1：按下 |  | 需要说明 0 1等值的中文映射
60545 | 1 | QF1GridFeedback | QF1电网反馈 | R |  | uint8_t | uint8_t | 1 |  | 0：闭合；1：断开 |  | 需要说明 0 1等值的中文映射
60546 | 1 | QF2BatFeedback | QF2电池反馈 | R |  | uint8_t | uint8_t | 1 |  | 0：闭合；1：断开 |  | 需要说明 0 1等值的中文映射
60547 | 1 | WaterSensor | 水浸反馈 | R |  | uint8_t | uint8_t | 1 |  | 0：未告警；1：告警 |  | 需要说明 0 1等值的中文映射
60548 | 1 | AerosolSensor | 电池舱气溶胶反馈 | R |  | uint8_t | uint8_t | 1 |  | 0：未告警；1：告警 |  | 需要说明 0 1等值的中文映射
60549 | 1 | BmsAccessControl | 电池舱门禁 | R |  | uint8_t | uint8_t | 1 |  | 0：关门；1：开门 |  | 需要说明 0 1等值的中文映射
60550 | 1 | GasLowAlarm | 气体低报 | R |  | uint8_t | uint8_t | 1 |  | 0：未告警；1：告警 |  | 需要说明 0 1等值的中文映射
60551 | 1 | GasHighAlarm | 气体高报 | R |  | uint8_t | uint8_t | 1 |  | 0：未告警；1：告警 |  | 需要说明 0 1等值的中文映射
60552 | 1 | eAerosolSensor | 电气舱气溶胶反馈 | R |  | uint8_t | uint8_t | 1 |  | 0：未告警；1：告警 |  | 需要说明 0 1等值的中文映射
60553 | 1 | ElecAccessControl | 电气舱门禁 | R |  | uint8_t | uint8_t | 1 |  | 0：关门；1：开门 |  | 需要说明 0 1等值的中文映射
60554 | 1 | LtgProtsignal | 防雷信号 | R |  | uint8_t | uint8_t | 1 |  | 0：未告警；1：告警 |  | 需要说明 0 1等值的中文映射
60555 | 1 | Reserve2 | 预留 | R |  | uint8_t | uint8_t | 1 |  |  |  | 需要说明 0 1等值的中文映射
60556 | 1 | TempSensor | 温感反馈 | R |  | uint8_t | uint8_t | 1 |  | 0：未告警；1：告警 |  | 需要说明 0 1等值的中文映射
60557 | 1 | SmokeSensor | 烟感反馈 | R |  | uint8_t | uint8_t | 1 |  | 0：未告警；1：告警 |  | 需要说明 0 1等值的中文映射
60558 | 1 | QF1GridTripEnable | QF1脱扣 | R |  | uint8_t | uint8_t | 1 |  | 0：未脱扣 1：脱扣 |  | 需要说明 0 1等值的中文映射
60559 | 1 | QF2BatTripEnable | QF2脱扣 | R |  | uint8_t | uint8_t | 1 |  | 0：未脱扣 1：脱扣 |  | 需要说明 0 1等值的中文映射
60560 | 1 | RemoteEmergencyStop | 远程急停 | R |  | uint8_t | uint8_t | 1 |  | 0：关闭 1：开启 |  | 需要说明 0 1等值的中文映射
60561 | 1 | Aerosol1 | 气溶胶1 | R |  | uint8_t | uint8_t | 1 |  | 0：关闭 1：开启 |  | 需要说明 0 1等值的中文映射
60562 | 1 | RunLightTripEnable | 运行灯 | R |  | uint8_t | uint8_t | 1 |  | 0：灯灭 1：灯亮 |  | 需要说明 0 1等值的中文映射
60563 | 1 | FaultLightTripEnable | 告警灯 | R |  | uint8_t | uint8_t | 1 |  | 0：灯灭 1：灯亮 |  | 需要说明 0 1等值的中文映射
60564 | 1 | FanStartStop | 排气扇 | R |  | uint8_t | uint8_t | 1 |  | 0：停止 1：运行 |  | 需要说明 0 1等值的中文映射
60565 | 1 | AcoustoOptic | 声光 | R |  | uint8_t | uint8_t | 1 |  | 0：停止 1：运行 |  | 需要说明 0 1等值的中文映射
60566 | 1 | ControlMode | DO控制模式 | R |  | uint8_t | uint8_t | 1 |  | 1:手动控制模式 0:自动控制模式
60567 | 1 | di1Reserve | DI1预留 | R |  | uint8_t | uint8_t | 1
60568 | 1 | di2Reserve | DI2预留 | R |  | uint8_t | uint8_t | 1 |  |  |  | 需要说明 0 1等值的中文映射
60569 | 1 | di3OpticalAndAcousticInput | DI3声光输入 | R |  | uint8_t | uint8_t | 1 |  | 0：未告警；1：告警 |  | 需要说明 0 1等值的中文映射
60570 | 1 | di4AerosolInput | DI4气溶胶输入 | R |  | uint8_t | uint8_t | 1 |  | 0：未告警；1：告警 |  | 需要说明 0 1等值的中文映射
60571 | 1 | di5EmergencyStopInput | DI5急停信号输入 | R |  | uint8_t | uint8_t | 1 |  | 0：关闭 1：开启 |  | 需要说明 0 1等值的中文映射
60572 | 1 | di6ExhaustValve1Feedback | DI61号排气阀反馈 | R |  | uint8_t | uint8_t | 1 |  | 0：关闭 1：开启 |  | 需要说明 0 1等值的中文映射
60573 | 1 | di7ExhaustValve2Feedback | DI72号排气阀反馈 | R |  | uint8_t | uint8_t | 1 |  | 0：关闭 1：开启 |  | 需要说明 0 1等值的中文映射
60574 | 1 | di8IntakeValveState | DI8进气阀反馈 | R |  | uint8_t | uint8_t | 1 |  | 0：关闭 1：开启 |  | 需要说明 0 1等值的中文映射
60575 | 1 | do1DieselGen | DO1油机启停 | R |  | uint8_t | uint8_t | 1 |  | 0：关闭 1：开启 |  | 需要说明 0 1等值的中文映射
60576 | 1 | do2TemperatureSensitive | DO2感温输出 | R |  | uint8_t | uint8_t | 1 |  | 0：未告警；1：告警 |  | 需要说明 0 1等值的中文映射
60577 | 1 | do3SmokeSensitive | DO3感烟输出 | R |  | uint8_t | uint8_t | 1 |  | 0：未告警；1：告警 |  | 需要说明 0 1等值的中文映射
60578 | 1 | do4PcsFan | DO4PCS风扇 | R |  | uint8_t | uint8_t | 1 |  | 0：关闭 1：开启 |  | 需要说明 0 1等值的中文映射
60579 | 1 | do5MPPTFan | DO5MPPT风扇 | R |  | uint8_t | uint8_t | 1 |  | 0：关闭 1：开启 |  | 需要说明 0 1等值的中文映射
60580 | 1 | do6IntakeValveSwitch | DO6排气阀开关 | R |  | uint8_t | uint8_t | 1 |  | 1：关闭 0：开启 |  | 需要说明 0 1等值的中文映射
60581 | 1 | do7Reserve | DO7预留 | R |  | uint8_t | uint8_t | 1
60582 | 1 | do8Reserve | DO8预留 | R |  | uint8_t | uint8_t | 1
60583 | 1 | ioControlMode | 扩展IO板卡DO控制模式 | R |  | uint8_t | uint8_t | 1 |  | 1: 手动控制模式 0：自动控制模式
60584 | 1 | timeoutFlag | 在线状态 | R |  | uint8_t | uint8_t | 1 |  | 1:在线;0:离线

## 遥信
遥信信息(功能码0x02)
起始寄存器地址（十进制） | 寄存器bit位 | 变量名称 | 中文名 | 读写属性 | 单位 | 数据类型 | 比例系数 | 偏移量 | 取值范围 | 说明

## 遥调遥控
遥测遥信信息
寄存器地址（十进制） | 变量名称 | 中文名 | 读写属性 | 单位 | 寄存器个数 | 数据类型 | 比例系数 | 偏移量 | 取值范围 | 说明
114 | SocUpperLimit | SOC上限 | W |  | 1 | uint16 |  |  | 0-100
115 | SocLowerLimit | SoC下限 | W |  | 1 | uint16 |  |  | 0-100
116 | ControlMode | 调度模式 | W |  | 1 | uint16 |  |  | 0：正常模式 1：电网调度
117 | 变量名称: ControlActivePower; 中文名: 远程调度有功功率; 读写属性: W; 寄存器个数: 1; 数据类型: uint16

## 附件
故障代码表
英文名称 | 中文名称 | 对应字段名 | bit位(1：触发 0：不触发)
DC_Inversed_Failure | 光伏输入反接故障1 | Fault1 | 0
SlaveMCU_Fail | 辅助单片机故障2 |  | 1
STS_Disconnected | STS断线 |  | 2
PARA_ID_DUP_WARNING | 并联ID冲突 |  | 3
EEPROM_Read_Failure | 读写存储器错误5 |  | 4
EEPROM_Write_Failure | 写存储器错误6 |  | 5
HV_SS_Failure | DCDC启动失败7 |  | 6
Start_Failure | 逆变器启动故障8 |  | 7
LC_Comm_Error | LC通讯故障 |  | 8
AuxPowerBoard_Failure | 辅助开关电源故障（辅助开关电源10 |  | 9
AC_MainContactor_Failure | 交流主接触器错误11 |  | 10
AC_SlaveContactor_Failure | 交流辅接触器错误12 |  | 11
Reseverd | 预留13 |  | 12
DC_OverCurr_Failure | 直流软件过流故障14 |  | 13
AC_OverCurr_Failure | 交流软件过流故障15 |  | 14
GFCI_Failure | GFCI(RCD)交流漏电流故障16 |  | 15
Tz_PV_OverCurr_Fault | 光伏硬件过流故障17 | Fault2 | 0
Tz_Ac_OverCurr_Fault | 交流硬件过流故障18 |  | 1
Tz_Integ_Fault | 硬件集成故障19 |  | 2
Tz_Dc_OverCurr_Fault | 直流硬件过流故障20 |  | 3
Tz_HV_OverCurr_Fault | 直流漏电流过流故障21 |  | 4
Tz_EmergStop_Fault | 急停故障22 |  | 5
Tz_GFCI_OC_Fault | 交流漏电流瞬间过流故障23 |  | 6
DC_Insulation_Fault | 直流绝缘阻抗故障24 |  | 7
DC_Feedback_Fault | 直流反灌故障25 |  | 8
BusUnbalance_Fault | 直流母线不平衡故障26 |  | 9
Tz_Balance_OverCurr_Fault | 平衡桥臂过流27 |  | 10
DCIOver_M1_Fault | 逆变128 |  | 11
AC_AirSwitch_Fault | 交流负荷开关故障29 |  | 12
AC_MainContactor_Fault | 交流主接触器故障30 |  | 13
AC_SlaveContactor_Fault | 交流辅接触器故障31 |  | 14
DCIOver_M2_Fault | 逆变232 |  | 15
AC_OverCurr_Fault | 交流电流过高（软件报出的交流电流过流故障，133 | Fault3 | 0
AC_Overload_Fault | 交流过载34 |  | 1
AC_NoUtility_Fault | 交流端无市电错误35 |  | 2
AC_GridPhaseSeque_Fault | 交流电网相序错误36 |  | 3
AC_Volt_Unbalance_Fault | 交流三相电压不平衡故障37 |  | 4
AC_Curr_Unbalance_Fault | 交流三相电流不平衡故障38 |  | 5
INT_AC_OverCurr_Fault | 交流过流故障（软件报出的过流故障，一个开关周期内报出)39 |  | 6
INT_DC_OverCurr_Fault | 直流过流故障40 |  | 7
AC_WU_OverVolt_Fault | 交流WU41 |  | 8
AC_WU_UnderVolt_Fault | 交流WU42 |  | 9
AC_VW_OverVolt_Fault | 交流VW43 |  | 10
Mst_Disconnect | 离网丢失主机通讯 |  | 11
AC_UV_OverVolt_Fault | 交流UV45 |  | 12
STS_Fault | STS模块报错 |  | 13
AC_OverFreq_Fault | 交流频率过高故障47 |  | 14
AC_UnderFreq_Fault | 交流频率过低故障48 |  | 15
AC_U_GridCurr_DcHigh_Fault | 相并网电流直流分量高49 | Fault4 | 0
Tz_BAT_OverCurr_Fault | 电池过流50 |  | 1
Battery_Temp_High_Fault | 电池温度过高51 |  | 2
BAT_OverVoltage_Fault | 电池电压过高52 |  | 3
BAT_SS_RELAY_FAULT | 电池辅助继电器故障53 |  | 4
BAT_RELAY_Fault | 电池主继电器故障54 |  | 5
DC_VoltHigh_Fault | 直流母线电压过高故障55 |  | 6
DC_VoltLow_Fault | 直流母线电压过低故障56 |  | 7
AC_BackFeed_Fault | 交流反灌故障57 |  | 8
Battery_comm_Lose | BMS通讯故障58 |  | 9
BAT_OverCurr_Fault | 电池过流故障59 |  | 10
GEN_Fault | 交流电网W电流过流故障60 |  | 11
INVERTER_MANUAL_OFF | 手动关闭逆变器61 |  | 12
DRMs0_Stop | 澳洲DRM62 |  | 13
PV_ARC_Fault | 拉弧故障63 |  | 14
Heatsink_LowTemp_Fault | 逆变器温度过高64 |  | 15
MPPT Photovoltaic input reverse connection fault 1 | 光伏输入反接故障1 | MPPTFault1 | 0
MPPT Auxiliary microcontroller fault 2 | 辅助单片机故障2 |  | 1
MPPT DC leakage current fault 3 | 直流漏电流故障3 |  | 2
MPPT ground fault at one end of the battery | GFDI（电池一端接地接地故障4 |  | 3
MPPT Readwrite memory error 5 | 读写存储器错误5 |  | 4
MPPT Write Memory Error 6 | 写存储器错误6 |  | 5
MPPT DCDC startup failed 7 | DCDC启动失败7 |  | 6
MPPT battery end grounded grounding contactor fault 8 | GFDI（电池一端接地）接地接触器故障8 |  | 7
MPPT boost circuit fault 9 | boost电路故障 |  | 8
MPPT Auxiliary switch power supply malfunction auxiliary switch power supply 10 | 辅助开关电源故障（辅助开关电源10 |  | 9
MPPT AC main contactor error 11 | 交流主接触器错误11 |  | 10
MPPT AC auxiliary contactor error 12 | 交流辅接触器错误12 |  | 11
MPPT CAN communication failure 13 | 预留13 |  | 12
MPPT DC software overcurrent fault 14 | 软件过流故障14 |  | 13
MPPT Communication software overcurrent fault 15 | 交流软件过流故障15 |  | 14
MPPT Uncontrollable power failure 16 | GFCI(RCD)交流漏电流故障16 |  | 15
MPPT Photovoltaic hardware overcurrent fault 17 | 光伏硬件过流故障17 | MPPTFault2 | 0
MPPT Hardware overvoltage fault 18 | 交流硬件过流故障18 |  | 1
MPPT Hardware undervoltage fault 19 | 硬件过压欠压19 |  | 2
MPPT hardware overcurrent fault 20 | 硬件过流20 |  | 3
MPPT DC leakage current fault 21 | 直流漏电流过流故障21 |  | 4
MPPT Emergency stop fault 22 | 急停故障22 |  | 5
MPPT AC leakage current instantaneous overcurrent fault 23 | 交流漏电流瞬间过流故障23 |  | 6
MPPT insulation impedance fault 24 | 绝缘阻抗故障24 |  | 7
MPPT DC backflow fault 25 | 直流反灌故障25 |  | 8
MPPT DC bus imbalance fault 26 | 直流母线不平衡故障26 |  | 9
MPPT Balance bridge arm overcurrent 27 | 平衡桥臂过流27 |  | 10
MPPT Inversion 128 | 逆变128 |  | 11
MPPT AC load switch malfunction 29 | 交流负荷开关故障29 |  | 12
MPPT Main relay openshort circuit 30 | 主继电器开路短路 |  | 13
MPPT Precharge relay failure 31 | 预充继电器故障 |  | 14
MPPT Inversion 232 | 逆变232 |  | 15
MPPT AC current too high software reported AC current overcurrent fault133 | 交流电流过高（软件报出的交流电流过流故障，133 | MPPTFault3 | 0
MPPT AC overload 34 | 交流过载34 |  | 1
MPPT No mains power error on the communication end 35 | 交流端无市电错误35 |  | 2
MPPT AC power grid phase sequence error 36 | 交流电网相序错误36 |  | 3
MPPT AC three-phase voltage imbalance fault 37 | 交流三相电压不平衡故障37 |  | 4
MPPT AC three-phase current imbalance fault 38 | 交流三相电流不平衡故障38 |  | 5
MPPT overcurrent fault reported by software within one switching cycle 39 | 交流过流故障39 |  | 6
MPPT DC overcurrent fault 40 | 直流过流故障40 |  | 7
MPPT Communication WU41 | 交流WU41 |  | 8
MPPT Communication WU42 | 交流WU42 |  | 9
MPPT Communication VW43 | 交流VW43 |  | 10
MPPT Communication VW44 | 交流VW44 |  | 11
MPPT Communication UV45 | 交流UV45 |  | 12
MPPT Communication UV46 | 交流UV46 |  | 13
MPPT Communication frequency too high fault 47 | 交流频率过高故障47 |  | 14
MPPT Communication frequency too low fault 48 | 交流频率过低故障48 |  | 15
MPPT The DC component of the phase to grid current is 49% higher | 相并网电流直流分量高49 | MPPTFault4 | 0
MPPT Battery overcurrent 50 | 电池过流50 |  | 1
MPPT Battery temperature too high 51 | 电池温度过高51 |  | 2
MPPT Battery voltage too high 52 | 电池电压过高52 |  | 3
MPPT Battery auxiliary relay malfunction 53 | 电池辅助继电器故障53 |  | 4
MPPT Battery main relay malfunction 54 | 电池主继电器故障54 |  | 5
MPPT DC bus overvoltage fault 55 | 直流母线过压故障55 |  | 6
MPPT DC bus voltage too low fault 56 | 直流母线电压过低故障56 |  | 7
MPPT AC backflow fault 57 | 交流反灌故障57 |  | 8
MPPT BMS communication malfunction 58 | BMS通讯故障58 |  | 9
MPPT Battery overcurrent fault 59 | 电池过流故障59 |  | 10
MPPT AC network W current overcurrent fault 60 | 交流电网W电流过流故障60 |  | 11
MPPT Manual shutdown of inverter 61 | 手动关闭逆变器61 |  | 12
MPPT Australian DRM62 | 澳洲DRM62 |  | 13
MPPT Arc pulling fault 63 | 拉弧故障63 |  | 14
MPPT Inverter temperature too highlow 64 | 温度过高过低64 |  | 15
STS Photovoltaic input reverse connection fault 1 | 光伏输入反接故障1 | STSFault1 | 0
STS Auxiliary microcontroller fault 2 | 辅助单片机故障2 |  | 1
STS STS disconnected | STS断线 |  | 2
STS Para id dup warning | 并联ID冲突 |  | 3
STS Read/write memory error 5 | 读写存储器错误5 |  | 4
STS Write Memory Error 6 | 写存储器错误6 |  | 5
STS DCDC startup failed 7 | DCDC启动失败7 |  | 6
STS Pcs Start Failure | 逆变器启动故障8 |  | 7
STS STS LC comm error | STS到LC通讯丢失 |  | 8
STS Auxiliary switch power supply malfunction auxiliary switch power supply 10 | 辅助开关电源故障（辅助开关电源10 |  | 9
STS AC main contactor error 11 | 交流主接触器错误11 |  | 10
STS AC auxiliary contactor error 12 | 交流辅接触器错误12 |  | 11
STS Reserve 13 | 预留13 |  | 12
STS DC software overcurrent fault 14 | 直流软件过流故障14 |  | 13
STS Communication software overcurrent fault 15 | 交流软件过流故障15 |  | 14
STS GFCI (RCD) AC leakage current fault 16 | GFCI(RCD)交流漏电流故障16 |  | 15
STS Photovoltaic hardware overcurrent fault 17 | 光伏硬件过流故障17 | STSFault2 | 0
STS Communication hardware overcurrent fault 18 | 交流硬件过流故障18 |  | 1
STS Hardware integration failure 19 | 硬件集成故障19 |  | 2
STS DC hardware overcurrent fault 20 | 直流硬件过流故障20 |  | 3
STS DC leakage current fault 21 | 直流漏电流过流故障21 |  | 4
STS Emergency stop fault 22 | 急停故障22 |  | 5
STS AC leakage current instantaneous overcurrent fault 23 | 交流漏电流瞬间过流故障23 |  | 6
STS DC insulation impedance fault 24 | 直流绝缘阻抗故障24 |  | 7
STS DC backflow fault 25 | 直流反灌故障25 |  | 8
STS DC bus imbalance fault 26 | 直流母线不平衡故障26 |  | 9
STS Balance bridge arm overcurrent 27 | 平衡桥臂过流27 |  | 10
STS Inversion 128 | 逆变128 |  | 11
STS AC load switch malfunction 29 | 交流负荷开关故障29 |  | 12
STS AC main contactor failure 30 | 交流主接触器故障30 |  | 13
STS AC auxiliary contactor malfunction 31 | 交流辅接触器故障31 |  | 14
STS Inversion 232 | 逆变232 |  | 15
STS AC current too high software reported AC current overcurrent fault133 | 交流电流过高（软件报出的交流电流过流故障，133 | STSFault3 | 0
STS AC overload 34 | 交流过载34 |  | 1
STS No mains power error on the communication end 35 | 交流端无市电错误35 |  | 2
STS AC power grid phase sequence error 36 | 交流电网相序错误36 |  | 3
STS AC threephase voltage imbalance fault 37 | 交流三相电压不平衡故障37 |  | 4
STS AC threephase current imbalance fault 38 | 交流三相电流不平衡故障38 |  | 5
STS overcurrent fault reported by software within one switching cycle 39 | 交流过流故障39 |  | 6
STS DC overcurrent fault 40 | 直流过流故障40 |  | 7
STS Communication WU41 | 交流WU41 |  | 8
STS Communication WU42 | 交流WU42 |  | 9
STS Communication VW43 | 交流VW43 |  | 10
STS Mst Disconnect | 离网丢失主机通讯 |  | 11
STS Communication UV45 | 交流UV45 |  | 12
STS STS fault | STS模块报错 |  | 13
STS Communication frequency too high fault 47 | 交流频率过高故障47 |  | 14
STS Communication frequency too low fault 48 | 交流频率过低故障48 |  | 15
STS The DC component of the phase to grid current is 49% higher | 相并网电流直流分量高49 | STSFault4 | 0
STS Battery overcurrent 50 | 电池过流50 |  | 1
STS Battery temperature too high 51 | 电池温度过高51 |  | 2
STS Battery voltage too high 52 | 电池电压过高52 |  | 3
STS Battery auxiliary relay malfunction 53 | 电池辅助继电器故障53 |  | 4
STS Battery main relay malfunction 54 | 电池主继电器故障54 |  | 5
STS DC bus voltage too high fault 55 | 直流母线电压过高故障55 |  | 6
STS DC bus voltage too low fault 56 | 直流母线电压过低故障56 |  | 7
STS AC backflow fault 57 | 交流反灌故障57 |  | 8
STS BMS communication malfunction 58 | BMS通讯故障58 |  | 9
STS Battery overcurrent fault 59 | 电池过流故障59 |  | 10
STS AC network W current overcurrent fault 60 | 交流电网W电流过流故障60 |  | 11
STS Manual shutdown of inverter 61 | 手动关闭逆变器61 |  | 12
STS Australian DRM62 | 澳洲DRM62 |  | 13
STS Arc pulling fault 63 | 拉弧故障63 |  | 14
STS Inverter temperature too high 64 | 逆变器温度过高64 |  | 15