## 状态寄存器
序号 | 寄存器名 | 说明 | 类型 | 地址(HEX) | 地址(DEC) | 寄存器数量 | 单位 | 读写 | 备注
1 | 硬件版本 | PCBA版本 | U16 | 0x1001 | 4097 | 1 |  | RO
2 | 软件版本 | 固件版本 | U16 | 0x1002 | 4098 | 1 |  | RO
3 | 设备编号 | 设备编号 | U32 | 0x1003 | 4099 | 2 |  | RO | 占用0x1003-0x1004
4 | 软件日期 | 固件发布日期 | U32 | 0x1005 | 4101 | 2 |  | RO | 0x1005=年；0x1006高字节=月，低字节=日
5 | 心跳值 | 每1S增加1，溢出后归零 | U32 | 0x1007 | 4103 | 2 |  | RO | 占用0x1007-0x1008
6 | 状态 | 设备运行状态（位图） | U32 | 0x1009 | 4105 | 2 |  | RO | 见《状态位说明》Sheet；占用0x1009-0x100A
7 | 故障 | 设备故障状态（位图） | U32 | 0x100B | 4107 | 2 |  | RO | 见《故障位说明》Sheet；占用0x100B-0x100C
8 | 温度 | 数字温度传感器测量值 | S16 | 0x100D | 4109 | 1 | 0.1℃ | RO
9 | 湿度 | 相对湿度 | U16 | 0x100E | 4110 | 1 | 0.1%RH | RO
10 | NTC1 温度 | NTC传感器1测量值 | S16 | 0x100F | 4111 | 1 | 0.1℃ | RO
11 | NTC2 温度 | NTC传感器2测量值 | S16 | 0x1010 | 4112 | 1 | 0.1℃ | RO
12 | 输入电压 | 产品输入电压测量值 | U16 | 0x1011 | 4113 | 1 | 0.01V (10mV) | RO
13 | 输出电压 | 输出到除湿系统的电压测量值 | U16 | 0x1012 | 4114 | 1 | 1mV | RO
14 | TEC 电流 | TEC电流值 | U16 | 0x1013 | 4115 | 1 | 1mA | RO
15 | 主板工作时长 | 主板工作时长 | U32 | 0x1014 | 4116 | 2 | 小时 | RO | 占用0x1014-0x1015
16 | 风机1 工作时长 | 风机1工作时长 | U32 | 0x1016 | 4118 | 2 | 小时 | RO | 占用0x1016-0x1017
17 | 风机2 工作时长 | 风机2工作时长 | U32 | 0x1018 | 4120 | 2 | 小时 | RO | 占用0x1018-0x1019
18 | 风机3 工作时长 | 风机3工作时长 | U32 | 0x101A | 4122 | 2 | 小时 | RO | 占用0x101A-0x101B
19 | 风机4 工作时长 | 风机4工作时长 | U32 | 0x101C | 4124 | 2 | 小时 | RO | 占用0x101C-0x101D
20 | 除湿模块工作时长 | 除湿模块工作时长 | U32 | 0x101E | 4126 | 2 | 小时 | RO | 占用0x101E-0x101F
21 | 风机1 电流 | 风机1电流值 | U16 | 0x1020 | 4128 | 1 | 1mA | RO
22 | 风机2 电流 | 风机2电流值 | U16 | 0x1021 | 4129 | 1 | 1mA | RO
23 | 风机3 电流 | 风机3电流值 | U16 | 0x1022 | 4130 | 1 | 1mA | RO
24 | 风机4 电流 | 风机4电流值 | U16 | 0x1023 | 4131 | 1 | 1mA | RO

## 参数寄存器
序号 | 寄存器名 | 说明 | 类型 | 地址(HEX) | 地址(DEC) | 寄存器数量 | 单位 | 读写 | 备注
1 | Modbus ID | Modbus站号 | U16 | 0x7007 | 28679 | 1 |  | RW | 范围0x01-0xFE，默认0x02
2 | Modbus Baudrate | Modbus通讯波特率 | U32 | 0x7008 | 28680 | 2 | bps | RW | 范围1200-921600，默认9600；占用0x7008-0x7009
3 | Modbus Parity | Modbus校验位 | U16 | 0x700A | 28682 | 1 |  | RW | 0=无校验，1=奇校验，2=偶校验；默认0
4 | 除湿设定点 | 除湿设定点 | U16 | 0x7031 | 28721 | 1 | 0.1%RH | RW | 设定范围35-90%RH
5 | 除湿回差 | 除湿控制回差 | U16 | 0x7032 | 28722 | 1 | 0.1%RH | RW | 范围0-55%RH，需小于设定值35%RH及以上
6 | 过电压值 | 过压保护设定值 | U16 | 0x7033 | 28723 | 1 | 0.1V | RW
7 | 欠电压值 | 欠压保护设定值 | U16 | 0x7034 | 28724 | 1 | 0.1V | RW
8 | 电压保护回差 | 过压/欠压回差值 | U16 | 0x7035 | 28725 | 1 | 0.1V | RW

## 命令寄存器
序号 | 名称 | 地址(HEX) | 地址(DEC) | 类型 | 读写 | 说明 | 写入值 | 写入说明
1 | 开机 | 0x6011 | 24593 | U16 | WO | 启动除湿功能 | 0x01 | 进入自动除湿状态
1 | 开机 | 0x6011 | 24593 | U16 | WO | 启动除湿功能 | 0x02 | 进入强制除湿状态
2 | 关机 | 0x6012 | 24594 | U16 | WO | 关闭除湿功能（自动/强制均停止） | 0x01 | 停止除湿功能
3 | 更换设备 | 0x6013 | 24595 | U16 | WO | 更换部件后重置运行时长 | 0x01 | 重置风机1运行时长
3 | 更换设备 | 0x6013 | 24595 | U16 | WO | 更换部件后重置运行时长 | 0x02 | 重置风机2运行时长
3 | 更换设备 | 0x6013 | 24595 | U16 | WO | 更换部件后重置运行时长 | 0x03 | 重置风机3运行时长
3 | 更换设备 | 0x6013 | 24595 | U16 | WO | 更换部件后重置运行时长 | 0x04 | 重置风机4运行时长
3 | 更换设备 | 0x6013 | 24595 | U16 | WO | 更换部件后重置运行时长 | 0x11 | 重置除湿模块运行时长

## 状态位说明(0x1009)
位(Bit) | 名称 | 说明
0 | 待机模式 | bit=1 表示设备处于待机模式
1 | 除湿模式 | bit=1 表示设备处于除湿模式
2 | 强制模式 | bit=1 表示设备处于强制模式
3 | 风机1 运行 | bit=1 表示风机1正在运行
4 | 风机2 运行 | bit=1 表示风机2正在运行
5 | 风机3 运行 | bit=1 表示风机3正在运行
6 | 风机4 运行 | bit=1 表示风机4正在运行
7 | 除湿模块运行 | bit=1 表示除湿模块正在运行
8 | 工程模式 | bit=1 表示处于工程模式

## 故障位说明(0x100B)
位(Bit) | 名称 | 说明
0 | MODBUS 通讯中断 | bit=1 表示Modbus通讯中断
1 | 过电压 | bit=1 表示输入电压过高
2 | 欠电压 | bit=1 表示输入电压过低
3 | 温度传感器失效 | bit=1 表示数字温度传感器异常
4 | 湿度传感器失效 | bit=1 表示数字湿度传感器异常
5 | NTC1 传感器失效 | bit=1 表示NTC传感器1异常
6 | NTC2 传感器失效 | bit=1 表示NTC传感器2异常
7 | 除湿模块故障 | bit=1 表示除湿模块故障
8 | 风机故障1 | bit=1 表示风机1故障
9 | 风机故障2 | bit=1 表示风机2故障
10 | 风机故障3 | bit=1 表示风机3故障
11 | 风机故障4 | bit=1 表示风机4故障
12 | 湿度过大 | bit=1 表示环境湿度超出阈值